Общество с ограниченной ответственностью

«Инженерно-технический центр

ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

(ООО «ИТЦ ЭНЕРГОЭФФЕКТ»)

═══════════════════════════════════════════════

ИНН 7105032700 КПП 710501001

Юр. адрес: 300004, г. Тула, ул. Кирова, д. 171-А

Почтовый адрес: 300012, г. Тула, ул. Михеева, д. 23

Тел. (4872) 700-138, факс (4872) 700-139

e-mail: effect.tula@yandex.ru,  www.energyeffect.net

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования  Мордвесское  Веневского района

_________________  А.В. Пугачев

«______» __________________ 2017 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОРДВЕССКОЕ

ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 1. Обосновывающие материалы

(актуализация 2017 года с расчетным сроком до 2046 г.)

Директор

ООО «ИТЦ Энергоэффект»                                   	                А.Б. Есельсон

м.п

Тула 2017

ОГУП

«Ивановский центр энергосбережения»

(ОГУП «Ивановский центр энергосбережения»)

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОРДВЕССКОЕ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2025 г.

Иваново, 2010

Введение	11

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для елей теплоснабжения	13

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	13

Общая характеристика п. Мордвес Тульской области.	13

Зоны действия производственных котельных.	17

Зоны действия индивидуального теплоснабжения.	17

Часть 2.  Источники тепловой энергии	19

а) структура основного оборудования	19

б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	24

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	25

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	26

д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	27

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	27

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	29

з) среднегодовая загрузка оборудования	31

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	32

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	32

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	32

Часть 3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	32

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	32

б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	33

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	34

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	35

д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	35

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	36

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	38

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	38

и) статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	41

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	41

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	41

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	48

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	48

о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние три года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	50

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	50

р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	51

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	53

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	53

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	53

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	53

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	54

Часть 4.  Зоны действия источников тепловой энергии	54

Часть 5.  Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	56

а) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	56

б) случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	57

в) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	58

г) значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	58

д) существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	58

Часть 6.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	59

а) балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов	59

б) резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	60

в) гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	61

г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	61

д) резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	61

Часть 7.  Балансы теплоносителя	62

а) утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	62

б) утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	62

Часть 8.  Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	63

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	63

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	63

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	64

г) анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	64

Часть 9.  Надежность теплоснабжения	65

а) описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	65

б) анализ аварийных отключений потребителей	65

в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	68

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	72

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	73

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	82

а) динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	82

б) структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	83

в) платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	86

г) платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	87

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	87

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	87

б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	88

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	89

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	89

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	90

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	90

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	90

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	90

б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	91

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	91

г) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	91

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	91

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	96

ж) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	96

з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	97

и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	97

к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	97

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	97

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов	99

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения	99

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	101

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	101

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	102

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	103

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	105

з) расчет показателей надежности теплоснабжения	105

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	106

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	107

Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	108

а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	108

б) балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии	110

в) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	112

г) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	112

Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	115

Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	118

а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	120

б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	120

в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	120

г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	120

д) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	121

е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	123

ж) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	124

з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	124

и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;	124

к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	124

л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	124

м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	126

Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	128

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	130

б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	130

в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	130

г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	130

д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	131

е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	131

ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	131

з) строительство и реконструкция насосных станций.	132

Глава 8 Перспективные топливные балансы	133

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	133

б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	135

Глава 9 Оценка надежности теплоснабжения	135

а) перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии	137

б) перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии	139

в) перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии	140

г) перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии	141

Глава 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	144

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	148

б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	151

в) расчеты эффективности инвестиций	154

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	156

Глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	162

Заключение	166

Термины и сокращения	168

Литература	169

ПРИЛОЖЕНИЕ А	172

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	173

ПРИЛОЖЕНИЕ В	174

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	175

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	176

ПРИЛОЖЕНИЕ Е	177

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж	178

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006;

- Характеристики теплоснабжения жилищного фонда населенных пунктов  МО «Мордвесское»;

- Генеральный план муниципального образования МО «Мордвесское».

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области.

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- обосновать необходимость и экономическую целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии  и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для елей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Общая характеристика п. Мордвес Тульской области.

МО «Мордвесское» расположено в северо-восточной части Тульской области.

МО «Мордвесское» входит в состав муниципального образования Венёвский район

Административный центр — п. Мордвес.

Географическая широта: 54°21'

Географическая долгота: 38°16'

Поселок Мордвес (население 4,76 тыс. человек), расположен в северо-восточной части района на реке Мордвес, Расстояние от Тулы — 50 км, расстояние до центра муниципального образования г. Венев – 45 км.

Муниципальное образование «Мордвесское» граничит:

- с севера и востока – Московская область;

- с юга – МО Гурьевское Веневского района;

- с юго-запада – МО Денисовское Ясногорского района;

- с запада – МО Теляковское Ясногорского района;

- с северо-запада – МО Денисовское Ясногорского района.

Климат – умеренно-континентальный, характеризуется умеренно холодной зимой и теплым летом. Средние годовые температуры на территории области изменяются от +3,8ºС до +4,5ºС. Безморозный период в районе продолжается 132-147 дней.  Среднегодовое количество осадков уменьшается с северо-запада (650 мм) на юго-восток (447 мм), третья часть всех выпадающих осадков приходится на летние месяцы.

Глубина промерзания почвы составляет 120-140 см. Преобладающими являются ветра юго-восточного направления.

Таблица 1.1  – Среднемесячная скорость ветра (м/сек)

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра | 4,1 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 3,6 |

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения приняты на основании климатологических данных места расположения объекта в соответствии с данными СП 131.13330.2012  и приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2  – Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения

| Наименование параметра наружного воздуха | Период года |  |
| --- | --- | --- |
|  | теплый | холодный |
| Расчетная температура наружного воздуха, 0С |  |  |
| – отопления (средняя наиболее холодной пятидневки) | – | – 27 |
| – общеобменной вентиляции | + 21,9 | – 27 |
| – вентиляция при наличии местных отсосов (средняя наиболее холодной пятидневки) | + 21,9 | – 27 |
| Продолжительность отопительного периода, сут. | – | 207 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С | – | – 3,0 |

Муниципальное образование относится к климатическому району IIВ. Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности.

Сводная схема генерального плана МО «Мордвесское» представлена на рисунке 1.1.

Планировочные зоны размещения объектов капитального строительства в МО «Мордвесское» представлены на рисунке 1.2.

Рисунок 1.1 – Сводная схема генерального плана МО «Мордвесское»

Рисунок 1.2 – Планировочные зоны размещения объектов капитального строительства в МО «Мордвесское»

Сложившаяся в п. Мордвес Веневского района Тульской области схема теплоснабжения включает в себя единый комплекс сооружений, котельного и вспомогательного оборудования, наружных инженерных  коммуникаций.

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В МО «Мордвесское» находится одна водогрейная котельная, работающая на нужды отопления социально значимых объектов и жилого комплекса, расположенная по адресу: Тульская область, Веневский район, п. Мордвес, ул. Советская д.20-а. Установленная мощность котельной по состоянию на 2017 год составляет 0,58 Гкал/час. Климатические параметры, при которых функционирует котельная п. Мордвес составляют:

- Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон: -3 ОС;

- Температура внутреннего воздуха в жилых домах:  +20 ОС;

- Расчетная скорость ветра в отопительный период: 4 м/с;

- Продолжительность отопительного периода: 207 сут.;

Котельная работает на природном газе по температурному графику качественного регулирования тепловой нагрузки – 70-50 ОС. Резервное топливо не предусмотрено.

Тепловые сети проложены надземным способом на низких опорах и имеют протяженность 390,0 м в двухтрубном исчислении.

Крупнейшей теплосетевой и теплоснабжающей организацией на территории МО «Мордвесское»  является Восточный филиал ООО «ККС», в аренде у которого находится котельная п. Мордвес. Данные о котельной представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3. - Данные по котельной п. Мордвес

| № | Название котельной | Количество и марки котлов | Установленная мощность источника, Гкал/час | Суммарная располагаемая мощность источника, Гкал/час | Вид топлива | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная п. Мордвес | «Гидроник-118» – 1 ед. «Гидроник»-280 – 2 ед. | 0,1х1 0,24х2 | 0,58 | Природный газ | 2013 г. |

Зона эксплуатационной деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации п. Мордвес приведена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Зона эксплуатационной деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации п. Мордвес

Зоны действия производственных котельных.

Ведомственные (производственные) котельные в Муниципальном образовании «Мордвесское» отсутствуют.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

К настоящему времени в России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное отопление.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

Часть 2.  Источники тепловой энергии

а) структура основного оборудования

Котельная п. Мордвес Веневского района Тульской области

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

- Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон: -3 ОС;

- Температура внутреннего воздуха в жилых домах:  +20 ОС;

- Расчетная скорость ветра в отопительный период: 4 м/с;

- Продолжительность отопительного периода: 207 сут;

- График работы котельной 70/50 ОС.

Теплоснабжение п. Мордвес Тульской области осуществляется от одной котельной, находящейся в аренде у Восточного филиала ООО «ККС» на основании договора аренды №1 от 12.01.2015 г. администрации МО Веневский район с Восточным филиалом ООО «ККС» о передаче по результатам конкурса в аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью.

Котельная п. Мордвес: Тульская область, Веневский район, п. Мордвес, ул. Советская д.20а работает на нужды отопления жилого фонда и объектов социального, культурного и бытового назначения. Котельная введена в эксплуатацию  в 2013 году и размещена в отдельно стоящем модульном здании.

Внешний вид котельной представлен на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Котельная п. Мордвес

Основным видом используемого топлива на котельной п. Мордвес Тульской области является природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Общая протяженность тепловых сетей п. Мордвес Тульской области в двухтрубном исполнении составляет 390,0 м, температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки от котельной – 70-500С.

В таблице 1.4 приведен перечень основного и вспомогательного оборудования и имущества, установленного на котельной. В таблице 1.5 представлены характеристики основного котельного оборудования.

Таблица 1.4 - Перечень основного и вспомогательного оборудования и имущества, установленного на котельной п. Мордвес

| № п/п | Наименование оборудования | Марка и тип | Количество, шт. |  |  | Примечание | Состояние оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Выведено из эксплуатации | В рабочем состоянии |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел водогрейный | Гидроник-118 | 1 | 0 | 1 |  | Исправное | 2013 | 10 |
| 2 | Котел водогрейный | Гидроник-280 | 2 | 0 | 2 |  | Исправное | 2013 | 10 |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сетевой насос №1,2 | Wilo TOP-S 65/15 | 2 | 0 | 2 |  | Исправное | 2013 | 7 |
| 4 | Подпиточный насос №1,2 | Wilo Economy MHI 202 | 2 | 0 | 2 |  | Исправное | 2013 | 7 |
| 5 | Насос внутреннего контура | Wilo TOP-S 25/5 | 2 | 0 | 2 |  | Исправное | 2013 | 7 |
| 6 | Насос котла №1 | UPS 40-30F | 1 | 0 | 1 |  | Исправное | 2013 | 7 |
| 7 | Насос котла №2,3 | UPS 50-30F | 2 | 0 | 2 |  | Исправное | 2013 | 7 |
| 8 | Насос горячего водоснабжения №1,2 | Wilo Stratos-Z 30/1-12 | 2 | 0 | 2 |  | Исправное | 2013 | 7 |
| 9 | Насос сырой воды №1,2 | Wilo Economi-MHI 202 | 2 | 0 | 2 |  | Исправное | 2013 | 7 |
| Вспомогательное оборудование и хозяйство котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Средства автоматики котлов | Гидроник | 3 | 0 | 3 |  | Исправное | 2013 | Бессрочно |
| 11 | Шкаф управления электрооборудованием котельной | - | 1 | 0 | 1 |  | Исправное | 2013 | Бессрочно |
| 12 | Шкаф автоматики котельной | - | 1 | 0 | 1 |  | Исправное | 2013 | Бессрочно |
| 13 | Шкаф электрический | - | 1 | 0 | 1 |  | Исправное | 2013 | Бессрочно |
| 14 | Шкаф управления насосами | - | 1 | 0 | 1 |  | Исправное | 2013 | Бессрочно |
| 15 | Труба дымовая трёхствольная | 1Д-350мм, 2Д – 500мм L-12м | 1 | 0 | 1 |  | Работоспособное | 2013 | Бессрочно |
| 16 | Водонагреватель ГВС | Емкостной B150-2 | 2 | 0 | 2 |  | Исправное | 2013 | 15 |
| 17 | Система освещения котельной | - | 1 | 0 | 1 |  | Исправное | 2013 | Бессрочно |
| Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Узел ввода основного водопровода с водомерным узлом | - | 1 | 0 | 1 |  | Исправное | 2013 | Бессрочно |
| 19 | Узел учета газа | - | 1 | 0 | 1 |  | Исправное | Бессрочно | Бессрочно |
|  | Корректор объема газа | ЕК-270 | 1 | 0 | 1 |  | Исправное | 2013 | Бессрочно |
|  | Счетчик газа | RVG G400 | 1 | 0 | 1 |  | Исправное | 2013 | Бессрочно |
| 20 | Учёт электрической энергии | Меркурий 230АМ-02 | 1 | 0 | 1 |  | Исправное | 2015 | Н.д. |
|  | Узел учета тепловой энергии | ТМК-Н100 | 1 | 0 | 1 |  | Исправное | 2013 | Бессрочно |
| Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Система автоматического дозирования цинкового раствора | - | 1 | 0 | 1 |  | Исправное | 2013 | Бессрочно |
| 22 | Бак запаса холодной воды | V=3м3 | 1 | 0 | 1 |  | Исправное | 2013 | Бессрочно |
| Строительные конструкции и тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Здание котельной | Металлоконструкции | 1 | 0 | 1 |  | Работоспособное состояние | 2013 | Бессрочно |
| 24 | Тепловые сети | стальные трубопроводы | 1 | 0 | 1 | Реконструкция тепловой сети в 2013 | исправное | 2013 | 25 |

Таблица 1.5 - Характеристики основного котельного оборудования котельной п. Мордвес

| № п/п | Котельная- | Адрес | Марка котлов | Вид выработки. теплоноситель | Количество котлов |  | Мощность |  |  | КПД котла | Удельный расход топлива в=142,86:КПД |  | Год установки котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Снижение располагаемой мощности, шт. котлов | Одного уст. котла | Всех уст. котлов | Располагаемая | Паспорт | Режимная карта | Паспорт |  |
|  |  |  |  | пар, вода | шт. | шт. | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | % | кг. у. т. /Гкал | кг. у. т. /Гкал | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Котельная п. Мордвес МО «Мордвесское» | Веневский район, п. Мордвес, ул. Советская д.20-а | Гидроник-118 | вода | 3 | 0 | 0,1 | 0,58 | 0,58 | 91 | 154,59 | 156,99 | 2013 |
|  |  |  | Гидроник-280 |  |  | 0 | 0,240 |  |  |  | 154,63 |  | 2013 |
|  |  |  | Гидроник-280 |  |  | 0 | 0,240 |  |  |  | 154,63 |  | 2013 |
| Итого: |  |  |  |  | 3 | 0 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 91 | 154,61 | 156,99 | 2013 |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии приведена в таблице 1.6.

Таблица 1.6 - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии

| Утвержденный удельный расход топлива на производство ТЭ, кг. у. т./Гкал (на 2016 – 2018 г г.) | Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг. у. т./Гкал (по режимным картам 2015-2016 гг.) | Паспортный удельный расход топлива на производство ТЭ, кг. у. т./Гкал | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг. у. т. /Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 154,61 | 154,61 | 156,99 | 145 - 150 |

Анализируя вышеуказанные показатели, рекомендуется модернизировать оборудование котельной с учетом полной автоматизации и диспетчеризации.

Средний срок эксплуатации котлов «Гидроник» согласно инструкции завода-изготовителя составляет 10 лет. В связи с этим, учитывая исчерпание эксплуатационного ресурса, после 2023 года (2024 год) необходима плановая замена основного котельного оборудования новыми котлами.

Выполнение данного мероприятия позволит:

- повысить надежность теплоснабжения конечных потребителей;

- повысить энергетическую эффективность  производства тепловой энергии;

- сдержать рост тарифа на тепловую энергию за счет сокращения ремонтного фонда, ФОТ,  затрат на покупку энергетических ресурсов и воды.

б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Котельная п. Мордвес Веневского районаТульской области

Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии по основному котельному оборудованию представлена в таблице 1.5. В таблице 1.7 и на рисунке 1.5 приведены итоговые (суммарные) тепловые мощности котельной.

Таблица 1.7 - Оценка тепловых мощностей котельной  п. Мордвес

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность источника «нетто», Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,580 | 0,580 | 0,560 | 0,020 |

Рисунок 1.5 – Оценка тепловых мощностей котельной  п. Мордвес

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Технические ограничения мощности — снижение установленной мощности энергоустановки из-за не устранимых в течение ремонтной кампании планируемого календарного года конструктивных дефектов и изменений относительно проекта, износа оборудования, отработавшего расчетный ресурс, неудовлетворительного технического состояния оборудования, несоответствия номинальной производительности и количества отдельных единиц оборудования установленной мощности.

Параметры располагаемой мощности котельной п. Мордвес представлены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 -  Параметры располагаемой мощности котельной п. Мордвес

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Котельная п. Мордвес | 0,580 | 0,580 |

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Параметры мощности «нетто» котельной п. Мордвес представлены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 -  Параметры мощности «нетто» котельной п. Мордвес

| № п/п | Показатель | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/час Гкал/ч | Мощность источника «нетто», Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Котельная п. Мордвес | 0,020 | 0,580 | 0,580 | 0,560 |

д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котельная п. Мордвес Веневского района Тульской области

Срок ввода в эксплуатацию и остаточный ресурс основного котельного  оборудования по котельной  п. Мордвес представлены в таблице 1.10.

Таблица 1.10 - Срок ввода в эксплуатацию и остаточный ресурс основного котельного  оборудования

| Марка установленного в котельной котла | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом завода изготовителя), лет | Остаточный ресурс оборудования, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидроник-280 | 2013 | 10 | 6 |
| Гидроник-280 | 2013 | 10 | 6 |
| Гидроник-118 | 2013 | 10 | 6 |

Как видно из представленной таблицы, нормативный срок службы котлоагрегатов не истек. В настоящее время котлы находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2017/2018 г. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом в связи с высоким износом тепловых сетей ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей.

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Описание схемы производства тепловой энергии и оборудования котельной

Котельная осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды на цели теплоснабжения потребителей п. Мордвес. Приготовление горячей воды на котельной предусмотрено, но не используется.

Источником подпиточной воды является городской водопровод (давление 2,5 кгс/см2). Резервный ввод водоснабжения отсутствует. На котельной установлен бак подпиточной воды объемом 3м3. Холодная вода из системы централизованного водоснабжения по основному вводу поступает через насосы сырой воды в подпиточный бак. Далее через подпиточные насосы вода попадает на подпитку системы теплоснабжения. Управление ХВО осуществляется автоматической установкой дозирования реагента.

Отпуск теплоносителя в сеть осуществляется по температурному графику качественного регулирования 70-50˚С, рассчитанного на температуру наружного воздуха tн.в.=-27˚С. Теплоноситель из обратного трубопровода тепловой сети поступает на всасывающую линию сетевых насосов системы отопления, которыми, после подпитки подается в систему отопления.

Каждый котел подключен непосредственно к внутренней системе, циркуляцию воды через котлы обеспечивают насосы котлов №1,2,3. Регулирование отпуска теплоносителя производится автоматически 3-х ходовым краном ESBE Ду 100 в зависимости от температуры наружного воздуха.

Теплогенерирующее оборудование представлено 3 котлами Гидроник-118 – 1шт., Гидроник – 280 – 2шт., оборудованных подовыми горелками, топливом для которых является природный газ. Работа котлов осуществляется в автономном режиме. На каждом котле устанавливается перепад температур, при котором они включаются, выключаются, переходят с большого на малое горение. У каждого котла имеется своя система автоматизации и защиты.

В отопительный период в работе находятся 2 котла.

В котельной осуществляется учет следующих ресурсов:

– электроэнергии;

– природного газа;

– холодной воды, поступающей из городского водопровода;

- тепловой энергии.

Принципиальная схема котельной представлена на рисунке 1.6.

3

2

1

Рисунок 1.6 – Принципиальная схема котельной п. Мордвес.

Источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в п. Мордвес не организовано.

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.

В системе теплоснабжения п. Мордвес Тульской области используется второй способ регулирования - качественное регулирование, основным преимуществом которого является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей. Наиболее эффективным было бы внедрение качественно-количественное регулирования, которое обладает целым рядом преимуществ, однако данный способ регулирования не может быть внедрен в существующую систему теплоснабжения без ее значительной модернизации и применения новых технологических решений

Отдельно необходимо отметить, что на источнике тепловой энергии расположенном в п. Мордвес Тульской области, по данным полученным от ресурсоснабжающей организации, фактический график регулирования отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденному графику, представленный в таблице 1.11.

Таблица 1.11 -  Фактический график регулирования тепловой нагрузки от котельной п. Мордвес, °С

| Температура наружного воздуха | Температура воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | t воды в подающем трубопроводе | min t воды в обратном трубопроводе |
| +7 | 40 | 36 |
| +6 | 41 | 36 |
| +5 | 42 | 37 |
| +4 | 43 | 38 |
| +3 | 44 | 38 |
| +2 | 45 | 39 |
| +1 | 45 | 40 |
| 0 | 46 | 41 |
| -1 | 48 | 42 |
| -2 | 49 | 42 |
| -3 | 50 | 42 |
| -4 | 50 | 42 |
| -5 | 50 | 43 |
| -6 | 50 | 43 |
| -7 | 50 | 43 |
| -8 | 51 | 44 |
| -9 | 52 | 44 |
| -10 | 53 | 44 |
| -11 | 54 | 45 |
| -12 | 55 | 45 |
| -13 | 56 | 45 |
| -14 | 57 | 46 |
| -15 | 58 | 46 |
| -16 | 59 | 46 |
| -17 | 60 | 46 |
| -18 | 61 | 47 |
| -19 | 62 | 47 |
| -20 | 63 | 47 |
| -21 | 64 | 48 |
| -22 | 65 | 48 |
| -23 | 66 | 49 |
| -24 | 67 | 49 |
| -25 | 68 | 50 |
| -26 | 69 | 50 |
| -27 | 70 | 50 |

При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.

з) среднегодовая загрузка оборудования

В таблице 1.12 приведена среднегодовая загрузка оборудования котельной п. Мордвес, которая рассчитывается исходя из среднего значения температуры наружного воздуха за отопительный период.

Таблица 1.12 - Среднегодовая загрузка оборудования котельной п. Мордвес

| Наименование котельной | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Среднегодовая нагрузка, Гкал/час | Среднегодовые часовые тепловые потери, Гкал/час | Собственные нужды котельной, Гкал/час | Суммарная среднегодовая подключенная нагрузка, Гкал/час | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Мордвес Тульской области | 0.58 | 0.148 | 0.195 | 0.010 | 0.352 | 60.8% |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Перечень источников тепловой энергии п. Мордвес Тульской области с указанием наличия установленных приборов учета отпущенной тепловой энергии и рекомендации о необходимости установки дополнительных приборов учета представлен в таблице 1.13.

Таблица 1.13 –Приборы учета отпущенной тепловой энергии на котельной п. Мордвес

| Наименование котельной | Наличие приборов учета т. э. | Необходимость в установке приборов учета т. э. |
| --- | --- | --- |
| п. Мордвес Тульской области | есть | нет |

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В 2016 г. отказов котельного оборудования, повлиявших на работу источников теплоснабжения города, зафиксировано 5 ед. Статистика по функциональным отказам, связанным с неисправностью оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшего на технологический процесс производства тепловой энергии, а также ложные срабатывания защит и автоматики - ресурсоснабжающей организацией не ведется.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии за 2016 г. не выдавалось.

Часть 3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Транспорт тепловой энергии от источника тепловой энергии до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным сетям. В настоящее время в МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области применяются распределительные тепловые сети различного диаметра с надземным способом прокладки и типом изоляции – минеральная вата.

Краткие технические характеристики участков тепловых сетей МО «Мордвесское» представлены в таблице 1.14.

Таблица 1.14 – Характеристика участков тепловых сетей от котельной п. Мордвес

| Номер источника | Балансодержатель | Назначение трубопровода | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина трубопровода, м в двухтрубном исчислении | Длина трубопровода, м в однотрубном исчислении | Условный диаметр подающего трубопровода, м | Условный диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Мордвес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ОТ | распределительный | ТК-5 | ул. Советская, Дом Культуры | 57.10 | 114.20 | 50 | 50 |
| 6 | ОТ | распределительный | ТК-1 | ТК-2 | 66.20 | 132.40 | 100 | 100 |
| 6 | ОТ | распределительный | ТК-2 | ТК-3 | 64.70 | 129.40 | 100 | 100 |
| 6 | ОТ | распределительный | ТК-2 | ул. Советская, Детский сад | 5.00 | 10.00 | 50 | 50 |
| 6 | ОТ | распределительный | ТК-4 | ул. Советская, Школа | 86.40 | 172.80 | 100 | 100 |
| 6 | ОТ | распределительный | ТК-4 | ул. Советская, 22 | 5.00 | 10.00 | 32 | 32 |
| 6 | ОТ | распределительный | ТК-3 | ТК-4 | 10.00 | 20.00 | 100 | 100 |
| 6 | ОТ | распределительный | ТК-3 | ТК-5 | 35.00 | 70.00 | 50 | 50 |
| 6 | ОТ | распределительный | Котельная п. Мордвес | ТК-1 | 60.60 | 121.20 | 100 | 100 |
| Всего п. Мордвес |  |  |  |  | 390.00 | 780.00 |  |  |

б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Более детальная прорисовка тепловых схем с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей теплоснабжения от источника тепловой энергии в п. Мордвес Тульской области представлена в электронной модели системы теплоснабжения п. Мордвес Тульской области на базе Графико-информационном расчетном комплексе «Zulu 7.0» для наладки тепловых и гидравлических режимов работы.

Схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии представлена на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Схемы тепловых сетей от котельной п. Мордвес

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Тепловые сети от источника теплоснабжения, расположенного в п. Мордвес Веневского района Тульской области двухтрубные, радиальные, закольцованные участки отсутствуют. Тепловые сети от источников теплоснабжения поселения организованы по закрытой схеме. Компенсация температурных расширений решена в подавляющем числе случаев самокомпенсацией с помощью углов поворота теплотрасс и П-образных компенсаторов. Присоединение потребителей тепловой энергии в п. Мордвес - зависимое без подмешивающих устройств (элеваторов, клапанов). Тепловые сети имеют надземную прокладку. Прокладка трубопроводов производится по эстакадам и низкостоящим опорам.

Характеристика грунтов на территории Веневского района Тульской области в местах прокладки тепловых сетей: рельеф по характеру поверхности представляет собой пологоволнистую равнину, пересечённую долинами рек, балками и оврагами. Встречаются карстовые формы рельефа — провальные воронки, котловины, подземные пустоты, пещеры (близ Венёва) с длинными ходами, красивыми высокими гротами, покрытыми кальцитовыми натёками.

Инженерно-геологические условия определяются рельефом, геологическим и гидрогеологическим строением, свойствами грунтов, залегающих в основании сооружений, опасными геологическими процессами. В геологическом строении территории принимают участие метаморфические и интрузивные породы кристаллического фундамента (граниты, гнейсы и мигматиты) архейско-протерозойского возраста и терригенно-карбонатные отложения осадочного чехла Русской платформы (чередование песков, глин, карбонатных пород, гипса и каменной соли) вендского, девонского, каменноугольного (карбонового), юрского, мелового и четвертичного возрастов. Мощность осадочного чехла изменяется от 850 до 1200 м.

Грунты на глубине оси прокладки тепловых сетей отмечены двух типов: глины и суглинки. Грунты, распространенные в местах прокладки тепловых сетей в пределах Веневского района относятся к слабопучинистым (в зоне сезонного промерзания) и характеризуются или отсутствием, или низкой степенью обводнения. Участков сетей централизованного теплоснабжения с просадочными грунтами в Веневском районе Тульской области не выявлено.

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

По данным полученным от ресурсоснабжающей организации в качестве запорной арматуры используются – чугунные задвижки марки 30ч6бр. Задвижка чугунная 30ч6бр, фланцевая, параллельная, с выдвижным шпинделем предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства.

д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

В виду того, что прокладка тепловых сетей п. Мордвес Тульской области надземная – тепловые камеры и павильоны отсутствуют.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При централизованном теплоснабжении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.

В системе теплоснабжения п. Мордвес Веневского района Тульской области используется качественное регулирование. Наиболее эффективным было бы внедрение качественно-количественное регулирования, которое обладает целым рядом преимуществ, однако данный способ регулирования не может быть внедрен в существующую систему теплоснабжения без ее значительной модернизации и применения новых технологических решений.

Отдельно необходимо отметить, что на источнике тепловой энергии расположенной в п. Мордвес Веневского района Тульской области, по данным полученным от ресурсоснабжающей организации, фактический график регулирования отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденному графику. Фактически на источнике используется температурный график 70-50 0С.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки от котельной, расположенной в п. Мордвес Веневского района Тульской области представлен в таблице 1.15.

Таблица 1.15 -  Фактический график регулирования тепловой нагрузки от котельной п. Мордвес

| Температура наружного воздуха | Температура воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | t воды в подающем трубопроводе | min t воды в обратном трубопроводе |
| +7 | 40 | 36 |
| +6 | 41 | 36 |
| +5 | 42 | 37 |
| +4 | 43 | 38 |
| +3 | 44 | 38 |
| +2 | 45 | 39 |
| +1 | 45 | 40 |
| 0 | 46 | 41 |
| -1 | 48 | 42 |
| -2 | 49 | 42 |
| -3 | 50 | 42 |
| -4 | 50 | 42 |
| -5 | 50 | 43 |
| -6 | 50 | 43 |
| -7 | 50 | 43 |
| -8 | 51 | 44 |
| -9 | 52 | 44 |
| -10 | 53 | 44 |
| -11 | 54 | 45 |
| -12 | 55 | 45 |
| -13 | 56 | 45 |
| -14 | 57 | 46 |
| -15 | 58 | 46 |
| -16 | 59 | 46 |
| -17 | 60 | 46 |
| -18 | 61 | 47 |
| -19 | 62 | 47 |
| -20 | 63 | 47 |
| -21 | 64 | 48 |
| -22 | 65 | 48 |
| -23 | 66 | 49 |
| -24 | 67 | 49 |
| -25 | 68 | 50 |
| -26 | 69 | 50 |
| -27 | 70 | 50 |

Следует отметить, что схема присоединения теплопотребляющих установок абонентов к тепловой сети – зависимая. При зависимом присоединении отопительной установки, вода из подающего трубопровода тепловой сети поступает непосредственно в отопительную систему здания и отдает в них теплоту окружающему воздуху, охлажденная вода поступает в обратную линию тепловой сети.

При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данные температурные графики способны обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

По данным полученным от ресурсоснабжающей организации фактически на источнике используется температурный график 70-50 0С.

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации тепловых сетей п. Мордвес Тульской области, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети теплоснабжения. Это диаметры и длины теплопроводов, расчетные тепловые нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены в приложении и на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источниках теплоснабжения. Регулирование величины отпуска теплоты осуществляется в качественном режиме с графиком изменения температур теплоносителя τ 01/τ 02 = 70/50 ºС.

Тепловые и гидравлические расчеты осуществлялись при расчетной температуре наружного воздуха, которая составляет величину tн. =-27 ºС. При этом требуемые температуры теплоносителя при графике 70-50 ºС в подающей магистрали τ01 = 47,5 ºС, обратной магистрали τ02 = 37,7 ºС. Так же учитывалось влияние тепловых потерь через изоляцию при транспортировке теплоносителя при средней температуре грунта +2,4 ºС. Численные результаты величин гидравлических и тепловых характеристик режимных параметров приведены в Приложениях В и Г.

Из гидравлических расчетов видно, что одна часть потребителей в схеме теплоснабжения получает тепловой энергии в той или иной степени больше заявленного, а другая часть меньше.

Газовая котельная  п. Мордвес Веневского района Тульской области

Напорный режим  работы котельной составляет: Нпод = 45 м, Нобр = 30 м, с полезным перепадом 15 м. Из результатов гидравлических расчетов следует, что при существующих технических условиях величина подаваемого расхода теплоносителя должна составлять 19,95 т/ч, однако фактическая подача теплоносителя имеет значение 30,2 т/ч. При этом избыток подачи составляет 10,25 т/ч. Для оптимизации работы системы теплоснабжения необходимо осуществить наладочные мероприятия – расстановку дроссельных сужающих устройств (шайб).

На пьезометрическом графике №1 видно падение давления от источника до здания детского сада до расстановки дроссельных сужающих устройств и после.

Рисунок 1.8 – Пьезометрический график №1

На пьезометрическом графике №2 мы видим падение давления от источника до здания дома культуры до расстановки дроссельных сужающих устройств и после.

Рисунок 1.9 – Пьезометрический график №2

и) статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

В МО «Мордвесское»  за 2011-2015 г. нет данных о статистике отказов тепловых сетей. За 2016 г. зафиксировано 6 ед. отказов.

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановления на тепловых сетях и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей в  МО «Мордвесское»  за 2016 г. не производилась.

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Трубопроводы тепловых сетей - это важный элемент систем теплоснабжения городов.  С течением времени в процессе эксплуатации в основном за счет процессов коррозии происходит ухудшение технического состояния трубопроводов. Это служит причиной нарушения сплошности металла труб, сопровождающегося истечением теплоносителя - образование течей.

Наиболее эффективным способом предотвращения течей является своевременная замена ветхих участков трубопровода - перекладка.

Перед теплоснабжающими организациями стоит нелегкая задача, как в условиях ограниченного, а точнее крайне недостаточного, финансирования, повысить экономическую эффективность эксплуатации тепловых сетей и, в первую очередь, сократить число аварий - течей.

Однако, методов и средств замера толщины стенки трубы без вскрытия теплотрассы не существует. Для нефте- и газопроводов используются внутритрубные снаряды, оснащенные устройствами замера толщины, но для трубопроводов тепловых сетей они не подходят.

Решить данную проблему можно используя некоторые косвенные методы оценки состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок тепловых сетей.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и трудно оценить его эффективность в условиях города.

За последнее время наибольшее распространение среди организаций эксплуатации тепловых сетей получил акустический метод, в первую очередь в силу доступности самостоятельного его применения. Этим методом диагностируются трубопроводы наземной и подземной, канальной и бесканальной прокладки диаметром от 80 мм и более, находящиеся в режиме эксплуатации. Длина единичного участка от 40 до 300 м. Точность определения дефекта - 1% от базы постановки датчиков. Достоверность идентификации дефектов по параметру аварийно-опасности - 80%.

Осуществив диагностику и определив участки, требующие капитального ремонта, ресурсоснабжающим организациям предоставляется возможность выбора участков для первоочередной перекладки, которые характеризуются наибольшей вероятностью образования течи. Для участков, которые вынужденно оставлены в эксплуатации, организации имеют информацию о месте расположения наибольших дефектов (критические) и возможность осуществить профилактические ремонтные работы по предотвращению образования течей.

В действующих условиях и с учетом финансового положения ресурсоснабжающая организация п. Мордвес Тульской области проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

1.Эксплуатационные испытания:

1.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность – проводятся силами эксплуатирующей организации ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

1.2. Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 5 лет) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

1.3.Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления, а также планируются работы по проведению гидропневматической промывки участков тепловых сетей с повышенными коэффициентами гидравлического трения, по ревизии запорно-регулирующей арматуры при повышенных местных сопротивлениях. При повышенных коэффициентах гидравлического трения производится анализ качества водоподготовки, режимов работы тепловых сетей, случаев подпитки сырой не умягчённой водой.

1.4.Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся силами эксплуатирующей организации 1 раз в 5 лет или специализированной организации (при пересмотре энергетических характеристик работы тепловых сетей) с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию.

Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

2. Регламентные работы:

2.1. Контрольные шурфовки – проводятся силами эксплуатирующей или подрядной организации ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

2.2. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии -  проводится силами эксплуатирующей организации с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии.  Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (РД 153-34.0-20.507-98). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется степень интенсивности (скорость) внутренней коррозии мм/год. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы, неплотности подогревателей горячей воды) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

2.3. Техническое освидетельствование – проводится эксплуатирующей организацией в части наружного осмотра и гидравлических испытаний и специализированной организацией в части технического диагностирования:

- наружный осмотр  - ежегодно;

- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

- техническое диагностирование  -  по истечении назначенного срока службы

(визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, магнитопорошковый контроль, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

3. Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

3.1. На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

3.2. На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

3.3. Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

3.4. Годовой график ремонтов согласовывается до 1 апреля текущего года с Администрацией. С выходом «Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ №889 от 06.09.2012 года  сводный план ремонта разрабатывается органом местного самоуправления на основании рассмотрения заявок от ресурсоснабжающих организаций.

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

1. Процедура ремонтов.

1.1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

1.2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

1.3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым  графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях и системах теплопотребления производятся в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя представлены в таблице 1.16.

Таблица 1.16 -  Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по котельной п. Мордвес

| Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | Всего | через изоляцию |  |  |  | с затратами теплоносителя | Всего |
|  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  | подземная прокладка | надземная прокладка | прокладка в помещениях | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная п. Мордвес | вода | 65,4 | 7,9 | 2,6 | 0,0 | 10,5 | 76,0 | 0,0 | 169,07 | 0,0 | 169,07 | 3,8 | 172,9 |
| Итого: |  | 65,4 | 7,9 | 2,6 | 0,0 | 10,5 | 76,0 | 0,0 | 169,07 | 0,0 | 169,07 | 3,8 | 172,9 |

о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние три года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Количество потерь тепловой энергии при передаче теплоносителя по тепловым сетям с динамикой за три года представлена в таблице 1.17.

Таблица 1.17 -  Потери тепловой энергии при передаче теплоносителя по тепловым сетям от котельной п. Мордвес с динамикой за два года

| № п/п | Наименование котельной | Ед. изм. | Потери в тепловых сетях |  |  | Доля тепловых потерь,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт 2014 г. | факт 2015 г. | факт 2016 г. |  |
| 1 | п. Мордвес Тульской области | Гкал/год | 520.63 | 838.65 | 172.97 | 17.8% |

Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной значительно превышает указанные допустимые величины, что в очередной раз свидетельствует о необходимости реконструкции тепловых сетей с использованием современных эффективных теплоизоляционных материалов. Данный факт в первую очередь связан с большим физическим износом трубопроводов тепловых сетей надземной прокладки, которые были введены в эксплуатацию до 1990 г. и прослужили уже более 20 лет.

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По данным полученным ресурсоснабжающей организации предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавалось.

р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В тепловом пункте здания присоединение системы водяного отопления к централизованным тепловым сетям может осуществляться по зависимой или независимой схемам. При зависимой схеме присоединения теплоноситель централизованных тепловых сетей используется непосредственно в системе отопления.

При независимой схеме присоединения применяется теплообменник, разделяющий теплоносители системы отопления и тепловых сетей. Приоритетной является зависимая схема, как наиболее дешевая и простая в монтаже и эксплуатации. Независимая схема присоединения используется при недостаточном или высоком для эксплуатируемой системы отопления гидростатическом давлении на вводе тепловой сети в тепловой пункт здания.

Зависимая схема присоединения может быть непосредственной или с применением узла смешения (для подсоединения к тепловым сетям, расчетные температурные параметры которых выше параметров системы отопления).

Оптимальным является вариант схемы присоединения, при которой обеспечивается непосредственная обратная связь между пользователем тепловой энергии и теплопроизводителем при регулировании производства теплоты. Однако такое прямое присоединение возможно только при использовании низкотемпературных тепловых сетей с постоянными в течение года параметрами теплоносителя, например 80-60°С, и только для двухтрубных систем отопления с радиаторными дросселирующими термостатами. Тепловые сети в данном случае реагируют на изменение спроса потребителя в теплоте через датчики перепада давления на вводах, с помощью которых электронными регуляторами изменяется подача сетевых насосов тепловых сетей (количественное регулирование).

Схема с водоструйным элеватором, который сочетает в себе функции смесителя и циркуляционного насоса, но с низким КПД. Данная схема широко применяется для нерегулируемых систем отопления, так как является простой и надежной в эксплуатации, не нуждается в электроэнергии.

В практике автоматизации и переоборудования тепловых узлов имело место использование схемы с установкой клапана перед элеватором. Такой подход является неверным, так как при дросселировании потока клапаном резко падают насосные качества элеватора. Поэтому разработчики обычно дополнительно устанавливают в эту схему насос и обратный клапан, для которых элеватор становится только помехой. Поэтому такие тепловые схемы применялись и без элеватора. При наличии достаточного для работы элеватора перепада давления на вводе хорошие характеристики имеет узел смешения в виде регулируемого водоструйного элеватора, в котором с помощью сервомотора изменяется сечение сопла элеватора.

Применяются также схема с использованием трехходового клапана, данная схема отличается значительно более широким диапазоном коэффициента смешения по сравнению со схемой в которой используется насос и обратный клапан, но без элеватора. Подмешивающий насос используется при наличии достаточного для работы системы отопления перепада давления на вводе тепловых сетей. В противном случае устанавливается циркуляционный насос.

Смесительные узлы с использованием гидравлического разделителя и четырехходового клапана применяются в основном при присоединении к местным тепловым сетям от ведомственной, индивидуальной или т.п. котельной. Такой способ присоединения благоприятен для устойчивой работы котлов, особенно при использовании котлов на твердом топливе. Применяются разделители вертикальные соосные, вертикальные со сдвигом подсоединенных к нему трубопроводов отопления относительно трубопроводов тепловых сетей, а также горизонтальные. Конструкция гидравлического разделителя проста и представляет собой трубу круглого или прямоугольного сечения, площадь поперечного сечения которой примерно в 10...20 раз больше суммарного поперечного сечения подсоединяемых к ней 4-х трубопроводов.

При независимой схеме присоединения применяются скоростные теплообменники различного типа: гладкотрубные, спиральнотрубные, пластинчатые (как правило, одноходовые разборные или полуразборные).

Для потребителей тепловой энергии расположенных в п. Мордвес Тульской области характерно зависимое непосредственное присоединение.

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Перечень источников тепловой энергии п. Мордвес Тульской области с указанием наличия установленных приборов учета отпущенной тепловой энергии и рекомендации о необходимости установки дополнительных приборов учета.

Таблица 1.18 -  Приборы учета отпущенной тепловой энергии на котельной п. Мордвес

| Наименование котельной | Наличие приборов учета т.э. | Необходимость в установке приборов учета т.э. |
| --- | --- | --- |
| п. Мордвес Тульской области | есть | нет |

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Аварийно-диспетчерская служб организована Восточным филиалом ООО «ККС». Диспетчеризация осуществляется оперативным персоналом источников тепловой энергии, которые напрямую взаимодействуют с аварийно-восстановительными службами при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

По данным полученным от ресурсоснабжающей организации центральные тепловые пункты и насосные станции, эксплуатируемые предприятием отсутствуют.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

По данным полученным от ресурсоснабжающей организации защиты тепловых сетей от превышения давления на тепловых сетях МО «Мордвесское» не организовано.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время в п. Мордвес Тульской области бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Часть 4.  Зоны действия источников тепловой энергии

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО «Мордвесское»  осуществляется по смешанной схеме.

Индивидуальные жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь, дрова) и индивидуальным газовым отоплением. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели.

Теплоснабжение многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы МО «Мордвесское» осуществляет ресурсоснабжающая организация Восточный филиал ООО «ККС»  от  существующей котельной, работающей на природном газе.

Тепловые сети и источник тепловой энергии находятся в аренде у Восточного филиала ООО «ККС»  на основании договора аренды №1 от 12.01.2015 г. администрации МО Веневский район с Восточным филиалом ООО «ККС» о передаче по результатам конкурса в аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения экспертами были выполнены специальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реализации тепловой энергии.

При расчетах выявлено, что радиус эффективного теплоснабжения – величина непостоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная эффективная зона действия источника тепловой энергии расширяется.

Номограммы для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения приведены ниже к каждой котельной.

Обозначенная на номограммах линия темно синего цвета отражает максимальное расстояние от вновь подключаемых теплопотребляющих установок до источника теплоснабжения, при котором разность между дополнительными доходами и расходами в системе теплоснабжения будет равна нулю. В табличном виде данная зависимость представлена ниже для данной котельной.

Таблица 1.19 – Зависимость радиуса эффективности, от расстояния подключаемых потребителей

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка к котельной №1 п. Мордвес Тульской области, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,62 |
| 0,21 | 1,34 |
| 0,33 | 1,98 |
| 0,55 | 2,14 |
| 1 | 3,48 |
| 1,65 | 3,54 |

Представленная ниже номограмма является «рабочим инструментом» для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения от котельной п. Мордвес Тульской области. А именно, зона над линией темно синего цвета - эффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки доходы в системе превысят расходы), зона под линией темно синего цвета -  неэффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки расходы в системе превысят доходы). При попадании в неэффективную зону необходимо рассмотреть альтернативные варианты теплоснабжения объектов теплопотребления.

Важно отметить, что представленная функциональная зависимость рассчитана при условии, что условно-постоянные расходы источника теплоснабжения при подключении дополнительной нагрузки останутся неизменными (изменения состава оборудования для  подключения дополнительной нагрузки не потребуется), кроме этого не потребуется реконструкции тепловых сетей от источника теплоснабжения до точки подключения нового объекта теплопотребления.

Рисунок 1.10  – Номограммадля определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения от котельной МО «Мордвесское»

Часть 5.  Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

а) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Расчет, с целью определения, тепловых нагрузок систем отопления потребителей, подключенных к котельной п. Мордвес Тульской области, проводился в соответствии со следующими нормативными документами: Постановлением «Об утверждении Правил установления нормативов потребления коммунальных услуг» и Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения -  МДК 4-05.2004.

В работе определены тепловые нагрузки зданий на отопление при расчетных температурах наружного воздуха по каждому жилому дому и в целом по муниципальному образованию, которые представлены в таблице 1.20.

Таблица 1.20 – Характеристика потребителей, отапливаемых в п. Мордвес

| № п/п | Номер договора | Наименование покупателя | Адрес объекта | Площадь объекта | Высота здания | Тем-ра внутри | Qот max | Qгв срд часовое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 9 | МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" | п. Мордвес СДК | 0 | 3 | 16 | 0.079 | 0.000 |
| 2 | 96 | Мордвесское муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад | п. Мордвес Мордвесский МДОУ | 0 | 3 | 20 | 0.063 | 0.000 |
| 3 | 98 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Мордвесская средняя школа имени В.Ф. Романова" | п. Мордвес Мордвесская СОШ | 0 | 3 | 16 | 0.175 | 0.000 |
| 4 | 0 | Прямые договора на жилые дома | Советская, 22 | 141,8 (95,5) | 1 | 18 | 0.006 | 0.000 |
| мрд | 0 | Прямые договора на жилые дома | Советская, 24 | 25 | 2 | 18 | 0.000 | 0.000 |
| Итого котельная в п. Мордвес |  |  |  |  |  |  | 0.323 | 0.000 |

б) случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В настоящее время в России большую популярность получает индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в отдельно взятом помещении (частном доме или квартире).

Главным преимуществом подобных систем является большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит в среднем от получаса до часа времени, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

в) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Фактические значения потребления тепловой энергии за 2016 год представлены в таблице 1.21.

Таблица 1.21 – Фактические значения потребления тепловой энергии за 2016 год

| № п/п | Показатель | Полезный отпуск, Гкал/год, в т.ч.: |  |  | Потери тепловой энергии в сетях, Гкал/год, в т.ч: |  |  | Потери тепловой энергии в ВСО, Гкал/год | Отпуск в сеть, Гкал/год | Расход тепловой энергии на собственные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Всего | Отопление | ГВС | Всего |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Мордвес | 797.77 | 0.00 | 797.77 | 172.86 | 0.00 | 172.86 | 0.11 | 970.74 | 46.09 |
| Всего |  | 797.77 | 0.00 | 797.77 | 172.86 | 0.00 | 172.86 | 0.11 | 970.74 | 46.09 |

г) значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха представлены в таблице 1.22.

Таблица 1.22 – Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха

| Наименование котельной | Полезный отпуск, Гкал/год, в т.ч.: |
| --- | --- |
| п. Мордвес Веневского района Тульской области | 797.77 |

д) существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение указаны в таблице 1.23.

Таблица 1.23 – Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

НОРМАТИВЫ

потребления тепловой энергии населением на нужды отопления

-------------------T------------------T------------------T-------------------T--------T------------T-----------

¦   Наименование   ¦    Количество    ¦Нормативные потери¦    Теплопотери    ¦Полезный¦Отапливаемая¦Количество ¦

¦   предприятия    ¦  теплоэнергии,   ¦в сетях и системах¦черезконструктивные¦отпуск, ¦ площадь,   ¦ тепловой  ¦

¦                  ¦   отпускаемой    ¦  потребителей в  ¦  согласно отчету  ¦ всего  ¦   кв. м    ¦ энергии,  ¦

¦                  ¦  населению, по   ¦ Гкал по расчетам ¦  энергетического  ¦  Гкал  ¦            ¦необходимое¦

¦                  ¦   расчетам ТРЦ   ¦       ТРЦ        ¦   обследования    ¦        ¦            ¦    на     ¦

¦                  ¦"Энергосбережение"¦"Энергосбережение"¦   департамента    ¦        ¦            ¦отопление  ¦

¦                  ¦                  ¦                  ¦ электроэнергетики ¦        ¦            ¦  1 кв. м  ¦

¦                  ¦                  ¦                  ¦   Минпромэнерго   ¦        ¦            ¦           ¦

¦                  ¦                  ¦                  ¦      России       ¦        ¦            ¦           ¦

+------------------+------------------+------------------+-------------------+--------+------------+-----------+

¦ООО "Системы      ¦                  ¦                  ¦                   ¦        ¦            ¦           ¦

¦жизнеобеспечения" ¦                  ¦                  ¦                   ¦        ¦            ¦           ¦

¦филиала           ¦                  ¦                  ¦                   ¦        ¦            ¦           ¦

¦"Коммунальные     ¦                  ¦                  ¦                   ¦        ¦            ¦           ¦

¦услуги ВН"        ¦                  ¦                  ¦                   ¦        ¦            ¦           ¦

+------------------+------------------+------------------+-------------------+--------+------------+-----------+

¦М-н Южный         ¦     33344,20     ¦     3034,30      ¦     10283,15      ¦46661,65¦ 186871,34  ¦  0,2497   ¦

+------------------+------------------+------------------+-------------------+--------+------------+-----------+

¦М-н Северный      ¦      7297,03     ¦      236,40      ¦                   ¦ 7533,43¦  36662,53  ¦  0,2055   ¦

+------------------+------------------+------------------+-------------------+--------+------------+-----------+

¦Город             ¦                  ¦                  ¦                   ¦        ¦  40950,93  ¦  0,1786   ¦

+------------------+------------------+------------------+-------------------+--------+------------+-----------+

¦Центральная кот.  ¦      5339,50     ¦      430,90      ¦                   ¦ 5770,40¦            ¦           ¦

+------------------+------------------+------------------+-------------------+--------+------------+-----------+

¦Больничная кот.   ¦       236,30     ¦        2,62      ¦                   ¦  238,92¦            ¦           ¦

+------------------+------------------+------------------+-------------------+--------+------------+-----------+

¦Школьная кот.     ¦      1203,70     ¦      100,10      ¦                   ¦ 1303,80¦            ¦           ¦

+------------------+------------------+------------------+-------------------+--------+------------+-----------+

¦п. Метростроевский¦      5626,54     ¦      390,50      ¦                   ¦ 6017,04¦  22670,16  ¦  0,2654   ¦

+------------------+------------------+------------------+-------------------+--------+------------+-----------+

¦п. Каменный       ¦      1229,85     ¦       56,10      ¦                   ¦ 1285,95¦   4426,20  ¦  0,2905   ¦

+------------------+------------------+------------------+-------------------+--------+------------+-----------+

¦п. Мордвес        ¦       701,71     ¦      116,60      ¦                   ¦  818,31¦   2959,90  ¦  0,2800   ¦

+------------------+------------------+------------------+-------------------+--------+------------+-----------+

¦             Всего¦     54978,83     ¦     4367,52      ¦     10283,15      ¦69629,50¦ 294541,06  ¦  0,23640  ¦

L------------------+------------------+------------------+-------------------+--------+------------+------------

Часть 6.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

а) балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по источнику тепловой энергии  - котельной п. Мордвес представлен в таблице 1.24.

Таблица 1.24– Баланс тепловой мощности источника теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность "нетто", Гкал/ч, | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | Суммарная подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Мордвес | 0.580 | 0.580 | 0.560 | 0.379 | 0.722 |
| Всего |  | 0.580 | 0.580 | 0.560 | 0.379 | 0.722 |

б) резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Для оценки резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по источнику тепловой энергии МО «Мордвесское» проведен расчет баланса тепловых нагрузок и мощности. На основе этих данных были сформированы балансы тепловой мощности по источнику тепловой энергии – котельной п. Мордвес.

Сведения по резерву и дефициту тепловой мощности «нетто» источника тепловой энергии, обеспечивающего теплоснабжение потребителей, представлены в таблице 1.25.

Таблица 1.25– Резерв и дефицит тепловой мощности «нетто» котельной п. Мордвес

| № п/п | Показатель | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность "нетто", Гкал/ч | Резерв располагаемой мощности "нетто", Гкал/ч | Резерв располагаемой мощности "нетто", % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Мордвес | 0.580 | 0.580 | 0.560 | -0.142 | -25% |
| Всего |  | 0.580 | 0.580 | 0.560 | -0.142 | -25% |

Из Таблицы 1.25 видно, что по котельной п. Мордвес в 2016 году при установленной (располагаемой) мощности котельной 0,58 Гкал/час и суммарной подключенной нагрузке 0,722 Гкал/час наблюдается дефицит мощности в размере 0,142 Гкал/час или 25%.

в) гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Результаты гидравлического расчета режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности  передачи тепловой энергии от источника к потребителю представлены в пункте 1.3.6 данного отчета и в Приложениях В и Г  к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения п. Мордвес Веневского района Тульской области.

Более детальный расчет гидравлических режимов представлен в электронной модели системы теплоснабжения п. Мордвес Веневского района Тульской области на базе Графико-информационном расчетном комплексе «Zulu 7.0» для наладки тепловых и гидравлических режимов работы.

г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Распределение объектов теплоэнергетики по территориям города не может и не должно быть равномерным. Всегда будут существовать районы - доноры и районы – получатели энергии, что связано в первую очередь с географией локализации потребителей.

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

В п. Мордвес Веневского района Тульской области дефицит тепловой мощности вызван несоответствием установленной тепловой мощности источника теплоснабжения и подключенной тепловой нагрузки.

д) резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В связи с наличием дефицита тепловой мощности «нетто» источника тепловой энергии – котельной п. Мордвес возможность расширения технологических зон действия от источника отсутствует.

Таблица 1.26– Резерв и дефицит тепловой мощности «нетто» котельной п. Мордвес

| Наименование источника тепловой энергии | Резервная тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Расширение зоны теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Мордвес | -0,142 | Отсутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |

Часть 7.  Балансы теплоносителя

а) утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В таблице 1.27 приведены расчетные значения подпитки тепловой сети и ВСО потребителей, исходя из которых, следует рассчитывать перспективные балансы производительности ВПУ котельной, обеспечивающей теплоснабжение потребителей МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области.

Таблица 1.27 – Расчетные значения подпитки тепловой сети и ВСО

| № п/п | Показатель | Расход воды на подпитку, м3/час | Расход воды на подпитку, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпитка тепловых сетей от котельной п. Мордвес | 0.012 | 61.0 |
| 2. | Подпитка ВСО потребителей котельной п. Мордвес | 0.016 | 78.3 |
| 3. | Суммарная подпитка тепловых сетей от котельной п. Мордвес | 0.028 | 139.3 |

Информация о производительности ХВО, необходимая для анализа оборудования химводопоготовки, отсутствует. В таблице 1.28 приведен расчетный (нормативный) баланс производительности ВПУ.

Таблица 1.28 – Баланс производительности ВПУ

| № п/п | Котельная | Ед. изм. | Производительность ВПУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная п. Мордвес | м3/час | 0.08 |

б) утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Расчет аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусматривается дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой. В таблице 1.29 приведены расчетные перспективные объёмы потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области.

Таблица 1.29 – Расчетные перспективные объёмы потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения МО «Мордвесское»

| № п/п | Котельная | Ед. изм. | Расход воды на подпитку в аварийных режимах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная п. Мордвес | м3/час | 0.22 |

Часть 8.  Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным топливом для котельных МО «Мордвесское» Тульской области является природный газ. На источниках тепловой энергии МО «Мордвесское» резервное топливо не предусмотрено. Объёмы потребления топлива котельными МО «Мордвесское» представлены в таблице 1.30.

Таблица 1.30 – Потребление топлива котельной, тут/год

| № п/п | Источник | Потребность в топливе на выработку, тут/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено на 2016 год | Факт 2016 года | План 2017 года |
| 1 | Котельная п. Мордвес | 300,3 | 157,2 | 161,7 |

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное (аварийное) топливо - топливо, предназначенное для использования при ограничении или прекращении подачи основного вида топлива.

Резервное топливное хозяйство - комплекс оборудования и устройств, предназначенных для хранения, подачи и использования резервного (аварийного) топлива.

Согласно п 4.1 СНиП II-35-76* «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации и по согласованию с топливоснабжающими организациями.

На источниках тепловой энергии МО «Мордвесское» резервное топливо не предусмотрено.

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

На основании заключенных договоров на поставку топлива для источников тепловой энергии МО «Мордвесское», качество предоставляемого природного газа соответствует ГОСТ 5542-87.

Нормируемые характеристики топлива поставляемого на источники тепла представлены в таблице 1.31.

Таблица 1.31 - Нормируемые характеристики топлива поставляемого на источник тепла

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Метод испытания | Нормируемое значение по ГОСТ 5542 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплота сгорания низшая при 200С и 101,325кПа | МДж/м3 (ккал/ м3) | ГОСТ 31369-2008 | не менее 31,8 (7600) |
| 2 | Число Воббе высшее | МДж/м3 (ккал/ м3) | ГОСТ 31369-2008 | 41,2-54,5 (9850-13000) |
| 3 | Молярная доля кислорода | % | ГОСТ 31371.7-2008 | не более 1,0 |
| 4 | Массовая концентрация сероводорода | г/м3 | ГОСТ 22387.2-97 | не более 0,02 |
| 5 | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м3 | ГОСТ 22387.2-97 | не более 0,036 |
| 6 | Масса механических примесей в 1м3 | балл | ГОСТ Р 53763-2009 | не более 0,001 |
| 7 | Температура точки росы газа по влаге | 0С | ГОСТ 22387.4-77 | ниже температуры газа |
| 8 | Температура газа | 0С | ГОСТ 22387.5 | - |
| 9 | Молярная доля азота | % | ГОСТ 31371.7-2008 | 0,005-15,00 |
| 10 | Молярная доля углекислого газа | % | ГОСТ 31371.7-2008 | 0,005-10,00 |
| 11 | Плотность газа при 200С и 101,325кПа | кг/м3 | ГОСТ 31369-2008 | - |

Характеристики топлива приняты из паспортов качества топлива.

г) анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Данные в теплоснабжающей организации о зависимости поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

Часть 9.  Надежность теплоснабжения

а) описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.

Интенсивность отказов определяется по зависимости

Р = SМотnот/SМп,

где Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, м2; nот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением, ч; SМп - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).

Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по формуле

q = SQав/SQ,

где SQав - аварийный недоотпуск теплоты за год; SQ - расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год.

Указанные показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы теплоснабжения. По динамике изменений этих показателей во времени (например из года в год) можно судить о прогрессе или деградации надежности системы теплоснабжения.

б) анализ аварийных отключений потребителей

Надежность объектов теплосетевого хозяйства характеризует количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.

В соответствии с Правилами определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжающей организации, рассчитывается по формуле:

,

где:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров.

В соответствии с Правилами определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации, рассчитываются по формуле:

,

где:

- фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации мероприятий на объектах теплосетевого хозяйства;

- 1-й год реализации мероприятий на объектах теплосетевого хозяйства;

- соответствующий год реализации мероприятий на объектах теплосетевого хозяйства, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров;

- суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации мероприятий на объектах теплосетевого хозяйства, километров;

- общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации мероприятий на объектах теплосетевого хозяйства, километров;

- год, предшествующий году начала реализации мероприятий на объектах теплосетевого хозяйства.

В соответствии с п. 9 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, на участке тепловой сети или на источнике тепловой энергии, вводимом в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой, количество технологических нарушений принимается равным нулю.

В 2016 году аварийных отключений на тепловых сетях Восточный филиал ООО «ККС» в п. Мордвес зафиксировано было 6 ед.

Таким образом, фактический показатель надежности тепловых сетей равен:

- 15,38 ед. / км – по МО «Мордвесское».

Таким образом, плановое значение показателя надежности тепловых сетей, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км в целом по Восточному филиалу ООО «ККС» в МО «Мордвесское» после реализации мероприятий на объектах теплосетевого хозяйства, планируется 0 ед. / км.

в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Время восстановления теплоснабжения потребителей является основным критерием надёжности теплоснабжения в работе тепловых сетей.

Линия падения внутренней температуры отапливаемых помещений во времени в условиях нарушенного (прекращения) теплоснабжения жилых строений и промышленных зданий носит экспоненциальный (нисподающий) характер, и зависит в первую очередь от конструктивных характеристик зданий (конструкции и материала стен и утеплителей, коэффициента остекления, расположения помещений в здании и др.), определяющих аккумуляционную способность строений, а также климатических условий размещения объектов.

Линии падения температуры внутреннего воздуха и внутренней поверхности наружной стены здания после отключения отопления представлены на рисунке 1.11.

Рисунок 1.11  – Линии падения температуры внутреннего воздуха и внутренней поверхности наружной стены здания после отключения отопления

Примерные кривые изменения температуры внутреннего воздуха при включении отопления - натопе показаны на рисунке 1.12.

Замораживание трубопроводов в подвалах лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи теплоты при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 оС и ниже. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (оС/ч) при полном отключении подачи теплоты приведен в таблице 1.32, в соответствии с определенными коэффициентами аккумуляции зданий.

Рисунок 1.12  – Примерные кривые изменения температуры внутреннего воздуха при включении отопления

Таблица 1.32 -  Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (оС/ч) при полном отключении подачи теплоты

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, 0С/ч, при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства приведены в таблице 1.33.

Таблица 1.33 -   Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства

| Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции, ч |
| --- | --- | --- |
| Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными наружными стенами, утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см) | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 42 |
|  | среднего и первого этажей | 46 |
|  | средние | 77 |
| Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 32 |
|  | среднего и первого этажей | 40 |
|  | средние | 51 |
| Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30-40 мм | Угловые верхнего этажа | 40 |
| Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25 | Угловые | 65-60 |
|  | Средние | 100-65 |
| Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3) |  | 25-14 |

На основании приведенных данных определено время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т. е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, с различным коэффициентом аккумуляции, в которые прекращена подача теплоты (таблицы 1.34-1.36).

Таблица 1.34 - Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С |
| --- | --- | --- |
| -30 | 0 | 3,8 |
| -28 | 1 | 3,9 |
| -26 | 1 | 4,2 |
| -24 | 7 | 4,4 |
| -22 | 11 | 4,7 |
| -20 | 107 | 5,0 |
| -18 | 113 | 5,2 |
| -16 | 134 | 5,5 |
| -14 | 211 | 5,8 |
| -12 | 352 | 6,1 |
| -10 | 341 | 6,4 |
| -8 | 379 | 7,0 |
| -6 | 365 | 7,8 |
| -4 | 556 | 8,7 |
| -2 | 530 | 9,8 |
| 0 | 657 | 11,3 |
| 2 | 633 | 14,1 |
| 4 | 247 | 18,8 |
| 6 | 208 | 23,6 |
| 8 | 198 | 32,0 |
| 10 | 85 | 49,3 |

Таблица 1.35 - Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С |
| --- | --- | --- |
| -30 | 0 | 6,0 |
| -28 | 1 | 6,3 |
| -26 | 1 | 6,7 |
| -24 | 7 | 7,1 |
| -22 | 11 | 7,6 |
| -20 | 107 | 8,2 |
| -18 | 113 | 8,7 |
| -16 | 134 | 9,2 |
| -14 | 211 | 9,8 |
| -12 | 352 | 10,5 |
| -10 | 341 | 11,3 |
| -8 | 379 | 12,2 |
| -6 | 365 | 13,2 |
| -4 | 556 | 14,5 |
| -2 | 530 | 16,1 |
| 0 | 657 | 18,0 |
| 2 | 633 | 22,5 |
| 4 | 247 | 30,0 |
| 6 | 208 | 37,8 |
| 8 | 198 | 51,1 |
| 10 | 85 | 78,9 |

Таблица 1.36 - Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С |
| --- | --- | --- |
| -30 | 0 | 9,0 |
| -28 | 1 | 9,4 |
| -26 | 1 | 9,8 |
| -24 | 7 | 10,2 |
| -22 | 11 | 10,7 |
| -20 | 107 | 11,3 |
| -18 | 113 | 11,8 |
| -16 | 134 | 12,5 |
| -14 | 211 | 13,2 |
| -12 | 352 | 14,1 |
| -10 | 341 | 15,0 |
| -8 | 379 | 16,1 |
| -6 | 365 | 17,3 |
| -4 | 556 | 18,8 |
| -2 | 530 | 20,5 |
| 0 | 657 | 22,5 |
| 2 | 633 | 28,1 |
| 4 | 247 | 37,5 |
| 6 | 208 | 47,3 |
| 8 | 198 | 63,9 |
| 10 | 85 | 98,7 |

Время, необходимое для восстановления поврежденного участка тепловой сети определено в зависимости от диаметра труб и расстояния между секционирующими задвижками. Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток. Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети, приведено в таблице 1.37.

Таблица 1.37 - Время, необходимое для восстановления поврежденного участка тепловой сети

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирующими задвижками 1, км | Среднее время восстановления zp, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |
| 1,0 | 2-3 | 27-36 |
| 1,4 | 2-3 | 38-51 |

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Расчет показателей надежности теплоснабжения участков тепловых сетей произведён в соответствии с требованиями п. п. 6.31 и 6.32 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения производится для потребителей, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы принимаются для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рстц = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитаны и показаны в расчетно-графическом комплексе «Zulu Thermo».

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» регулируемой организацией подлежит раскрытию информация:

а) о регулируемой организации (общая информация);

б) о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);

в) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);

г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;

д) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;

е) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

ж) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

з) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения;

и) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;

к) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) содержит сведения:

а) об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность);

б) об утвержденных тарифах на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

в) об утвержденных тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

г) об утвержденной плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

д) об утвержденной плате за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

е) об утвержденных тарифах на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

В отношении каждой из групп сведений указывается информация:

а) о наименовании органа регулирования, принявшего решение об установлении цен (тарифов);

б) о реквизитах (дата и номер) такого решения;

в) о величине установленной цены (тарифа);

г) о сроке действия цены (тарифа);

д) об источнике официального опубликования решения.

В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие сведения:

а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации;

б) основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица;

в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети «Интернет» и адрес электронной почты;

г) режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб;

д) регулируемый вид деятельности;

е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров);

ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров);

з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук);

и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук);

к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук);

л) количество центральных тепловых пунктов (штук).

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности), содержит сведения:

а) о выручке от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности;

б) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:

- расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки;

- расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 ), и объем приобретения электрической энергии;

- расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе;

- расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе;

- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала;

- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала;

- расходы на амортизацию основных производственных средств;

- расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности;

- общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт;

- общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт;

- расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов);

- прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) о чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей);

г) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки (тыс. рублей);

д) о валовой прибыли (убытках) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей);

е) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год);

ж) об установленной тепловой мощности объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч);

з) о тепловой нагрузке по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч);

и) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал);

к) об объеме приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал);

л) об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе, определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал);

м) о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.);

н) о фактическом объеме потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал);

о) о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек);

п) о среднесписочной численности административно-управленческого персонала (человек);

р) об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал);

с) об удельном расходе электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт∙ч/Гкал);

т) об удельном расходе холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал).

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации содержит сведения:

а) о количестве аварий на тепловых сетях (единиц на километр);

б) о количестве аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник);

в) о показателях надежности и качества, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) о доле числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении);

д) о средней продолжительности рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней).

Информация об инвестиционных программах регулируемой организации содержит сведения:

а) о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы;

б) о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия), и о наименовании органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу;

в) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы;

г) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);

д) о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям);

е) о фактических значениях целевых показателей инвестиционной программы;

ж) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);

з) о внесении изменений в инвестиционную программу.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения содержит сведения:

а) о количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала;

б) о количестве исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала;

в) о количестве заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала;

г) о резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала.

При использовании регулируемой организацией нескольких систем теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы теплоснабжения.

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), в том числе договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения.

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения, содержит:

а) форму заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

б) перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

в) реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении;

г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций, содержит сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации, о месте размещения положения о закупках регулируемой организации, а также сведения о планировании закупочных процедур и результатах их проведения.

Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования содержит копию инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке (проекта инвестиционной программы), а также сведения:

а) о предлагаемом методе регулирования;

б) о расчетной величине цен (тарифов);

в) о сроке действия цен (тарифов);

г) о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования);

д) о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам;

е) о годовом объеме полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя);

ж) о размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проведенный анализ показал, что объем раскрытия информации, размещенный в сети «Интернет», теплоснабжающих организаций МО «Мордвесское» соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 5 июля 2013 г. №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

Укрупненные технико-экономические показатели работы централизованной системы теплоснабжения по зонам действия за 2016 год представлены в таблице 1.38 и диаграмме 1.13.

Таблица 1.38 -   Укрупненные технико-экономические показатели работы централизованной системы теплоснабжения по зонам действия

| № п/п | Источник | Ед. изм. | Выработка тепловой энергии | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Отпуск в сеть | Потери тепловой энергии в сетях | Потери тепловой энергии в ВСО | Полезный отпуск всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Котельная п. Мордвес | Гкал/год | 1016.83 | 46.09 | 970.74 | 172.86 | 0.11 | 797.77 |

Рисунок 1.13  – Укрупненные технико-экономические показатели работы централизованной системы теплоснабжения

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

а) динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию ООО «Веневская тепловая компания» (предшествующая Восточному филиалу ООО «ККС» ресурсоснабжающая организация) для населения представлены в таблице 1.39. Тарифы на тепловую энергию в г. Венев Тульской области устанавливает Комитет Тульской области по тарифам.

Таблица 1.39 -   Тарифы на тепловую энергию

| Для населения | Тариф, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Рост тарифов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2013 год | 2014год | 2015 год |
| ООО «Веневская тепловая компания» | - | - | 5808,97 – I полуг. 6160,48– II полуг. | - | н/д | н/д |

Следует отметить, что тарифы на тепловую энергию для ООО «Веневская тепловая компания» до 2015 г. не утверждались.  Восточный филиал ООО «ККС» работает по тарифам, утвержденным для ООО «ВТК». Причем на момент актуализации Схемы теплоснабжения МО «Мордвесское» действуют два тарифа:

1 - общий для муниципальных образований город Венев и «Центральное»;

2 - для МО «Мордвесское». В 2017 году принято решение об установлении на 2018 год единого тарифа для ресурсоснабжающей организации Восточный филиал ООО «ККС».

б) структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура цен (тарифов) теплоснабжающей организации п. Мордвес Тульской области представлена в таблице 1.40.

Таблица 1.40 –  Калькуляция расходов, связанных  с производством и реализацией тепловой энергии  на 2016 год

| № п/п | Статьи затрат | Тариф с 01.07.2015 г. Постан.комитета от 02.04.2015 № 11/2 |  | Предложение предприятия с 01.07.2016 |  | Предложение комитета с 01.07.2016 |  | Рост /снижение в % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на весь объем в тыс. руб. без НДС | на 1 Гкал в руб. без НДС | на весь объем в тыс. руб. без НДС | на 1 Гкал в руб. без НДС | на весь объем в тыс. руб. без НДС | на 1 Гкал в руб. без НДС | на весь объем в тыс. руб. без НДС | на 1 Гкал в руб. без НДС |
| I. | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 5522,70 | 5196,03 | 5803,34 | 5460,07 | 5791,12 | 5448,57 | 104,86 | 104,86 |
|  | расходы на сырье и материалы | 1370,74 | 1289,66 | 1432,42 | 1347,69 | 1425,57 | 1341,24 | 104,00 | 104,00 |
|  | Расходы на топливо, в том числе: | 1485,27 | 1397,42 | 1566,96 | 1474,27 | 1518,20 | 1428,40 | 102,22 | 102,22 |
|  | уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | природный газ | 1485,27 | 1397,42 | 1566,96 | 1474,27 | 1518,20 | 1428,40 | 102,22 | 102,22 |
|  | мазут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | диз. топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 381,99 | 359,39 | 418,66 | 393,90 | 414,65 | 390,12 | 108,55 | 108,55 |
|  | Покупка тепловой энергии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Покупная электрическая энергия | 381,99 | 359,39 | 418,66 | 393,90 | 414,65 | 390,12 | 108,55 | 108,55 |
|  | расходы на холодную воду, стоки | 35,60 | 33,49 | 37,73 | 35,50 | 47,04 | 44,26 | 132,14 | 132,14 |
|  | расходы на реагенты | 8,41 | 7,91 | 8,78 | 8,26 | 7,68 | 7,22 | 91,25 | 91,25 |
|  | расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | оплата труда | 1602,63 | 1507,83 | 1674,75 | 1575,69 | 1705,19 | 1604,33 | 106,40 | 106,40 |
|  | в т.ч. основной производственный персонал | 1012,80 | 952,89 | 1058,38 | 995,78 | 1077,62 | 1013,88 | 106,40 | 106,40 |
|  | ремонтный персонал | 303,84 | 285,87 | 317,51 | 298,73 | 323,29 | 304,16 | 106,40 | 106,40 |
|  | цеховый персонал | 230,26 | 216,64 | 240,63 | 226,40 | 245,00 | 230,50 | 106,40 | 106,40 |
|  | административно-управленческий персонал | 55,73 | 52,43 | 58,23 | 54,79 | 59,29 | 55,78 | 106,40 | 106,40 |
|  | отчисления на социальные нужды | 483,99 | 455,36 | 505,77 | 475,86 | 514,97 | 484,51 | 106,40 | 106,40 |
|  | в т.ч. основной производственный персонал | 305,87 | 287,77 | 319,63 | 300,72 | 325,44 | 306,19 | 106,40 | 106,40 |
|  | ремонтный персонал | 91,76 | 86,33 | 95,89 | 90,22 | 97,63 | 91,86 | 106,40 | 106,40 |
|  | цеховый персонал | 69,54 | 65,43 | 72,67 | 68,37 | 73,99 | 69,61 | 106,40 | 106,40 |
|  | административно-управленческий персонал | 16,83 | 15,83 | 17,59 | 16,55 | 17,91 | 16,85 | 106,40 | 106,40 |
|  | ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 60,64 | 57,06 | 63,37 | 59,62 | 63,07 | 59,34 | 104,00 | 104,00 |
|  | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 12,71 | 11,96 | 13,29 | 12,50 | 13,22 | 12,44 | 104,00 | 104,00 |
|  | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 61,00 | 57,39 | 61,00 | 57,39 | 61,00 | 57,39 | 100,00 | 100,00 |
|  | расходы на служебные командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | расходы на обучение персонала и охрана труда | 1,89 | 1,77 | 1,97 | 1,85 | 1,99 | 1,87 | 105,30 | 105,30 |
|  | расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 17,83 | 16,78 | 18,64 | 17,54 | 18,55 | 17,45 | 104,00 | 104,00 |
|  | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | налог на имущество организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие налоги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Внереализационные расходы, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,30 | 124,47 | 0,00 | 0,00 |
|  | расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | другие обоснованные расходы, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | расходы на услуги банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,30 | 124,47 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 21,02 | 19,78 | 21,97 | 20,67 | 22,37 | 21,04 | 106,40 | 106,40 |
|  | расходы на капитальные вложения (инвестиции в соответствии с утвержденной ИП) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 21,02 | 19,78 | 21,97 | 20,67 | 22,37 | 21,04 | 106,40 | 106,40 |
|  | резервный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Налог на прибыль | 5,26 | 4,94 | 5,49 | 5,17 | 5,59 | 5,26 | 106,40 | 106,40 |
| V. | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Необходимая валовая выручка, всего | 5548,97855 | 5220,75 | 5830,80 | 5485,90 | 5951,38 | 5599,35 | 107,25 | 107,25 |
|  | Полезный отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 1,06287 |  | 1,06287 |  | 1,06287 |  | 100,00 |  |
|  | Тариф за 1 Гкал |  | 5220,75 |  | 5485,90 |  | 5599,35 |  | 107,25 |
|  | Тариф за 1 Гкал для населения с НДС |  | 6160,48 |  | 6473,36 |  | 6607,23 |  | 107,25 |

в) платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

По данным полученным от ресурсоснабжающей организации плата за подключение к системе теплоснабжения не взимается.

г) платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

По данным полученным от ресурсоснабжающей организации плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не взимается.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В настоящее время системы теплоснабжения п. Мордвес Тульской области находится в удовлетворительном состоянии и готовы к производству тепловой энергии для теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха отопительного периода 2016/2017 года. Однако, согласно проведенному анализу существующего положения систем теплоснабжения, был выявлен ряд причин, способных снизить качество и эффективность теплоснабжения п. Мордвес Тульской области, такие как:

- высокий процент износа тепловых сетей (в том числе изоляционных материалов), что одновременно с понижением качества теплоснабжения приводит к завышенным потерям тепловой энергии при передаче теплоносителя, основная причина плохого состояния тепловых сетей заключаются в применении подземной канальной прокладки трубопроводов и использовании недолговечных теплоизоляционных материалов;

- отсутствует корректная наладка тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения, что приводит к повышенному расходу теплоносителя.

Все выше перечисленные причины приводят к увеличению ремонтного фонда и, как следствие, росту тарифа на отпущенную тепловую энергию.

б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность системы теплоснабжения выражается частотой возникновения отказов и величиной снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Основной причиной, приводящей к снижению надежного теплоснабжения, является высокий процент износа тепловых сетей. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые, как показывает практика, приходится 80 % всех повреждений.

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения МО «Мордвесское» распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения: производство – транспорт – потребитель.

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:

- Высокий физический износ и старение оборудования котельной;

- Невысокий КПД котлоагрегатов в диапазоне эксплуатации и, как следствие, повышенные удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;

- Низкий уровень автоматизации котельной.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

- Высокая степень износа тепловых сетей;

- Высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

- Высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

- Низкая степень охвата домохозяйств приборами учета тепловой энергии и как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок потребителей;

- Низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов.

Для реализации решения существующих проблем развития систем теплоснабжения МО «Мордвесское» Схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Источник тепловой энергии п. Мордвес Веневского района Тульской области работает на природном газе. Резервное топливо не предусмотрено. Проблемы, связанные с доставкой, транспортировкой, складированием, надежным и эффективным снабжением топливом действующих источников тепловой энергии централизованных систем теплоснабжения отсутствуют.

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Тепловой источник п. Мордвес Тульской области работает на природном газе. Резервное топливо не предусмотрено.

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

По данным полученным от ресурсоснабжающей организации предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не поступало.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Тепловые нагрузки потребителей в базовом периоде представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1– Тепловые нагрузки потребителей в базовом периоде

| № п/п | Номер договора | Наименование покупателя | Адрес объекта | Площадь объекта | Высота здания | Тем-ра внутри | Qот max | Qгв срд часовое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 9 | МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" | п. Мордвес СДК | 0 | 3 | 16 | 0.079 | 0.000 |
| 2 | 96 | Мордвесское муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад | п. Мордвес Мордвесский МДОУ | 0 | 3 | 20 | 0.063 | 0.000 |
| 3 | 98 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Мордвесская средняя школа имени В.Ф. Романова" | п. Мордвес Мордвесская СОШ | 0 | 3 | 16 | 0.175 | 0.000 |
| 4 | 0 | Прямые договора на жилые дома | Советская, 22 | 141,8 (95,5) | 1 | 18 | 0.006 | 0.000 |
| мрд | 0 | Прямые договора на жилые дома | Советская, 24 | 25 | 2 | 18 | 0.000 | 0.000 |
| Итого котельная в п. Мордвес |  |  |  |  |  |  | 0.323 | 0.000 |

б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Прироста площадей строительных фондов многоквартирных домов, жилых домов, общественных зданий и производственных зданий промышленных предприятий до окончания расчетного срока Схемы не предусматривается.

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В связи с отсутствием данных о строительных площадях существующих объектов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения в п. Мордвес, расчет перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление не проводился.

г) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

В соответствии с информацией, предоставленной Венёвской районной администрацией, увеличение промышленного производства в поселении не предусмотрено. Для действующих промышленных предприятий сохраняется существующий уровень тепловых нагрузок.

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощности), сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии, представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2  - Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощности)

| № | Наименование расчётного элемента | Источник теплоснабжения | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Всего | Факт 2016 | Текущий 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022– 2026 гг. | 2027– 2031 гг. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. | Итого |
| 1 | Котельная п. Мордвес | Котельная | 0.323 | 0,0 | 0.323 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| Итого: |  |  | 0.323 | 0.0 | 0.323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Прогноз объемов потребления тепловой энергии (мощности) по зонам действия источников тепловой энергии на каждом этапе, представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3  - Прогноз объемов потребления тепловой энергии (мощности) по зонам действия источников тепловой энергии на каждом этапе

| № | Наименование расчётного элемента | Источник теплоснабжения | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  | Объемы потребления тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Всего | Факт 2016 | Текущий 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022– 2026 гг. | 2027– 2031 гг. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. | Итого |
| 1 | Котельная п. Мордвес | Котельная | 0.323 | 0.0 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 |
| Итого: |  |  | 0.323 | 0.0 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 |

Прогноз объемов потребления тепловой энергии (мощности) сгруппированные по расчетным элементам территориального деления на каждом этапе, представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4  - Прогноз объемов потребления тепловой энергии (мощности) сгруппированные по расчетным элементам территориального деления на каждом этапе

| № | Наименование расчётного элемента | Источник теплоснабжения | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Объемы потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Всего | Факт 2016 | Текущий 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022– 2026 гг. | 2027– 2031 гг. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| 1 | МО «Мордвесское», п. Мордвес | Котельная - 1 шт. | 0.323 | 0.000 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 |

Прогноз потребления тепловой энергии системами отопления, вентиляции и ГВС с разбивкой по этапам в элементах территориального деления, представлен в таблицах 2.5.

Таблица 2.5  - Перспективные объемы потребления тепловой энергии на системы отопления, вентиляции и ГВС

(Гкал/год)

| № | Наименование расчётного элемента | Источник теплоснабжения | Теплопотребление, Гкал |  |  | Объемы потребления тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Всего | Факт 2016 | Текущий 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022– 2026 гг. | 2027– 2031 гг. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| 1 | Котельная п. Мордвес | Котельная | 798 | 0 | 798 | 798 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 |
| Итого: |  |  | 798 | 0 | 798 | 798 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 |

Объемы теплопотребления (полезный отпуск) системами отопления и вентиляции определены исходя из фактического потребления тепловой энергии на нужды отопления за 2016 год и приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6  – Фактические объемы потребления тепловой энергии на системы отопления и вентиляции

(Гкал/год)

| № п/п | Адрес |  | Количество этажей | Площадь, м2 |  |  | Норматив отопления, Гкал/м2 | Расход тепла на отопление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улица | Дом |  | всего | квартир | от индивидуальных источников |  |  |
| Жилой сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская | 24 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0.0261 | 4.568 |
| 2 | ул. Советская | 22 | 1 | 141.8 | 70.5 | 0 | 0.0283 | 13.966 |
| Итого по жилому сектору: |  |  |  | 166.8 | 95.5 | 0 |  | 18.534 |
| Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес | Наименование |  | Теплопотребление, Гкал |  | Потери системах теплопотребления бюджетных и прочих потребителей, Гкал | Потери в сетях потребителей, Гкал | Расход тепла на отопление, Гкал/год |
| 3 | ул. Советская | МОУ "Мордвесский центр обр." школа |  | 424.537 |  | 2.489 | 17.770 | 444.796 |
| 4 | ул. Советская | МОУ "Мордвесский центр обр." детсад |  | 153.564 |  | 0.900 | 1.630 | 156.094 |
| 5 | ул. Советская | МУК "Межпоселенческий КДЦ" |  | 173.864 |  | 1.019 | 32.550 | 207.434 |
| Итого по юридическим лицам: |  |  |  | 751.966 |  | 4.409 | 51.950 | 808.324 |
| Всего по п. Мордвес: |  |  |  |  |  |  |  | 826.858 |

Потребление абонентами тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения в п. Мордвес не предусмотрено.

Приросты потребления теплоносителя до окончания планируемого периода представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8  - Приросты потребления теплоносителя до окончания планируемого периода

| Наименование централизованной системы теплоснабжения | Прирост потребления теплоносителя, м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 2016 | Текущий 2017 г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022– 2026 гг. | 2027– 2031 гг. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| Котельная п. Мордвес | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Прогноз объёмов потребления теплоносителя на каждом этапе объемов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии, представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9  - Прогноз объёмов потребления теплоносителя на каждом этапе объемов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии

| Наименование расчётного элемента | Прогноз объемов потребления теплоносителя, куб. м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 2016 | Текущий 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022– 2026 гг. | 2027– 2031 гг. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| Котельная п. Мордвес | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 |
| - отопление | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 |
| - ГВС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Прогноз объемов потребления теплоносителя на каждом этапе, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10  - Прогноз объемов потребления теплоносителя на каждом этапе, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления

| Наименование централизованной системы теплоснабжения | Объёмы потребления теплоносителя, м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 2016 | Текущий 2017 г.. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022– 2026 гг. | 2027 – 2031 гг. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| МО «Мордвесское» | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 |
| - отопление | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 |
| - ГВС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия источников теплоснабжения на каждом этапе рассчитаны по «Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии, воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» и «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения»

По информации Венёвской районной администрации расширение зоны индивидуального теплоснабжения путем нового строительства в 2017-2046 годах не планируется.

ж) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

К окончанию планируемого периода, приросты потребления тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами Схемой теплоснабжения МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области не планируются.

з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Отдельные категории потребителей, в том числе социально значимые, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, отсутствуют.

и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и  теплоноситель, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон и с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения с применением долгосрочных тарифов, отсутствуют.

к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

Схемой теплоснабжения МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области договора теплоснабжения, договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф не предусматриваются.

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

В рамках разработки Схемы теплоснабжения МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области была создана электронная модель системы теплоснабжения.

Электронная модель системы теплоснабжения МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области на базе программно-расчетного комплекса ГИС «ZuluThermo 7.0» (далее по тексту электронная модель) предназначена для формирования единой программно-информационной среды, с целью автоматизации решения следующих задач:

- создания общегородской электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области, привязанных к топооснове города;

- сведения балансов тепловой энергии;

- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

- оперативного моделирования обеспечения тепловой энергией потребителей при аварийных ситуациях;

- мониторинга развития схемы теплоснабжения МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области.

Разработчиком данного комплекса является ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург, сайт разработчика http://politerm.com.ru/.

В качестве исходных данных для ее разработки  использовались:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станция, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

Базы характеристик участков тепловых сетей в базовый период 2016 представлены в приложении В.

Согласно предоставленным теплоснабжающими организациями данным, выполнена привязка всех объектов системы теплоснабжения к этой основе, сформирована база данных по объектам.

### а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описаниям связности объектов является результатом этапов создания электронной модели:

- информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения;

- описание топологической связности объектов системы теплоснабжения;

- отладка и калибровка электронной модели.

На этапе описания топологической связности объектов системы теплоснабжения были описаны источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, ЦТП, ИТП, потребители. Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы теплоснабжения (коллекторов, тепловых камер, смотровых колодцев). В результате выполнения данного этапа работ была создана модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения города.

### б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения

Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных.

Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее структурирования в общей цепочке, а именно:

Для источников тепловой энергии:

- номер источника;

- геодезическая отметка, м;

- расчетная температура в подающем трубопроводе, °С;

- расчетная температура холодной воды, °С

- расчетная температура наружного воздуха, °С

- расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м

- расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м

- режим работы источника

- максимальный расход на подпитку, т/ч.

Для участков тепловой сети:

- внутренний диаметр подающего  и обратного трубопроводов, м;

- шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм;

- коэффициент местного сопротивления подающего и обратного трубопроводов.

Для насосной станции:

- напор насоса, м

- марка насоса.

Для потребителей тепловой энергии:

- высота здания потребителя, м;

- номер схемы подключения потребителя;

- расчетная температура сетевой воды на входе в потребитель, °C.

Данные по системе отопления потребителей а именно: расчетная нагрузка на отопление, коэффициент изменения нагрузки отопления, расчетная температура воды на входе в СО, расчетная температура воды на выходе из СО, расчетная температура внутреннего воздуха для СО, наличие регулятора на отопление, расчетный располагаемый напор в СО, количество секций ТО на СО (для независимых схем подключения), потери напора в 1-й секции ТО на СО (для независимых схем подключения), количество параллельных групп ТО на СО, расчетная температура сетевой воды на выходе из ТО, расчетная температура сетевой воды на выходе из потребителя, коэффициент пропускной способности регулятора СО; номер установленного элеватора, диаметр установленного сопла элеватора, диаметр установленной шайбы на подающем трубопроводе перед СО, количество установленных шайб на подающем трубопроводе перед СО, диаметр установленной шайбы на обратном трубопроводе после СО, количество установленных шайб на обратном трубопроводе после СО;

Данные по системе вентиляции потребителей: расчетная нагрузка на вентиляцию, коэффициент изменения нагрузки вентиляции, расчетная температуры наружного воздуха для СВ, расчетная температура внутреннего воздуха для СВ, расчетный располагаемый напор в СВ, наличие регулирующего клапана на СВ; диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, количество установленных шайб на систему вентиляции.

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное, заключается в том, что на существующую карту города, с привязкой по местоположению объектов в соответствии с генеральным планом, условно накладывается сетка с разбивкой на кадастровые кварталы (карта территориального планирования).

Для паспортизации и описания расчетных единиц, помимо карты территориального зонирования учитывается карта административного деления.

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчет  предусматривает выполнение расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.

Целью расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты проводились при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления.

Программный комплекс позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Гидравлический расчет системы централизованного теплоснабжения выполнен в ПРК ГИС «Zulu 7.0».

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

- вывод информации по отключенным объектам;

- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;

- вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии выполнено в ПРК ГИС «Zulu 7.0».

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой

энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

В результате расчета можно получить следующую информацию:

Qo_t, Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч - в результате расчета определяется текущая нагрузка на отопление, как сумма всех текущих нагрузок на отопление подключенных к данному источнику;

Qsv_t, Текущая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч - В результате расчета определяется текущая нагрузка на вентиляцию, как сумма всех текущих нагрузок на вентиляцию подключенных к данному источнику;

Qgv_t, Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч - в результате расчета определяется текущая нагрузка на горячее водоснабжение, как сумма всех текущих нагрузок на системы горячего водоснабжения подключенных к данному источнику;

Qsum, Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч - в результате расчета определяется суммарная тепловая нагрузка;

T2_t, Текущая температура воды в обратном трубопроводе, °С - в результате расчета определяется;

Gso, Расход сетевой воды на СО, т/ч - в результате расчета определяется расход сете-вой воды на систему отопления;

Gsv, Расход сетевой воды на СВ, т/ч - в результате расчета определяется расход сете-вой воды на систему вентиляции;

Ggv, Расход сетевой воды на ГВС, т/ч - в результате расчета определяется расход сете-вой воды на систему горячего водоснабжения;

Gut_pot, Расход воды на утечку из систему теплопотребления, т/ч - в результате расчета определяется расход воды на утечки из систем теплопотребления;

Gpodpit, Расход воды на подпитку, т/ч - в результате расчета определяется расход воды на подпитку;

Gut_pod, Расход сетевой воды на утечку из подающий трубопровод, т/ч - в результате расчета определяется расход сетевой воды на утечки из подающих трубопроводов;

Gut_obr, Расход сетевой воды на утечку из обратный трубопровод, т/ч - в результате расчета определяется расход сетевой воды на утечки из обратных трубопроводов;

Qpot_ts, Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч - в результате расчета определяется величина тепловых потерь в тепловых сетях.

Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии по территориальному признаку представлен в главе 4 настоящего документа.

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью расчета является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь.

з) расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности теплоснабжения выполнен в программном комплексе «ZuluThermo 7.0».

В качестве основных критериев оценки надежности тепловых сетей приняты:

- вероятность безотказной работы [Р];

- коэффициент готовности системы [КГ];

- живучесть системы [Ж].

Минимально допустимые значения показателя вероятности безотказной работы:

- источника тепловой энергии - 0,97;

- тепловых сетей - 0,9;

- потребителя тепловой энергии - 0,99;

- системы в целом - 0,86;

- коэффициент готовности системы теплоснабжения - 0,97.

Соблюдение показателей в рассчитываемой системе теплоснабжения означает, что при отказах в системе теплоснабжения температура в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий в период отказа не будет опускаться ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С.

Результаты расчетов представлены в приложении Б и В настоящего документа.

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

ПРК ZuluThermo имеет в своем составе гибкий инструмент групповых изменений характеристик объектов тепловой сети.

Изменение характеристик объектов тепловой сети может производиться по желанию пользователя по виду группировки:

– Тепловая сеть суммарно;

– Теплосетевые объекты теплотрассы отдельного источника;

– Зона действия источника определенная граничными условиями;

– Тип объекта тепловой сети;

– Уникальное свойство группы объектов тепловой сети.

Для расчета перспективных нагрузок в ПРК «ZuluThermo 7.0» и соответственно подбор по различным параметрам диаметров тепловых сетей, дроссельных шайб на потребителях, дополнительная установка подкачивающих насосных станций и т.д., возможен с использованием расчетного режима «Конструкторский расчет».

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при:

1. Проектировании новых тепловых сетей;

2. При реконструкции существующих тепловых сетей;

3. При выдаче разрешений на подключение новых потребителей к существующей тепловой сети.

В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность задания для каждого участка тепловой сети либо оптимальной скорости движения воды, либо удельных линейных потерь напора.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети.

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей  представлены в электронной модели, разработанной в программном комплексе «ZuluThermo 7.0», а также в приложении Д настоящего документа.

Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области представлены в таблице 4.1.

Перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности теплогенерирующего оборудования Схемой теплоснабжения МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области на окончание планируемого периода не предусматривается.

Таблица 4.1– Баланс тепловой мощности источника теплоснабжения к концу планируемого периода

| № п/п | Показатель | Базовый период | Текущий 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 |
| 1.1 | п. Мордвес | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 |
| 2 | Располагаемая мощность, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 |
| 2.1 | п. Мордвес | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 |
| 3 | Резерв располагаемой мощности, Гкал/ч, в т.ч.: | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.158 | 0.158 | 0.158 |
| 3.1 | п. Мордвес | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.158 | 0.158 | 0.158 |
| 4 | Резерв располагаемой мощности, %, в т.ч.: | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 22% | 22% | 22% |
| 4.1 | п. Мордвес | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 22% | 22% | 22% |
| 5 | Суммарная подключенная нагрузка, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.576 | 0.576 | 0.576 |
| 5.1 | п. Мордвес | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.576 | 0.576 | 0.576 |

б) балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

В таблице 4.2 представлен баланс тепловой мощности источников теплоснабжения к концу планируемого периода, на которых планируется ввод новых и переключение существующих потребителей обеспечивающих теплоснабжение и тепловой нагрузки в МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области.

Существующие и перспективные тепловые нагрузки обеспечиваются существующими  мощностями котельного оборудования. Схемой теплоснабжения МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области предусматривается реконструкция источника теплоснабжения.

Таблица 4.2– Перспективные значения тепловой мощности основного оборудования источников

| № п/п | Показатель | Базовый период | Текущий 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Располагаемая мощность, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 |
| 1.1 | п. Мордвес | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 |
| 2 | Суммарная подключенная нагрузка, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.576 | 0.576 | 0.576 |
| 2.1 | п. Мордвес | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.576 | 0.576 | 0.576 |
| 3 | Собственные нужды котельной, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 3.1 | п. Мордвес | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 4 | Отпуск в сеть, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.556 | 0.556 | 0.556 |
| 4.1 | п. Мордвес | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.556 | 0.556 | 0.556 |
| 5 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.233 | 0.233 | 0.233 |
| 5.1 | п. Мордвес | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.233 | 0.233 | 0.233 |
| 6 | Подключенная нагрузка, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 |
| 6.1 | п. Мордвес | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 |

в) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Гидравлический расчет выполнен с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей. Расчет выполнен в программном комплексе ZuluThermo для каждой котельной в течение всего рассматриваемого расчетного срока. При этом оптимальный гидравлический режим может быть обеспечен при условии наладки тепловой сети. Гидравлический режим представлен в электронной модели системы теплоснабжения МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области».

г) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В базовом периоде источник тепловой энергии МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области имеет дефицит тепловой мощности.

Как видно из таблицы 4.1 и 4.3, по котельной п. Мордвес на начало 2017 года при установленной (располагаемой) мощности котельной 0,58 Гкал/час и суммарной подключенной нагрузке 0,722 Гкал/час наблюдается дефицит мощности в размере 0,142 Гкал/час или 25%.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на котельной п. Мордвес установлены котлы:

- «Гидроник-118» – 1 шт. мощностью 0,1 Гкал/час (согласно сайту компании-производителя «Гидронмаш-М» - 0,118 Гкал/час):

- «Гидроник-280» – 2 шт. мощностью 0,24 Гкал/час (согласно сайту компании-производителя «Гидронмаш-М» - 0,245 Гкал/час).

Монтаж котлов выполнен в 2013 г. Средний срок эксплуатации котлов согласно инструкции компании-производителя составляет 10 лет

В связи, с чем на котельной после 2023 года (2024 год) предлагается при окончании эксплуатационного ресурса основного котельного оборудования установить три котла  Гидроник-280 мощностью 0,24 Гкал/час (согласно сайту компании-производителя «Гидронмаш-М» - 0,245 Гкал/час). В результате чего суммарная установленная (располагаемая) мощность котельной составит 0,735 Гкал/час, что обеспечивает подключенную тепловую нагрузку в размере 0,722 Гкал/час с резервом мощности 0,012 Гкал/час (1,7 %).

Таблица 4.3– Резерв (дефицит) существующей системы теплоснабжения  в расчетный период схемы (Гкал/ч)

| № п/п | Показатель | Базовый период | Текущий 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 |
| 1.1 | п. Мордвес | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 |
| 2 | Располагаемая мощность, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 |
| 2.1 | п. Мордвес | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 |
| 3 | Резерв располагаемой мощности, Гкал/ч, в т.ч.: | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.158 | 0.158 | 0.158 |
| 3.1 | п. Мордвес | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.158 | 0.158 | 0.158 |
| 4 | Резерв располагаемой мощности, %, в т.ч.: | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 22% | 22% | 22% |
| 4.1 | п. Мордвес | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 22% | 22% | 22% |
| 5 | Располагаемая мощность "нетто", Гкал/ч, в т.ч.: | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 |
| 5.1 | п. Мордвес | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 |
| 6 | Резерв располагаемой мощности "нетто", Гкал/ч, в т.ч.: | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.158 | 0.158 | 0.158 |
| 6.1 | п. Мордвес | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | -0.142 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.158 | 0.158 | 0.158 |
| 7 | Резерв располагаемой мощности "нетто", %, в т.ч.: | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 22% | 22% | 22% |
| 7.1 | п. Мордвес | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 22% | 22% | 22% |

Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

С целью определения перспективных значений производительности водоподготовительных установок и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснования перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям был рассчитан объем наружных и внутренних тепловых сетей отопления.

Производительность водоподготовительных установок должна покрыть нормативные утечки теплоносителя в тепловой сети и системах отопления потребителя.

Нормативные утечки теплоносителя рассчитаны для тепловой сети котельной на период до 2046 года.

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

В соответствии с [8] (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

В таблицах 5.1-5.3 приведены расчетные значения подпитки тепловой сети и ВСО, исходя из которых, следует рассчитывать перспективные балансы производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение потребителей МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области.

В таблице 5.4 приведены перспективные балансы производительности ВПУ котельной п. Мордвес.

В таблице 5.5 приведены расчетные перспективные объёмы потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области.

Таблица 5.1  – Расчетные значения подпитки тепловой сети от котельной п. Мордвес

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Срок действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1 | Расход воды на подпитку тепловой сети в т.ч.: | м3/год | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| 1.1 | п. Мордвес | м3/год | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |

Таблица 5.2  – Расчетные значения подпитки ВСО потребителей от котельной п. Мордвес

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Срок действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1 | Расход воды на подпитку ВСО в т.ч.: | м3/год | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 |
| 1.1 | п. Мордвес | м3/год | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 |

Таблица 5.3  – Суммарные расчетные значения подпитки тепловой сети и ВСО потребителей от котельной п. Мордвес

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Срок действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1 | Расход воды на подпитку всего в т.ч.: | м3/год | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 |
| 1.1 | п. Мордвес | м3/год | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 |

Таблица 5.4  – Перспективные балансы производительности ВПУ котельной п. Мордвес

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Срок действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1 | Расход воды на подпитку всего в т.ч.: | м3/час | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 1.1 | п. Мордвес | м3/час | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |

Таблица 5.5  – Расчетные перспективные объёмы потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения МО «Мордвесское»

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Срок действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1 | Расход воды на подпитку в аварийных режимах всего в т.ч.: | м3/час | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 1.1 | п. Мордвес | м3/час | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |

Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

На момент актуализации Схемы теплоснабжения централизованное теплоснабжение потребителей на территории Муниципального образования «Мордвесское» Веневского района Тульской области организованно от 1 газовой котельной, эксплуатацию которой осуществляет Восточный филиал ООО «ККС» на основании договора аренды №1 от 12.01.2015 г. администрации МО Веневский район с Восточным филиалом ООО «ККС» о передаче по результатам конкурса в аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью.

Тарифы на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии устанавливаются Комитетом Тульской области по тарифам.

В МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области зона действия индивидуального теплоснабжения характеризуется объектами, расположенными вне зоны централизованного теплоснабжения и эксплуатационной ответственности Восточного филиала ООО «ККС». Теплоснабжение на объектах индивидуальной жилой застройки МО «Мордвесское» предусмотрено от автоматических теплогенераторов, работающих на природном газе и устанавливаемых в каждом доме. Изменение зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии в МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области не предусмотрено.

Предварительно, на этапе предпроектного исследования определен основной вариант развития системы централизованного теплоснабжения Муниципального образования МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области. Это развитие предполагает модернизацию существующего источника выработки тепловой энергии и замену участков тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного режима.

Перечень мероприятий,  направленных на развитие системы теплоснабжения МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Перечень мероприятий направленных на  развитие Схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Объем вводимых, реконструируемых, модернизуемых мощностей |  |  |  |  | Цена по состоянию на 1 кв. 2017 г., тыс. руб. без НДС | Сумма, тыс. руб. без НДС | Обоснование мероприятий | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кол-во | Марка котла | Кол-во котлов | Мощность каждого котла, МВт | Мощность котельной, МВт |  |  |  |  |
| Мероприятия по модернизации источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация котельной п. Мордвес с заменой водогрейных котлов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 427.54 |  | 2024 |
|  | 1.1 | Замена водогрейных котлов Гидроник-118 - 1 шт., Гидроник-280 - 2 шт. | котел | 3 | Гидроник-280 | 3 | 0.2848 | 0.854 | 4 057.63 |  | ЗАО "СМН" |  |
|  | 1.2 | Автоматизация (диспетчеризация) котельной на 3 котла | комплект | 1 | Шкаф управления котельной (Модель: p10051007) с пускорегулирующей аппаратурой и встроенным GSM-модулем производство Контел | - | - | - | 369.92 |  | Контел |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 427.54 | 4 427.54 |  |  |

а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

В качестве условий развития системы теплоснабжения МО «Мордвесское» в на рассматриваемый период принято:

- обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за счет действующих источников централизованного теплоснабжения;

- обеспечение теплом существующих и перспективных производственных и других зданий промышленных предприятий, за счет собственных централизованных источников тепловой энергии;

- обеспечение теплом за счет поквартирного отопления не предусматривать.

б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Мероприятий по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусмотрено.

в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Мероприятий по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не предусмотрено.

г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Мероприятий по реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок - не предусмотрено.

д) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области предлагается реконструкция котельной без увеличения зоны ее действия путем замены основного котельного оборудования в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котлов.

Мероприятие № 1. Реконструкция котельной п. Мордвес МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области с заменой водогрейных котлов

1. Котельная п. Мордвес расположена по адресу: Тульская область, Веневский район, п. Мордвес, ул. Советская д.20а. Котельная п. Мордвес введена в эксплуатацию в 2013 году.

В здании водогрейной котельной п. Мордвес установлены котлы: - «Гидроник-118» – 1 шт. мощностью 0,1 Гкал/час (согласно сайту компании-производителя «Гидронмаш-М» - 0,118 Гкал/час) и «Гидроник-280» – 2 шт. мощностью 0,24 Гкал/час (согласно сайту компании-производителя «Гидронмаш-М» - 0,245 Гкал/час).

Суммарная установленная мощность водогрейных котлов по состоянию на начало 2017 года составляет 0,58 Гкал/час и при суммарной подключенной нагрузке 0,722 Гкал/час имеет место дефицит мощности в размере 0,142 Гкал/час или 25%.

Средний срок эксплуатации котлов «Гидроник» согласно инструкции завода-изготовителя составляет 10 лет. В связи с этим, учитывая исчерпание эксплуатационного ресурса, после 2023 года (2024 год) необходима плановая замена основного котельного оборудования новыми котлами. К установке предлагаются три котла Гидроник-280 мощностью 0,24 Гкал/час (согласно сайту компании-производителя «Гидронмаш-М» - 0,245 Гкал/час). В результате чего суммарная установленная (располагаемая) мощность котельной составит 0,735 Гкал/час, что обеспечивает подключенную тепловую нагрузку в размере 0,722 Гкал/час с резервом мощности 0,012 Гкал/час (1,7 %).

Рисунок 6.1 – Место расположения котельной п. Мордвес

6.2. В ходе замены котлов, выработавших свой эксплуатационный ресурс, так же планируется проведение работ по автоматизации (диспетчеризации) котельной на базе контроллеров компании ООО «Контэл». В состав оборудования для автоматизации (диспетчеризации), планируемого к установке, входит шкаф управления котельной (Модель: p10051007) с пускорегулирующей аппаратурой и встроенным GSM-модулем производства «Контел».

Шкаф управления котельной (модификация ШКА-01-ШУК) предназначен для управления общекотельным оборудованием и каскадом котлов. Шкаф выполняет следующие функции:

- мониторинг охранной и пожарной сигнализации;

- сигнализация о загазованности по СО и СН4;

- управление клапаном подачи газа в котельную;

- контроль работы котлов и котельной;

- управление насосами теплосети и котлов;

- организация каскадного управления котлами;

- управление насосами и клапанами подпитки;

- погодозависимое регулирования температуры воды в сети отопления. Вышеуказанное позволит повысить надежность и качество услуги теплоснабжения, представляемой подключенным абонентам.

Сводная информация с указанием финансовых потребностей на реализацию данных мероприятий представлена в таблице 6.1.

Внедрение мероприятия по замене основного котельного оборудования котельной планируется на конец 2024 года.

Стоимость реализации мероприятия по замене котлов на котельной п. Мордвес  согласно коммерческому предложению ЗАО «Спецмонтажналадка» (г. Новомосковск Тульской области) (Приложение Ж) по состоянию на 1 квартал 2017 г. составляет 4 057,63 тыс. рублей (без учета НДС).

Внедрение мероприятия по автоматизации (диспетчеризации) котельной планируется на конец 2024 года.

Стоимость реализации данного мероприятия на котельной п. Мордвес согласно коммерческому предложению ООО ПКБ «Теплопроект» (г. Тула) (Приложение Ж) по состоянию на 1 квартал 2017 г. составляет 369,92 тыс. рублей (без учета НДС).

е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Мероприятий по переводу котельных в существующих и расширяемых зонах в источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в пиковый режим работы - не предусмотрено.

ж) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Мероприятий по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии-не предусмотрено.

з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не планируется.

и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;

Мероприятий по организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями не предусмотрено.

к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Мероприятий по организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа не предусмотрено.

л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Учитывая поэтапное изменение установленной модности в таблице 6.2 представлена перспективная установленная тепловая мощность источника тепловой энергии с предложением по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Таблица 6.2 - Перспективная установленная тепловая мощность источника тепловой энергии и год ввода новых мощностей

(Гкал/час)

| № п/п | Показатель | Факт 2016 | Текущий 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 |
| 1.1 | п. Мордвес | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 |
| 2 | Располагаемая мощность, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 |
| 2.1 | п. Мордвес | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 |
| 3 | Суммарная подключенная нагрузка, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.576 | 0.576 | 0.576 |
| 3.1 | п. Мордвес | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.576 | 0.576 | 0.576 |
| 4 | Собственные нужды котельной, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 4.1 | п. Мордвес | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 5 | Отпуск в сеть, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.556 | 0.556 | 0.556 |
| 5.1 | п. Мордвес | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.556 | 0.556 | 0.556 |
| 6 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.233 | 0.233 | 0.233 |
| 6.1 | п. Мордвес | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.233 | 0.233 | 0.233 |
| 7 | Подключенная нагрузка, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 |
| 7.1 | п. Мордвес | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 |

м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения экспертами были выполнены специальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реализации тепловой энергии.

При расчетах выявлено, что радиус эффективного теплоснабжения – величина непостоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная эффективная зона действия источника тепловой энергии расширяется.

Номограммы для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения приведены ниже к каждой котельной.

Обозначенная на номограммах линия темно синего цвета отражает максимальное расстояние от вновь подключаемых теплопотребляющих установок до источника теплоснабжения, при котором разность между дополнительными доходами и расходами в системе теплоснабжения будет равна нулю. В табличном виде данная зависимость представлена ниже для каждой котельной.

Таблица 6.3 – Зависимость радиуса эффективности, от расстояния подключаемых потребителей

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка к котельной №1 п. Мордвес Тульской области, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,62 |
| 0,21 | 1,34 |
| 0,33 | 1,98 |
| 0,55 | 2,14 |
| 1 | 3,48 |
| 1,65 | 3,54 |

Представленная ниже номограмма является «рабочим инструментом» для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения от котельной п. Мордвес Тульской области. А именно, зона над линией темно синего цвета - эффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки доходы в системе превысят расходы), зона под линией темно синего цвета -  неэффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки расходы в системе превысят доходы). При попадании в неэффективную зону необходимо рассмотреть альтернативные варианты теплоснабжения объектов теплопотребления.

Важно отметить, что представленная функциональная зависимость рассчитана при условии, что условно-постоянные расходы источника теплоснабжения при подключении дополнительной нагрузки останутся неизменными (изменения состава оборудования для  подключения дополнительной нагрузки не потребуется), кроме этого не потребуется реконструкции тепловых сетей от источника теплоснабжения до точки подключения нового объекта теплопотребления.

Рисунок 6.2  – Номограммадля определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения от котельной МО «Мордвесское»

Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Развитие Схемы теплоснабжения и строительство тепловых сетей от котельных в МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области по данным полученным от теплоснабжающей организации велось без выполнения проектного обоснования и проведения гидравлических расчетов. Мероприятия по строительству и реконструкции линейных объектов инфраструктуры теплоснабжения направлены на достижение основной цели:

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (таблицы 7.2 - 7.4);

В отношении данного направления предполагается замена всех ветхих тепловых сетей в МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области. Это позволит снизить потери тепловой энергии и теплоносителя и повысить надежность системы теплоснабжения.

Данные по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблицах 7.2-7.4.  Объем финансовых потребностей представлен в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Перечень мероприятий направленных на  развитие Схемы теплоснабжения

| № п/п |  | Наименование работ | Ед. изм. | Объем вводимых, реконструируемых, модернизуемых мощностей |  | Цена по состоянию на 1 кв. 2017 г., тыс. руб. без НДС | Сумма | Обоснование мероприятий | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кол-во | параметры, МВт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 3 839.90 |  |  |
|  | 1.1 | Замена сетей в п. Мордвес в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0,390 | см. табл. 7.4 | 3 839.90 |  | Приложение Ж | 2032 |

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается в связи с отсутствием возможности перераспределения тепловой нагрузки, ввиду наличия  одного действующего источника тепловой энергии, находящегося в эксплуатации Восточного филиала ООО «ККС» и имеющего дефицит установленной тепловой мощности.

б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не предусматривается в связи с отсутствием перспективной тепловой нагрузки.

в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не предусмотрено.

г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В схеме не предлагается мероприятий по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области в пиковый режим работы (согласно п. Е, Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»).

д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения надежности системы теплоснабжения не предусмотрены.

е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В соответствии с существующим положением, сложившимся в системе теплоснабжения МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области в связи с отсутствием перспективных приростов тепловой нагрузки, реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется.

ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Данные по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, с указанием года и стоимости замены каждого участка, представлены в таблице 7.2. Протяженность сетей, подлежащих замене по износу, принята как общая протяженность по МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области за исключением отключенных сетей. Тип прокладки тепловых сетей после реконструкции – бесканальная, тип изоляции ППУ. Обоснование стоимости приведено в Приложении Ж.

Таблица 7.2 – Сети МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области,  подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Номер источника | Балансодержатель | Назначение трубопровода | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина трубопровода, м в двухтрубном исчислении | Длина трубопровода, м в однотрубном исчислении | Усл. диаметр под. тр-да, мм | Усл. диаметр обр. тр-да, мм | Вид фактической прокладки | Фактический теплоизоляционный материал тр-да | Год ввода в эксплуатацию | Расценка для подающего трубопровода | Расценка для обратного трубопровода | Обоснование расценки | Обоснование расценки | Стоимость под. тр-да, Тыс. руб. без НДС | Стоимость обр. тр-да, Тыс. руб. без НДС | ИТОГО ЗАМЕНА тыс. руб. без НДС | ГОД ЗАМЕНЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Мордвес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ОТ | распределительный | ТК-5 | ул. Советская, Дом Культуры | 57.10 | 114.20 | 50 | 50 | Надземная | Минеральная вата | до12.1991 | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 249.48 | 249.48 | 498.957 | 2032 |
| 6 | ОТ | распределительный | ТК-1 | ТК-2 | 66.20 | 132.40 | 100 | 100 | Надземная | Минеральная вата | до12.1991 | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 339.02 | 339.02 | 678.047 | 2032 |
| 6 | ОТ | распределительный | ТК-2 | ТК-3 | 64.70 | 129.40 | 100 | 100 | Надземная | Минеральная вата | до12.1991 | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 331.34 | 331.34 | 662.683 | 2032 |
| 6 | ОТ | распределительный | ТК-2 | ул. Советская, Детский сад | 5.00 | 10.00 | 50 | 50 | Надземная | Минеральная вата | до12.1991 | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 21.85 | 21.85 | 43.692 | 2032 |
| 6 | ОТ | распределительный | ТК-4 | ул. Советская, Школа | 86.40 | 172.80 | 100 | 100 | Надземная | Минеральная вата | до12.1991 | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 442.47 | 442.47 | 884.943 | 2032 |
| 6 | ОТ | распределительный | ТК-4 | ул. Советская, 22 | 5.00 | 10.00 | 32 | 32 | Надземная | Минеральная вата | до12.1991 | 8 523.9 | 8 523.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 21.31 | 21.31 | 42.620 | 2032 |
| 6 | ОТ | распределительный | ТК-3 | ТК-4 | 10.00 | 20.00 | 100 | 100 | Надземная | Минеральная вата | до12.1991 | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 51.21 | 51.21 | 102.424 | 2032 |
| 6 | ОТ | распределительный | ТК-3 | ТК-5 | 35.00 | 70.00 | 50 | 50 | Надземная | Минеральная вата | до12.1991 | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 152.92 | 152.92 | 305.841 | 2032 |
| 6 | ОТ | распределительный | Котельная п. Мордвес | ТК-1 | 60.60 | 121.20 | 100 | 100 | Надземная | Минеральная вата | до12.1991 | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 310.34 | 310.34 | 620.689 | 2032 |
| Всего Мордвес |  |  |  |  | 390.00 | 780.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 839.90 |  |
| распределительный |  |  |  |  | 390.00 | 780.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 839.90 |  |
| Итого по МО «Мордвесское» |  |  |  |  | 390.00 | 780.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 839.90 |  |

Таблица 7.3 – Объем строительных работ на тепловых сетях МО «Мордвесское»

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Срок действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого, м в двухтрубном исчислении | Новое строительство | Реконструкция | Износ | Всего, м в двухтрубном исчислении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность сетей строительства сетей в год |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |  |  |  |  |  |
| 1 | Мордвес | м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390.00 |  |  | 390.00 | 390.00 |
|  | распределительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390.00 |  |  | 390.00 | 390.00 |
| Итого |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 390.00 |

Таблица 7.4 – Объем финансовых вложений на замену тепловых сетей МО «Мордвесское»

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Срок действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого, тыс. руб. без НДС | Новое строительство | Реконструкция | Износ | ВСЕГО, тыс. руб. без ДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Деньги на замену сетей |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |  |  |  |  |  |
| 1 | Мордвес | тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 839.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 839.90 |  |  | 3 839.90 | 3 839.90 |
|  | распределительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 839.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 839.90 |  |  | 3 839.90 | 3 839.90 |
| ИТОГО |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 839.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 839.90 | 0.00 | 0.00 | 3 839.90 | 3 839.90 |

з) строительство и реконструкция насосных станций.

Строительство и реконструкция насосных станций не предусмотрены в связи с отсутствием насосных станций и необходимости их строительства.

Глава 8 Перспективные топливные балансы

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Основным топливом, используемым на источнике тепловой энергии в МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области, является природный газ, резервное топливо отсутствует. Поставки топлива осуществляются централизованно, по газопроводу.

Для составления перспективного топливного баланса в качестве характерной температуры принята температура наружного воздуха для проектирования системы отопления. В соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» для МО «Мордвесское»  ее значение составляет  -27 0С.

Низшая теплота сгорания природного газа в годы, предшествующие базовому периоду, составляет 7900 ккал/кг. Низшая теплота сгорания природного газа в паспорте качества топлива на 2016 год представлена в размере 8204 ккал/кг.

Расчеты годовых перспективных расходов топлива для источника тепла по этапам планируемого периода, представлены в таблице  8.1.

Таблица 8.1 – Расчеты годовых перспективных расходов топлива для источника тепла по этапам планируемого периода

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Факт 2016 | Срок действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1 | Потребность в топливе на выработку | тут/год | 157.2 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 162.9 | 162.9 | 162.9 | 162.9 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 159.4 | 159.4 | 159.4 | 148.8 | 148.8 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 153.6 | 153.6 |
| 2 | Потребность в топливе на отпуск | тут/год | 157.2 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 162.9 | 162.9 | 162.9 | 162.9 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 159.4 | 159.4 | 159.4 | 148.8 | 148.8 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 153.6 | 153.6 |
| 3 | Удельный расход топлива на отпуск | кг у.т./Гкал | 162.0 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 164.6 | 164.6 |
| 4 | Удельный расход топлива на выработку | кг у.т./Гкал | 154.61 | 154.61 | 154.61 | 154.61 | 154.61 | 155.77 | 155.77 | 155.77 | 155.77 | 154.61 | 154.61 | 154.61 | 154.61 | 154.61 | 155.77 | 155.77 | 155.77 | 155.77 | 155.77 | 156.93 | 156.93 | 156.93 | 156.93 | 156.93 | 159.25 | 159.25 | 159.25 | 159.25 | 159.25 | 160.79 | 160.79 |
| 5 | Потребность в топливе на выработку | тыс.м3/год | 139.302 | 143.3 | 143.3 | 143.3 | 143.3 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 131.9 | 131.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 136.1 | 136.1 |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку | м3/Гкал | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 141.1 | 141.1 | 141.1 | 141.1 | 141.1 | 142.5 | 142.5 |

б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Резервное топливо на источнике тепловой энергии в МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области не предполагается.

Глава 9 Оценка надежности теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения.

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или ре-конструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности:

- источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

- Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

- Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью, установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494-96.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С.

а) перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии

Показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии, определяются интенсивностью отказов участков тепловой сети.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети, по отношению к потребителю, представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Рс=eλct;

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λс=L1λ1+ L2λ2+… Lnλn (1/час); где Li -протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

λ(t)=λ0(0,1τ) α-1;

где: τ – срок эксплуатации участка (лет).

На конец расчетного периода к 2046 году предполагается полная замена ветхих тепловых сетей. Среднее значение интенсивности отказов 1 км одного теплопровода участка тепловой сети в течение часа, принимается равным 5.7E-006, 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение участков, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. В случае резервирования интенсивность отказов всей тепловой сети представляется как паралельно-последовательное или последовательно-параллельное (в смысле надежности) соединение участков.

Расчет надежности теплоснабжения МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области был выполнен в ПРК «ZuluThermo 7.0». В результате расчета определяется вероятность отказа по участкам тепловой сети. Вероятности отказов представлены в электронной модели и в приложении Д.

На всех участках тепловых сетей МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области вероятность безотказной работы более 0,9.

б) перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

Показатели надежности, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, характеризуются временем снижения температуры в жилом здании до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Согласно [8], отказом системы теплоснабжения является нарушение работы системы теплоснабжения, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С. Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов. Результаты расчета приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1  – Время снижения температуры в жилом здании

| Температура наружного воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12°С, при b= |  |  |  | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +8°С, при b= |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32 | 40 | 42 | 60 | 14 |
| -30 | 2 | 5,6 | 7,0 | 7,3 | 10,5 | 3,8 |
| -26 | 7 | 6,1 | 7,6 | 8,0 | 11,5 | 4,2 |
| -25 | 8 | 6,3 | 7,8 | 8,2 | 11,7 | 4,3 |
| -24 | 10 | 6,4 | 8,0 | 8,4 | 12,0 | 4,5 |
| -22 | 20 | 6,8 | 8,5 | 8,9 | 12,7 | 4,7 |
| -20 | 46 | 7,1 | 8,9 | 9,4 | 13,4 | 5,0 |
| -18 | 37 | 7,6 | 9,5 | 9,9 | 14,2 | 5,3 |
| -16 | 74 | 8,0 | 10,1 | 10,6 | 15,1 | 5,7 |
| -15 | 167 | 8,3 | 10,4 | 10,9 | 15,6 | 5,9 |
| -14 | 73 | 8,6 | 10,7 | 11,3 | 16,1 | 6,1 |
| -12 | 145 | 9,2 | 11,5 | 12,1 | 17,3 | 6,6 |
| -10 | 327 | 9,9 | 12,4 | 13,0 | 18,6 | 7,2 |
| -8 | 120 | 10,8 | 13,5 | 14,1 | 20,2 | 7,8 |
| -6 | 241 | 11,8 | 14,7 | 15,4 | 22,1 | 8,7 |
| -5 | 541 | 12,3 | 15,4 | 16,2 | 23,1 | 9,2 |
| -4 | 174 | 13,0 | 16,2 | 17,0 | 24,3 | 9,7 |
| -2 | 348 | 14,5 | 18,1 | 19,0 | 27,1 | 11,0 |
| 0 | 782 | 16,3 | 20,4 | 21,5 | 30,6 | 12,8 |
| 2 | 182 | 18,8 | 23,5 | 24,7 | 35,3 | 15,4 |
| 4 | 364 | 22,2 | 27,7 | 29,1 | 41,6 | 19,4 |
| 5 | 818 | 24,4 | 30,5 | 32,0 | 45,7 | 22,5 |
| 6 | 305 | 27,1 | 33,9 | 35,6 | 50,8 | 27,2 |
| 8 | 152 | 35,2 | 43,9 | 46,1 | 65,9 | - |

На основе данных о потоке отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента тепловых сетей в ПРК «ZuluThermo 7.0» рассчитана вероятность отказа теплоснабжения потребителя. Вероятности безотказного теплоснабжения потребителей представлены в электронной модели и в приложении Д.

Для системы теплоснабжения МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области в результате мероприятий по замене участков тепловой сети вероятность безотказного теплоснабжения потребителей более 0,96.

в) перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям определяется по формуле:

, Гкал, где

- среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

- продолжительность отопительного периода, час;

- вероятность отказа теплопровода.

Значения недоотпуска тепловой энергии потребителям на начало расчетного периода представлены в таблице 9.2. Пообъектные значения показателей надежности представлены в Приложении Д к настоящему документу.

Таблица 9.2  – Значения приведенного недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии на начало расчетного периода

| № п/п | Населенный пункт | Наименование источника | Вероятность отказа, % | Стационарная вероятность рабочего состояния сети, ед, | Присоединенная вентиляционно-отопительная тепловая нагрузка на среднюю температуру наружного воздуха -30С, Гкал/ч | Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал/от.пер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области | Котельная п. Мордвес | 1.987778 | 0.999821 | 0.32 | 0.1479 |

г) перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 0С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула имеет следующий вид:

z=β*ln(tв−tнtв,а−tн),

где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий).

Таблица 9.3  – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +8°С, при b= |
| --- | --- | --- |
|  |  | 14 |
| -30 | 2 | 3,8 |
| -26 | 7 | 4,2 |
| -25 | 8 | 4,3 |
| -24 | 10 | 4,5 |
| -22 | 20 | 4,7 |
| -20 | 46 | 5,0 |
| -18 | 37 | 5,3 |
| -16 | 74 | 5,7 |
| -15 | 167 | 5,9 |
| -14 | 73 | 6,1 |
| -12 | 145 | 6,6 |
| -10 | 327 | 7,2 |
| -8 | 120 | 7,8 |
| -6 | 241 | 8,7 |
| -5 | 541 | 9,2 |
| -4 | 174 | 9,7 |
| -2 | 348 | 11,0 |
| 0 | 782 | 12,8 |
| 2 | 182 | 15,4 |
| 4 | 364 | 19,4 |
| 5 | 818 | 22,5 |
| 6 | 305 | 27,2 |
| 8 | 152 | - |

Рисунок 9.1  – График зависимости времени падения температуры внутри помещений от температуры наружного воздуха

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

Глава 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Целевые показатели развития системы централизованного теплоснабжения, находящихся в эксплуатации Восточного филиала ООО "ККС" п. Мордвес МО «Мордвесское» представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Целевые показатели развития СЦТ МО «Мордвесское»

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Утв. | Факт 2016 | Срок действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Текущий 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1988.1 | 1016.8 | 1045.9 | 1045.9 | 1045.9 | 1045.9 | 1045.9 | 1045.9 | 1045.9 | 1045.9 | 1023.6 | 1023.6 | 1023.6 | 1023.6 | 1023.6 | 1023.6 | 1023.6 | 1023.6 | 955.6 | 955.6 | 955.6 | 955.6 | 955.6 | 955.6 | 955.6 | 955.6 | 955.6 | 955.6 | 955.6 | 955.6 | 955.6 | 955.6 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 46.090 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| 2.1 | п.Мордвес | Гкал | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 |
| 2.2 | то же % от выработки | % | 2.37% | 4.75% | 4.61% | 4.61% | 4.61% | 4.61% | 4.61% | 4.61% | 4.61% | 4.61% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 1942.02 | 970.74 | 999.83 | 999.83 | 999.83 | 999.83 | 999.83 | 999.83 | 999.83 | 999.83 | 999.83 | 999.83 | 999.83 | 999.83 | 999.83 | 999.83 | 999.83 | 999.83 | 933.40 | 933.40 | 933.40 | 933.40 | 933.40 | 933.40 | 933.40 | 933.40 | 933.40 | 933.40 | 933.40 | 933.40 | 933.40 | 933.40 |
| 4 | Технологические потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 879.2 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | 106.55 | 106.55 | 106.55 | 106.55 | 106.55 | 106.55 | 106.55 | 106.55 | 106.55 | 106.55 | 106.55 | 106.55 | 106.55 | 106.55 |
| 4.1 | потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 |
| 4.1.1 | п.Мордвес | Гкал |  | 172.9 | 172.9 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 |
| 4.1.2 | то же % к отпуску | % |  | 17.8% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% |
| 4.2 | потери тепловой энергии в сетях круглогодично | Гкал |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | потери тепловой энергии в сетях отопления | Гкал |  | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 106.44 |
| 4.4 | потери тепловой энергии в сетях ГВС | Гкал |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | потери тепловой энергии в ВСО | Гкал | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 5 | Полезный отпуск всего | Гкал | 1062.87 | 797.77 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 |
| 5.1 | полезный отпуск на О и ГВС | Гкал | 776.42 | 797.77 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 |
| 5.2 | полезный отпуск на отопление | Гкал | 776.42 | 797.77 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 | 826.86 |
| 5.3 | полезный отпуск на ГВС | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | потери в сетях потребителей всего | Гкал | 281.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | потери в сетях потребителей системы отопления | Гкал | 281.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 | потери в сетях потребителей системы ГВС | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | потери в системах теплопотребления бюджетных и прочих потребителей всего | Гкал | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 | потери в системах отопления бюджетных и прочих потребителей | Гкал | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.7 | потери в системах ГВС бюджетных и прочих потребителей | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | КПД котлоагрегатов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | п.Мордвес | % | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 91.7% | 91.7% | 91.7% | 91.7% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 91.7% | 91.7% | 91.7% | 91.7% | 91.7% | 91.0% | 91.0% | 91.0% | 91.0% | 91.0% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 88.8% | 88.8% |
| 7 | КПД котлоагрегатов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | п.Мордвес | ед. | 0.9240 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9103 | 0.9103 | 0.9103 | 0.9103 | 0.9103 | 0.8971 | 0.8971 | 0.8971 | 0.8971 | 0.8971 | 0.8885 | 0.8885 |
| 8 | Потребность в топливе на выработку | тут/год | 300.3 | 157.2 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 162.9 | 162.9 | 162.9 | 162.9 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 159.4 | 159.4 | 159.4 | 148.8 | 148.8 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 153.6 | 153.6 |
| 9 | Потребность в топливе на отпуск | тут/год | 300.3 | 157.2 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 162.9 | 162.9 | 162.9 | 162.9 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 159.4 | 159.4 | 159.4 | 148.8 | 148.8 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 153.6 | 153.6 |
| 10 | Удельный расход топлива на отпуск | кг у.т./Гкал | 154.61 | 162.0 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 164.6 | 164.6 |
| 11 | Удельный расход топлива на выработку | кг у.т./Гкал | 151.03 | 154.61 | 154.61 | 154.61 | 154.61 | 154.61 | 155.77 | 155.77 | 155.77 | 155.77 | 154.61 | 154.61 | 154.61 | 154.61 | 154.61 | 155.77 | 155.77 | 155.77 | 155.77 | 155.77 | 156.93 | 156.93 | 156.93 | 156.93 | 156.93 | 159.25 | 159.25 | 159.25 | 159.25 | 159.25 | 160.79 | 160.79 |
| 12 | Потребность в топливе на выработку | тыс.м3/год | 266.1 | 139.302 | 143.3 | 143.3 | 143.3 | 143.3 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 131.9 | 131.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 136.1 | 136.1 |
| 13 | Удельный расход топлива на выработку | м3/Гкал | 133.82 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 141.1 | 141.1 | 141.1 | 141.1 | 141.1 | 142.5 | 142.5 |
| 14 | Расход электроэнергии на выработку и передачу тепловой энергии | тыс.кВт*ч | 61 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 15 | Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности (полезный отпуск) | кВт*ч/Гкал | 57.48 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 |
| 16 | Протяженность эксплуатируемых тепловых сетей в однотрубном исполнении | км | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 17 | Протяженность эксплуатируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении | км | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 |
| 17.2 | Протяженность бесхозяйных тепловых сетей в двухтрубном исполнении | км | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Протяженность эксплуатируемых тепловых сетей отопления в двухтрубном исполнении | км | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 21 | Объем эксплуатируемых тепловых сетей | м3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 21.2 | Объем бесхозяйных тепловых сетей | м3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Объем эксплуатируемых тепловых сетей отопления | м3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.91 |
| 25 | Объем ВС всего | м3 | 0.000 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
| 26 | Объем ВС отопления | м3 | 0.000 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
| 28 | Потери теплоносителя в тепловых сетях и ВСО всего | м3 |  | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | 139.3 |
| 29 | Потери теплоносителя в тепловых сетях | м3/год | 945.2 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| 30 | Потери теплоносителя в ВСО | м3/год | 90.9 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 |
| 31 | Подключенная нагрузка на отопление и ГВС | Гкал/ч | 0.458 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 |
| 32 | Подключенная нагрузка отопление | Гкал/ч | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 34 | Материальная характеристика | м2 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 |
| 36 | Материальная характеристика сетей отопления | м2 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 |
| 38 | Значение установленной мощности источников тепловой энергии | Гкал/ч | 1.080 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.735 |
| 39 | Численность основного производственного персонала | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 40 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на эксплуатируемых тепловых сетях | ед. | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Протяженность заменяемых тепловых сетей на год исполнения Схемы теплоснабжения относительно базового периода | км | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 |
| 44 | Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации Схемы теплоснабжения, км | км | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.390 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | ед. | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на эксплуатируемых тепловых сетях на 1км эксплуатируемых тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации | 1/км | 4.93 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал | 8.33 | 8.621 | 8.621 | 8.621 | 8.621 | 8.621 | 8.621 | 8.621 | 8.621 | 8.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 |
| 51 | Значение показателя эффективности для всех эксплуатируемых сетей, Птп | Гкал/м2 | 11.939 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 |
| 52 | Значение показателя эффективности для принимаемых в концессию тепловых сетей, Птп | Гкал/м2 | 11.939 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 |

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансовые потребности при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках Схемы теплоснабжения МО «Мордвесское» представлены в таблице 10.2 и на рисунке 10.1.

Таблица 10.2 – Финансовые потребности при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках Схемы теплоснабжения МО «Мордвесское», тыс. руб. без НДС

| Затраты | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация источников тепловой энергии | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 427.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 427.54 |
| Модернизация котельной п. Мордвес с заменой водогрейных котлов | - | - | - | - | - | - | - | 4 427.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 427.54 |
| Итого по источникам тепловой энергии | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 427.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 427.54 |

Рисунок 10.1  – Финансовые потребности при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках Схемы теплоснабжения МО «Мордвесское», тыс. руб. без НДС

Финансовые потребности при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей в рамках Схемы теплоснабжения МО «Мордвесское» представлены в таблице 10.3 и на рисунке 10.2.

Таблица 10.3 – Финансовые потребности при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей в рамках Схемы теплоснабжения МО «Мордвесское», тыс. руб. без НДС

| Затраты | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 839.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 839.90 |
| Замена сетей в п. Мордвес в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 839.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 839.90 |
| Итого по сетям теплоснабжения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 839.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 839.90 |

Рисунок 10.2 – Финансовые потребности при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей в рамках Схемы теплоснабжения МО «Мордвесское», тыс. руб. без НДС

Восточный филиал ООО «ККС» работает по тарифам, утвержденным для ООО «ВТК». Причем на момент актуализации Схемы теплоснабжения действуют два тарифа:

1 - общий для муниципальных образований город Венев и «Центральное»;

2 - для МО «Мордвесское».

При расчете ДПР и тарифных последствий рассматриваются суммарные инвестиции в реконструкцию Муниципального образования «Мордвесское», представлены в таблице 10.4.

Таблица 10.4  – Финансовые потребности с учетом дефляторов, тыс. руб. без НДС

| № пп. | Затраты | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041-2046 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной п. Мордвес с заменой водогрейных котлов | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 427.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4427.54 |
| 2 | Замена сетей в п. Мордвес в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 839.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3839.90 |
|  | Итого по расчетному этапу схемы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 427.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 839.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8267.44 |

б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности, приведены в таблицах 10.5-10.8.

Таблица 10.5  – Финансовые потребности, тыс. руб.

| № пп. | Наименование параметра | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиции за счет заемных средств | - | - | - | - | - | - | 5 938 | - | - | - | - | - | - | - | 7 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 082 |
| 2 | Расходы на обслуживание заемных средств для ИП | - | - | - | - | - | - | 641 | 791 | 627 | 461 | 337 | 215 | 92 | 6 | 687 | 876 | 732 | 611 | 474 | 322 | 161 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 041 |
| 3 | Всего объем финансовых потребностей | - | - | - | - | - | - | 6 579 | 791 | 627 | 461 | 337 | 215 | 92 | 6 | 7 831 | 876 | 732 | 611 | 474 | 322 | 161 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 123 |

Таблица 10.6  – Источники финансирования, тыс. руб.

| № пп. | Наименование параметра | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амортизация | - | - | - | - | - | - | - | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 880 | 880 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 938 |
| 2 | Прибыль на инвестиции | - | - | - | - | - | - | 601 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 21 | 313 | 291 | 341 | 815 | 585 | 475 | 435 | 295 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 739 |
| 3 | Проценты (инвестиционные ) за счет прибыли | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | 449 | 674 | 900 | 1 129 | 1 318 | 1 037 | 476 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 446 |
| 4 | Всего источников финансирования для погашения кредита | - | - | - | - | - | - | 601 | 848 | 1 066 | 1 298 | 1 522 | 1 748 | 1 977 | 1 933 | 1 944 | 1 647 | 1 466 | 1 101 | 871 | 761 | 721 | 581 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 123 |

Таблица 10.7  – Финансовые потребности по периодам, тыс. руб.

| № пп. | Наименование параметра | 2018-2026 | 2027-2033 | 2034-2041 | 2042-2046 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиции за счет заемных средств | 5 938 | 7 144 | - | - | 13 082 |
| 2 | Расходы на обслуживание заемных средств для ИП | 2 059 | 2 674 | 2 307 | - | 7 041 |
| 3 | Всего объем финансовых потребностей | 7 997 | 9 818 | 2 307 | - | 20 123 |

Таблица 10.8  – Источники финансирования по периодам, тыс. руб.

| № пп. | Наименование параметра | 2018-2026 | 2027-2033 | 2034-2041 | 2042-2046 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амортизация | 1 188 | 4 442 | 2 308 | - | 7 938 |
| 2 | Прибыль на инвестиции | 1 110 | 1 644 | 2 985 | - | 5 739 |
| 3 | Проценты (инвестиционные ) за счет прибыли | 217 | 5 983 | 245 | - | 6 446 |
| 4 | Всего источников финансирования для погашения кредита | 2 515 | 12 069 | 5 539 | - | 20 123 |

в) расчеты эффективности инвестиций

Расчеты эффективности инвестиций приведены в таблицах 10.9-10.12.

Таблица 10.9  – Рост цен  (в среднем за год к предыдущему году) в соответствии с прогнозом  Минэкономразвития

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ | 103.75% | 104.01% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% |
| Электроэнергия | 104.00% | 106.90% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% | 104.00% |
| Газ | 103.40% | 103.10% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% | 103.00% |

Таблица 10.10  – Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия

| Ресурс | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена на топливо (газ природный) | Руб./тыс. м3 | 5 912.69 | 6 113.72 | 6 303.25 | 6 492.34 | 6 687.11 | 6 887.73 | 7 094.36 | 7 307.19 | 7 526.41 | 7 752.20 | 7 984.76 | 8 224.31 | 8 471.04 | 8 725.17 | 8 986.92 | 9 256.53 | 9 534.23 | 9 820.25 | 10 114.86 | 10 418.31 | 10 730.86 | 11 052.78 | 11 384.36 | 11 725.90 | 12 077.67 | 12 440.00 | 12 813.20 | 13 197.60 | 13 593.53 | 14 001.33 | 14 421.37 | 14 854.01 |
| Цена на электроэнергию | Руб./кВт.ч. | 5.91 | 6.15 | 6.57 | 6.84 | 7.11 | 7.39 | 7.69 | 8.00 | 8.32 | 8.65 | 9.00 | 9.36 | 9.73 | 10.12 | 10.52 | 10.95 | 11.38 | 11.84 | 12.31 | 12.80 | 13.32 | 13.85 | 14.40 | 14.98 | 15.58 | 16.20 | 16.85 | 17.52 | 18.22 | 18.95 | 19.71 | 20.50 |

Таблица 10.11  – Величина неподконтрольных расходов (за исключением концессионной платы и налога на прибыль)

| Год | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 824.07 | 674.70 | 638.98 | 649.63 | 660.82 | 672.54 | 684.82 | 708.03 | 1564.16 | 1785.93 | 2023.19 | 2257.15 | 2495.30 | 2738.27 | 2942.12 | 2689.24 | 2586.18 | 2365.51 | 1544.37 | 1569.97 | 1596.58 | 1624.23 | 1652.95 | 1682.77 | 1713.73 | 1745.86 | 1913.54 | 2134.15 | 2171.51 | 2210.18 | 2250.21 | 2291.65 |

Таблица 10.12  – Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, по отношению к предыдущему году

| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный рост НВВ, % | - | 20.9% | 4.3% | 4.9% | 5.1% | 5.0% | 5.0% | 16.4% | 18.2% | 6.9% | 6.9% | 6.7% | 6.6% | 6.6% | 3.4% | 5.3% | 2.6% | 2.9% | 2.2% | 2.2% | 3.6% | 4.3% | 3.4% | 2.5% | 4.5% | 4.9% | 6.0% | 6.3% | 5.0% | 4.9% | 4.9% | 4.9% |

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Следует отметить, что тарифы на тепловую энергию для ООО «Веневская тепловая компания» до 2015 г. не утверждались.  Восточный филиал ООО «ККС» работает по тарифам, утвержденным для ООО «ВТК». Причем на момент актуализации Схемы теплоснабжения МО «Мордвесское» действуют два тарифа:

1 - общий для муниципальных образований город Венев и «Центральное»;

2 - для МО «Мордвесское».

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения сведены в таблицу 10.13.

Таблица 10.13 – Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения МО «Мордвесское»

| Наименование расхода | Ед. изм. | 2017 Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % |  | 103.75% | 104.01% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% | 104.03% |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) - производство | % |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) - передача |  |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности |  | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| ИТОГО операционные ( подконтрольные ) расходы | тыс. руб. | 3 334.22 | 3 459.14 | 3 561.72 | 3 668.05 | 3 777.54 | 3 890.31 | 4 006.44 | 4 126.03 | 4 829.81 | 4 973.99 | 5 122.47 | 5 275.38 | 5 432.86 | 5 595.03 | 5 762.05 | 5 934.05 | 6 111.19 | 6 293.62 | 6 481.49 | 6 674.97 | 6 874.23 | 7 079.43 | 7 290.76 | 7 508.39 | 7 732.53 | 7 963.35 | 8 201.07 | 8 445.88 | 8 698.00 | 8 957.64 | 9 225.04 | 9 500.42 |
| в том числе на производство | тыс. руб. | 2 276.23 | 2 361.51 | 2 431.54 | 2 504.13 | 2 578.88 | 2 655.86 | 2 735.14 | 2 816.79 | 3 481.49 | 3 585.42 | 3 692.44 | 3 802.67 | 3 916.18 | 4 033.08 | 4 153.48 | 4 277.46 | 4 405.15 | 4 536.65 | 4 672.07 | 4 811.54 | 4 955.17 | 5 103.09 | 5 255.42 | 5 412.30 | 5 573.86 | 5 740.25 | 5 911.60 | 6 088.07 | 6 269.81 | 6 456.97 | 6 649.71 | 6 848.22 |
| на передачу | тыс. руб. | 1 057.99 | 1 097.63 | 1 130.18 | 1 163.92 | 1 198.66 | 1 234.44 | 1 271.29 | 1 309.24 | 1 348.32 | 1 388.57 | 1 430.02 | 1 472.71 | 1 516.67 | 1 561.95 | 1 608.57 | 1 656.59 | 1 706.04 | 1 756.97 | 1 809.42 | 1 863.43 | 1 919.06 | 1 976.34 | 2 035.34 | 2 096.10 | 2 158.67 | 2 223.11 | 2 289.47 | 2 357.81 | 2 428.19 | 2 500.68 | 2 575.33 | 2 652.20 |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 829.92 | 738.12 | 703.85 | 716.47 | 729.67 | 743.49 | 757.93 | 933.73 | 1 723.09 | 1 730.09 | 1 737.92 | 1 749.62 | 1 765.21 | 1 781.71 | 1 740.84 | 1 845.75 | 2 306.67 | 2 332.63 | 1 871.21 | 1 842.96 | 1 845.85 | 1 867.39 | 1 865.13 | 1 835.42 | 1 860.68 | 1 897.25 | 2 071.21 | 2 298.89 | 2 341.16 | 2 384.92 | 2 430.20 | 2 477.06 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расходы на водоотведение | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расходы на водоснабжение | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 63.87 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.21 | 1.26 | 1.31 | 1.36 | 1.42 | 1.47 | 1.53 | 1.59 | 1.66 | 1.72 | 1.79 | 1.86 | 1.94 | 2.02 | 2.10 | 2.18 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Расходы концессионера на регистрацию | тыс. руб. | 0.00 | 45.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.99 | 121.99 | 121.99 | 121.99 | 121.99 | 121.99 |
| Концессионная плата | тыс. руб. | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 19.42 | 93.83 | 87.99 | 82.19 | 76.42 | 70.69 | 65.00 | 69.69 | 181.61 | 162.57 | 143.58 | 127.60 | 114.64 | 101.72 | 88.86 | 89.32 | 232.36 | 212.76 | 199.95 | 193.93 | 187.97 | 182.09 | 176.27 | 170.52 | 164.85 | 159.25 | 154.09 | 334.78 | 331.02 | 327.35 | 323.77 | 320.29 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 19.42 | 20.15 | 20.95 | 21.80 | 22.68 | 23.59 | 24.54 | 25.53 | 26.55 | 27.62 | 28.73 | 29.89 | 31.09 | 32.35 | 33.65 | 35.00 | 36.41 | 37.88 | 39.40 | 40.99 | 42.64 | 44.35 | 46.14 | 48.00 | 49.93 | 51.94 | 54.03 | 56.20 | 58.47 | 60.82 | 63.27 | 65.81 |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0.00 | 73.68 | 67.03 | 60.39 | 53.75 | 47.10 | 40.46 | 44.17 | 155.06 | 134.95 | 114.84 | 97.71 | 83.54 | 69.38 | 55.21 | 54.32 | 195.95 | 174.88 | 160.55 | 152.94 | 145.34 | 137.73 | 130.13 | 122.52 | 114.92 | 107.31 | 100.06 | 278.57 | 272.55 | 266.53 | 260.50 | 254.48 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные расходы | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 533.78 | 534.26 | 550.11 | 566.53 | 583.44 | 600.85 | 618.79 | 637.26 | 787.64 | 811.15 | 835.37 | 860.30 | 885.99 | 912.43 | 939.67 | 967.72 | 996.61 | 1 026.36 | 1 057.00 | 1 088.55 | 1 121.04 | 1 154.51 | 1 188.97 | 1 224.46 | 1 261.01 | 1 298.66 | 1 337.42 | 1 377.35 | 1 418.46 | 1 460.80 | 1 504.41 | 1 549.32 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.79 | 593.79 | 593.79 | 593.79 | 593.79 | 593.79 | 593.79 | 593.79 | 879.56 | 879.56 | 285.77 | 285.77 | 285.77 | 285.77 | 285.77 | 285.77 | 285.77 | 285.77 | 297.77 | 297.77 | 297.77 | 297.77 | 297.77 | 297.77 |
| в том числе |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация производственного оборудования | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.79 | 593.79 | 593.79 | 593.79 | 593.79 | 593.79 | 593.79 | 593.79 | 879.56 | 879.56 | 285.77 | 285.77 | 285.77 | 285.77 | 285.77 | 285.77 | 285.77 | 285.77 | 297.77 | 297.77 | 297.77 | 297.77 | 297.77 | 297.77 |
| существующая | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вновь созданная | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.79 | 593.79 | 593.79 | 593.79 | 593.79 | 593.79 | 593.79 | 593.79 | 879.56 | 879.56 | 285.77 | 285.77 | 285.77 | 285.77 | 285.77 | 285.77 | 285.77 | 285.77 | 297.77 | 297.77 | 297.77 | 297.77 | 297.77 | 297.77 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним (операционная деятельность) | тыс. руб. | 207.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Сбытовые расходы ГО | тыс.руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | тыс. руб. | 824.07 | 674.70 | 638.98 | 649.63 | 660.82 | 672.54 | 684.82 | 708.03 | 1 564.16 | 1 568.68 | 1 573.95 | 1 582.95 | 1 595.72 | 1 609.31 | 1 623.74 | 1 652.30 | 2 110.06 | 2 120.27 | 1 544.37 | 1 569.97 | 1 596.58 | 1 624.23 | 1 652.95 | 1 682.77 | 1 713.73 | 1 745.86 | 1 913.54 | 2 134.15 | 2 171.51 | 2 210.18 | 2 250.21 | 2 291.65 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 5.85 | 63.42 | 64.87 | 66.83 | 68.86 | 70.95 | 73.11 | 225.69 | 158.93 | 161.41 | 163.97 | 166.66 | 169.49 | 172.40 | 117.11 | 193.45 | 196.61 | 212.36 | 326.84 | 272.99 | 249.26 | 243.16 | 212.18 | 152.64 | 146.95 | 151.39 | 157.66 | 164.73 | 169.65 | 174.74 | 179.99 | 185.42 |
| Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходы на приобретение ( производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб | 2 061.02 | 1 329.88 | 1 386.80 | 1 433.23 | 1 488.43 | 1 538.30 | 1 589.87 | 1 643.21 | 1 645.59 | 1 700.85 | 1 757.99 | 1 817.10 | 1 878.24 | 1 950.65 | 2 016.33 | 2 084.27 | 2 065.05 | 2 135.06 | 2 217.42 | 2 292.66 | 2 370.50 | 2 451.03 | 2 534.37 | 2 643.61 | 2 733.52 | 2 826.55 | 2 922.81 | 3 022.41 | 3 143.28 | 3 250.47 | 3 361.40 | 3 476.18 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 573.07 | 876.02 | 903.17 | 930.27 | 965.36 | 994.33 | 1 024.16 | 1 054.88 | 1 055.38 | 1 087.04 | 1 119.65 | 1 153.24 | 1 187.84 | 1 232.65 | 1 269.63 | 1 307.72 | 1 257.47 | 1 295.19 | 1 343.98 | 1 384.30 | 1 425.82 | 1 468.60 | 1 512.66 | 1 581.06 | 1 628.49 | 1 677.35 | 1 727.67 | 1 779.50 | 1 850.68 | 1 906.20 | 1 963.39 | 2 022.29 |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 436.62 | 400.06 | 427.66 | 444.77 | 462.56 | 481.06 | 500.30 | 520.32 | 519.48 | 540.26 | 561.87 | 584.35 | 607.72 | 632.03 | 657.31 | 683.60 | 710.95 | 739.39 | 768.96 | 799.72 | 831.71 | 864.98 | 899.58 | 935.56 | 972.98 | 1 011.90 | 1 052.38 | 1 094.47 | 1 138.25 | 1 183.78 | 1 231.13 | 1 280.38 |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 51.33 | 53.80 | 55.96 | 58.19 | 60.50 | 62.91 | 65.42 | 68.02 | 70.73 | 73.54 | 76.47 | 79.51 | 82.67 | 85.96 | 89.38 | 92.94 | 96.64 | 100.48 | 104.48 | 108.64 | 112.96 | 117.46 | 122.13 | 126.99 | 132.04 | 137.30 | 142.76 | 148.44 | 154.35 | 160.49 | 166.88 | 173.52 |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прибыль, всего | тыс. руб | 23.42 | 253.68 | 259.49 | 267.32 | 275.42 | 283.79 | 292.45 | 902.77 | 635.72 | 862.87 | 1 105.12 | 1 340.85 | 1 577.52 | 1 818.58 | 1 786.81 | 1 810.72 | 1 262.54 | 1 094.67 | 1 307.34 | 1 091.95 | 997.05 | 972.65 | 848.72 | 610.58 | 587.78 | 605.56 | 630.65 | 658.93 | 678.62 | 698.96 | 719.96 | 741.67 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль на поощрение | тыс. руб. | 23.42 | 24.30 | 25.27 | 26.29 | 27.35 | 28.45 | 29.60 | 30.79 | 32.03 | 33.32 | 34.66 | 36.06 | 37.51 | 39.02 | 40.59 | 42.22 | 43.92 | 45.69 | 47.53 | 49.44 | 51.43 | 53.50 | 55.65 | 57.89 | 60.22 | 62.64 | 65.16 | 67.78 | 70.51 | 73.35 | 76.30 | 79.37 |
| инвестиционная составляющая из прибыли | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.86 | 254.48 | 254.48 | 254.48 | 254.48 | 254.48 | 254.48 | 21.21 | 313.42 | 291.06 | 341.06 | 814.85 | 584.85 | 474.85 | 434.85 | 294.79 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним (инвестиционная деятельность) | тыс. руб. |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.25 | 449.24 | 674.20 | 899.58 | 1 128.96 | 1 318.39 | 1 036.94 | 476.12 | 245.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочее | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| предпринимательская прибыль ГО | тыс. руб. | 0.00 | 229.38 | 234.22 | 241.03 | 248.07 | 255.34 | 262.85 | 271.12 | 349.21 | 357.82 | 366.74 | 376.11 | 385.95 | 396.12 | 406.62 | 418.15 | 451.44 | 462.69 | 444.97 | 457.67 | 470.77 | 484.30 | 498.27 | 512.69 | 527.56 | 542.92 | 565.49 | 591.15 | 608.11 | 625.61 | 643.66 | 662.30 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб | 6 248.58 | 5 780.82 | 5 911.86 | 6 085.06 | 6 271.06 | 6 455.88 | 6 646.69 | 7 605.74 | 8 834.22 | 9 267.79 | 9 723.50 | 10 182.95 | 10 653.82 | 11 145.97 | 11 306.03 | 11 674.79 | 11 745.45 | 11 855.98 | 11 877.47 | 11 902.54 | 12 087.62 | 12 370.51 | 12 538.97 | 12 598.00 | 12 914.51 | 13 292.72 | 13 825.73 | 14 426.11 | 14 861.06 | 15 291.99 | 15 736.60 | 16 195.33 |
| Полезный отпуск т/эн. | тыс. Гкал | 1.063 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 |
| Полезный отпуск населению | тыс. Гкал | 1.06 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 5878.97 | 6991.32 | 7149.79 | 7359.26 | 7584.21 | 7807.73 | 8038.49 | 9198.37 | 10684.08 | 11208.45 | 11759.58 | 12315.23 | 12884.71 | 13479.91 | 13673.48 | 14119.47 | 14204.92 | 14338.60 | 14364.58 | 14394.91 | 14618.74 | 14960.87 | 15164.60 | 15235.99 | 15618.78 | 16076.18 | 16720.81 | 17446.90 | 17972.93 | 18494.10 | 19031.81 | 19586.60 |
| Динамика изменения тарифа | % | 100.00 | 118.92 | 102.27 | 102.93 | 103.06 | 102.95 | 102.96 | 114.43 | 116.15 | 104.91 | 104.92 | 104.73 | 104.62 | 104.62 | 101.44 | 103.26 | 100.61 | 100.94 | 100.18 | 100.21 | 101.55 | 102.34 | 101.36 | 100.47 | 102.51 | 102.93 | 104.01 | 104.34 | 103.02 | 102.90 | 102.91 | 102.92 |

Рисунок 10.3 – Динамика роста тарифов

Рисунок 10.4 – Динамика тарифов

Глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

- определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленными Правительством Российской Федерации.

- критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа  исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории  поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования  (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны её деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о её принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о её принятии.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таблица 11.1  – Параметры для определения единой теплоснабжающей организации в базовом периоде

| № п/п | Параметр определения ЕТО | Ед. изм. | Значение параметра для определения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование теплоснабжающей организации | - | Восточный филиал ООО «ККС» |
| 2 | Основание эксплуатации источников тепловой энергии | - | Хозяйственное ведение и аренда |
| 3 | Основание эксплуатации тепловых сетей | - | Хозяйственное ведение и аренда |
| 4 | Суммарная установленная мощность эксплуатируемых источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,58 |
| 5 | Суммарная располагаемая мощность эксплуатируемых источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,58 |
| 6 | Объем эксплуатируемых тепловых сетей | куб. м. | 4,9 |

В МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области осуществляет  организацию центрального теплоснабжения только одна компания – Восточный филиал ООО «ККС» и в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации принято решение признать Восточный филиал ООО «ККС» Единой теплоснабжающей организацией.

# Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации развитию систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей.

Согласно требованиям п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения МО «Мордвесское» Веневского района Тульской области, а также объем необходимых для реализации варианта инвестиций  отражены в разработанном ООО ИТЦ «Энергоэффект» документе.

Уровень централизованного теплоснабжения в МО «Мордвесское» достаточно высок – к тепловым сетям от котельных подключены все многоквартирные дома и общественные здания, производственные здания промышленных предприятий.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением жилых домов малоэтажной застройки, а также точечной многоэтажной застройкой.

Развитие системы теплоснабжения города предлагается базировать на преимущественном использовании существующих муниципальных котельных.

# Термины и сокращения

| Аббревиатура | Определение |
| --- | --- |
| АОГВ | Автоматический отопительный газовый водонагреватель |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ВСО | Внутренняя система отопления |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГПА | Газопоршневой агрегат |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЖКС | Жилищно-коммунальный сектор |
| ИТГ | Индивидуальный теплогенератор |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| ППУ | Пенополиуретановая изоляция и полиэтиленовая оболочка |
| ТК | Тепловая камера |
| ТП | Тепловой пункт |
| ТЭР | Топливно-энергетические ресурсы |
| ХВО | Химическая водоочистка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭМСТ | Электронная модель системы теплоснабжения |
| ЗРА | Запорно-регулирующая арматура |
| ТС | Тепловая сеть |
| ПРК | Программно-расчетный комплекс |

# Литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 г. № 565/667;

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808;

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03);

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);

- Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "Тепловые потери", утвержденные приказом Минэнерго России от от 30.06.2003 г. № 278;

- Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "Потери сетевой воды", утвержденные приказом Минэнерго России от от 30.06.2003 г. №278;

- Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "Удельный расход сетевой воды", утвержденные приказом Минэнерго России от от 30.06.2003 г. №278;

- Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям "Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах" и "Удельный расход электроэнергии", утвержденные приказом Минэнерго России от от 30.06.2003 г. №278;

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (издание 4-е);

- Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 °С (СО 153-34.17.469-2003), утвержденная приказом Минэнерго России от 24.06.2003 г. № 254;

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- Приказ Минэкономразвития № 416 от 19 декабря 2009 года «Об установлении перечня видов и состава сведений публичных кадастровых карт»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Приказ Минрегиона России от 28 мая 2010 года №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;

- Генеральный план городского округа «город Венев Тульской области», утвержденный решением Веневского городского Совета народных депутатов;

- Правила землепользования и застройки на территории городского округа «город Венев Тульской области», утвержденные решением Веневского городского Совета народных депутатов;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения;

- СП 124.13330.2012 «Строительная климатология»;

СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуальная редакция».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Карты-схемы сетей теплоснабжения

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Характеристики тепловых сетей

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Электронная модель

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Параметры тепловых камер

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Параметры надежности тепловых сетей

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Свидетельства, паспорта, акты и разрешительные документы

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Обоснование стоимости мероприятий