## Slide 1: Схема теплоснабжения муниципального образования Мордвесское Веневского района Тульской области
Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-технический центр Энергоэффект»
Актуализация 2017 года с расчетным сроком до 2046 года

## Slide 2: Цели и задачи разработки и актуализации схемы
Развитие систем централизованного теплоснабжения для существующего и нового строительства
Обеспечение надежности и качества теплоснабжения потребителей
Обеспечение энергетической эффективности генерации, теплоснабжения и потребления тепловой энергии

## Slide 3: Основание для выполнения схемы
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Приказ Минэнерго России № 565, Минрегионразвития № 667 от 29.12.2012 г. "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения"

## Slide 4: Существующее положение
№ | Название котельной | Количество и марки котлов | Установленная мощность источника, Гкал/час | Суммарная располагаемая мощность источника, Гкал/час | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию
1. | Котельная п. Мордвес | «Гидроник-118» – 1 ед. «Гидроник»-280 – 2 ед. | 0,1х1 0,24х2 | 0,58 | Природный газ | 2013 г.
Установленное оборудование и мощность источника тепловой энергии

## Slide 5: Существующие технические и технологические проблемы
1. Моральный и физический износ основного котельного оборудования после 2023 года (к 2024 году). Средний срок эксплуатации котлов согласно инструкции компании-производителя составляет 10 лет.
3. Высокий процент износа тепловых сетей (в том числе изоляционных материалов), что одновременно с понижением качества теплоснабжения приводит к завышенным (сверхнормативным) потерям тепловой энергии при транспортировке теплоносителя, основная причина плохого состояния тепловых сетей заключается в применении устаревших, недолговечных теплоизоляционных материалов.
2. По котельной п. Мордвес на начало 2017 года при установленной (располагаемой) мощности котельной 0,58 Гкал/час и суммарной подключенной нагрузке 0,722 Гкал/час наблюдается дефицит мощности в размере 0,142 Гкал/час или 25%

## Slide 6: Мероприятия на источнике тепловой энергии
Модернизация водогрейной котельной п. Мордвес
Замена водогрейных котлов Гидроник-280 - 3 шт.
Автоматизация (диспетчеризация) котельной на 3 котла
Шкаф управления котельной (Модель: p10051007) с пускорегулирующей аппаратурой и встроенным GSM-модулем производство Контел

## Slide 7: Фактическое и перспективное состояние тепловых сетей
Параметр | Год ввода в эксплуатацию, год |  | Срок службы, лет | 
 | до 12.1991 | после 12.1991 | более 25 лет | менее 25 лет
Длина, м | 390 | 0 | 390 | 0

## Slide 8: Динамика изменения отпуска тепловой энергии котельной муниципального образования Мордвесское

## Slide 9: Эффект от реализации мероприятий

## Slide 10: Границы действия источника теплоснабжения на конец расчетного периода реализации схемы теплоснабжения

## Slide 11: Распределение тепловой нагрузки на источнике тепловой энергии

## Slide 12: График финансирования мероприятий на источниках тепловой энергии

## Slide 13: График финансирования мероприятий по строительству, замене и реконструкции тепловых сетей

## Slide 14: Предложение по определению ЕТО
Восточный филиал ООО «ККС»
Система теплоснабжения от котельной п. Мордвес

## Slide 15: Электронная модель системы теплоснабжения
Notes: В рамках разработки Схемы теплоснабжения ГО « город Клинцы Брянской области» была создана электронная модель системы теплоснабжения, в которой реализованы задачи моделирования существующих и перспективных вариантов развития системы централизованного теплоснабжения, расчеты тепловых и гидравлических режимов работы сетей теплоснабжения, определение надежности.

## Slide 16: Динамика роста тарифа на тепловую энергию
Chart: Год
| 2017 Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
тариф | 5878.97 | 6991.32 | 7149.79 | 7359.26 | 7584.21 | 7807.73 | 8038.49 | 9198.37 | 10684.08 | 11208.45 | 11759.58 | 12315.23 | 12884.71 | 13479.91 | 13673.48 | 14119.47 | 14204.92 | 14338.6 | 14364.58 | 14394.91 | 14618.74 | 14960.87 | 15164.6 | 15235.99 | 15618.78 | 16076.18 | 16720.81 | 17446.9 | 17972.93 | 18494.1

## Slide 17: Спасибо за внимание!
Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-технический центр Энергоэффект»