## Slide 1: Схема теплоснабжения Муниципального образования «Центральное» Тульской области
Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-технический центр Энергоэффект»
Актуализация 2017 года с расчетным сроком до 2046 года

## Slide 2: Цели и задачи разработки и актуализации схемы
Развитие систем централизованного теплоснабжения для существующего и нового строительства
Обеспечение надежности и качества теплоснабжения потребителей
Обеспечение энергетической эффективности генерации, теплоснабжения и потребления тепловой энергии

## Slide 3: Основание для выполнения схемы
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Приказ Минэнерго России № 565, Минрегионразвития № 667 от 29.12.2012 г. "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения"

## Slide 4: Существующее положение
Chart: Установленная мощность источников
| п. Метростроевский | п. Каменный
 | 4.2 | 1.08
 | 0

## Slide 5: Существующие технические и технологические проблемы
Моральный и физический износ основного котельного оборудования
Моральный и физический износ тепловых сетей
Низкий КПД котлоагрегатов, повышенные удельные расходы топлива
Низкая степень организации приборного учета, отсутствие автоматизации на источниках

## Slide 6: Мероприятия, направленные на развитие системы теплоснабжения
Строительство источника тепловой энергии для потребителей котельной п. Метростроевский, мощностью 3.3 МВт с работой в автоматическом режиме
Модернизация котельной п. Каменный МО Центральной с учетом автоматизации и диспетчеризации
Замена сетей в п. Каменный в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Строительство источника тепловой энергии для потребителей котельной п. Каменный, мощностью 0.75 МВт
Замена сетей в п. Метростроевский в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

## Slide 7: Фактическое и перспективное состояние тепловых сетей
Параметр | Год ввода в эксплуатацию, год |  | Срок службы, лет | 
 | до 12. 1991 г. | после 12.1991 г. | более 25 лет | менее 25 лет
Длина сетей в ГО «Центральное», м | 3 284.50 | 948.50 | 3 284.50 | 948.50
п. Метростроевский | 2 399.50 | 828.50 | 2 399.50 | 828.50
п. Каменный | 885.00 | 120.00 | 885.00 | 120.00
Chart: Способ прокладки
| непроходной канал | бесканальная
фактические значения | 0.80428 | 0.19572
перспективные значения | 0.028349 | 0.97165
Chart: Тип изоляции
| минеральная вата | ППУ
фактические значения | 1 | 0
перспективные значения | 0.22407 | 0.77593

## Slide 8: Динамика изменения отпуска тепловой энергии МО «Центральное» Тульской области
Chart: Выработка котельными, Гкал
| 2017 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 год
Выработка тепловой энергии | 7714.347 | 7714.347 | 7714.347 | 7462.4608 | 7462.4608 | 7462.4608 | 7462.4608 | 7462.4608 | 7462.4608 | 7462.4608 | 7462.4608 | 7462.4608 | 7462.4608 | 7460.1013 | 7460.1013 | 7460.1013 | 7225.5877 | 7225.5877 | 7225.5877 | 7225.5877 | 7225.5877 | 7225.5877 | 6366.1549 | 6366.1549 | 6366.1549 | 6366.1549 | 6366.1549 | 6366.1549 | 6366.1549 | 6366.1549
Расход тепловой энергии на собственные нужды | 123.45 | 123.45 | 123.45 | 108.0598 | 108.0598 | 108.0598 | 108.0598 | 108.0598 | 108.0598 | 108.0598 | 108.0598 | 108.0598 | 108.0598 | 105.7004 | 105.7004 | 105.7004 | 98.7373 | 98.7373 | 98.7373 | 98.7373 | 98.7373 | 98.7373 | 89.2183 | 89.2183 | 89.2183 | 89.2183 | 89.2183 | 89.2183 | 89.2183 | 89.2183
Технологические потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 2494.3689 | 2494.3689 | 2494.3689 | 2257.8729 | 2257.8729 | 2257.8729 | 2257.8729 | 2257.8729 | 2257.8729 | 2257.8729 | 2257.8729 | 2257.8729 | 2257.8729 | 2257.8729 | 2257.8729 | 2257.8729 | 2030.3223 | 2030.3223 | 2030.3223 | 2030.3223 | 2030.3223 | 2030.3223 | 1180.4086 | 1180.4086 | 1180.4086 | 1180.4086 | 1180.4086 | 1180.4086 | 1180.4086 | 1180.4086

## Slide 9: Эффект от реализации мероприятий
Chart: 
| Топливо на выработку тепловой энергии, тыс. куб. м/год
2017 год | 1200.0353
2046 год | 909.5878
Chart: 
| Технологические потери тепловой энергии в сетях, Гкал
2017 год | 2494.3689
2046 год | 1180.4086
53%
24%

## Slide 10: Границы действия источников теплоснабжения на конец расчетного периода реализации схемы теплоснабжения

## Slide 11: Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Chart: 
| 2017 год | 2046 год
п. Метростроевский | 2.552 | 2.456
Chart: 
| 2017 год | 2046 год
п. Каменный | 0.497 | 0.435

## Slide 12: График финансирования мероприятий на источниках тепловой энергии
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
 | 0 | 0 | 14769.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5624.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 13: График финансирования мероприятий по строительству, замене и реконструкции тепловых сетей
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
 | 0 | 0 | 5978.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8213.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18987.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 14: Предложение по определению ЕТО
Восточный филиал ООО «ККС»
Система теплоснабжения от источников МО «Центральное»

## Slide 15: Электронная модель системы теплоснабжения

## Slide 16: Динамика роста тарифа на тепловую энергию
Chart: Динамика тарифа
| 2017 Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
тариф | 2101.05 | 2282.85 | 2429.44 | 2575.16 | 2729.77 | 2893.66 | 3067.3 | 3220.58 | 3381.66 | 3550.71 | 3640.29 | 3732.15 | 3812.75 | 3895.21 | 3960.01 | 4018.6 | 4074.57 | 4126.42 | 4174.85 | 4222.4 | 4278.5 | 4349.39 | 4405.92 | 4468.18 | 4547.33 | 4622.23 | 4695.96 | 4762.86 | 4914.76 | 5065.96

## Slide 17: Спасибо за внимание!
Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-технический центр Энергоэффект»