Оглавление

1	. Сведения об экспертной организации.	7

2	. Общие сведения.	8

3	. Цель работы.	8

4	. Общие сведения о Муниципальном образовании Город Венев Веневского муниципального района Тульской области	9

5	. Существующее положение в сфере водоснабжения.	9

5.1	Анализ структуры системы водоснабжения.	9

5.1.1	Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.	13

5.1.2	Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.	14

5.1.3	Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.	15

5.1.1	Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.	15

5.2	Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.	16

5.2.1	Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.	16

5.2.2	Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.	17

5.2.3	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.	17

5.2.4	Схемы водопроводных сетей. Гидравлический расчет.	17

5.3	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения:	42

5.3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);	42

5.3.2	Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке.	44

5.3.3	Сведения о максимальном водоразборе локальных систем водоснабжения на базе ведомственных сооружений водоподготовки, установленных по результатам аудита.	45

5.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.	45

5.4.1	Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.	45

5.4.2	Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.	46

5.5	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.	46

5.5.1	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов).	46

5.5.2	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);	46

5.5.3	Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения);	47

5.5.4	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды.	47

5.5.5	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения.	47

5.5.6	Сведения о  реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	50

5.6	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	53

5.6.1	Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ.	53

5.6.2	Оценка капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.	54

6	. Существующее положение в сфере водоотведения.	56

6.1	Структура сбора и очистки сточных вод.	56

6.1.1	Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения (общесплавная, раздельная, полураздельная системы, хозяйственно-бытовая, дождевое, производственное водоотведение, дренажный сток) с указанием зон распространения.	57

6.1.2	Анализ эксплуатационных зон действия организаций, осуществляющих  водоотведение.	57

6.1.3	Анализ организационно-функциональной структуры организаций, осуществляющих  водоотведение, в том числе анализ совмещения эксплуатационных зон и административного управления организацией, формирование функций рабочего и инженерного персонала, организация общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела).	58

6.1.4	Анализ зон действия локальных, ведомственных, производственных канализационных очистных сооружений.	58

6.1.5	Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.	59

6.2	Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски.	59

6.2.1	Краткая историческая справка об очистных сооружениях централизованной системы водоотведения (срок ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимы работы, проведенные реконструкции и т.д.).	59

6.2.2	Описание способов утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников.	62

6.2.3	Описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска).	62

6.2.4	Описание применяемой реагентной обработки воды, способы учета реагентов.	62

6.2.5	Сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков.	62

6.2.6	Обеспеченность внешними ресурсами (электроснабжение, теплоснабжение и т.д.), способы учета ресурсов.	62

6.2.7	Износ основного оборудования.	63

6.2.8	Проектную, приведенную производительность очистных сооружений, в том числе с учетом ожидаемого изменения нормативной базы по сбросам сточных вод, состояния водоема-приемника.	63

6.2.9	Способы учета сточных вод на всех стадиях от приема в сеть водоотведения до выпуска.	63

6.2.10	Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков.	63

6.2.11	Характеристика территории муниципального образования, канализуемой на каждые очистные сооружения и прямые выпуски (тип территорий, количество населения, объекты промышленности, основные крупные абоненты).	63

6.2.12	Организация аварийного обеспечения собственных нужд.	64

6.2.13	Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки.	64

6.2.14	Прочие данные, характеризующие надежность и эффективность очистных сооружений централизованной системы водоотведения.	64

6.3	Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.	64

6.3.1	Описание структуры канализационных сетей, от домовых выпусков, выпусков с территорий, дождеприемников, присоединений внутриквартальной сети до приемной камеры канализационных очистных сооружений в зависимости от зоны эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение в муниципальном образовании.	65

6.3.2	Карты (схемы) основных канализационных сетей.	66

6.3.3	Сводные данные о параметрах канализационных сетей, включая годы строительства, материал трубопроводов, тип прокладки, краткую характеристику грунтов.	68

6.3.4	Описание типов и количества арматуры на канализационных сетях.	68

6.3.5	Описание насосных станций на канализационных сетях.	69

6.3.6	Описание типов и количества сооружений на канализационных сетях (ливнеспусков, аварийных выпусков, регулирующих резервуаров и т.д.).	69

6.3.7	Описание гидравлических режимов канализационных сетей.	70

6.3.8	Статистика отказов канализационных сетей (аварий, инцидентов).	71

6.3.9	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) канализационных сетей и среднего времени, затраченного на восстановление их работоспособности.	71

6.3.10	Описание процедур диагностики состояния канализационных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	71

6.3.11	Краткое описание основных наиболее значимых причин отказов канализационных сетей с анализом их потока.	72

6.3.12	Анализ средств защиты канализационных сетей от коррозии.	72

6.4	Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.	73

6.4.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.	73

6.4.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.	73

6.4.3	Наличие коммерческого приборного учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.	74

6.5	Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования:	74

6.5.1	Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчетных элементов территориального деления).	74

6.5.2	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку.	74

6.5.3	Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.	75

6.6	Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования:	75

6.6.1	Результаты расчетов существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям).	75

6.6.2	Результаты расчетов готовности централизованной системы водоотведения.	77

6.6.3	Сравнение расчетных параметров надежности и безопасности с нормативными значениями.	77

6.7	Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов:	78

6.7.1	Анализ существующих проблем организации водоотведения (перечень проблем и предложения по их устранению).	78

6.7.2	Существующие проблемы развития централизованных систем водоотведения.	78

6.7.3	Существующие проблемы воздействия на окружающую среду (перечень причин и предложения по их устранению).	78

6.8	Перспективные расчетные расходы сточных вод:	79

6.8.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод (годовое, среднесуточное).	79

6.8.2	Структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению. Анализ структуры водоотведения допускается выполнять с разбивкой на следующие структурные группы: жилищные объекты; нежилые объекты; дождевые воды.	80

6.8.3	Максимальный расчетный расход сточных вод в расчетном элементе территориального деления при краткосрочном прогнозировании (трех- или пятилетний период) определяется для намечаемых к строительству жилых и общественных зданий по проектам зданий (и/или по проектам планировочных кварталов) в разделах проектирования внутридомовых систем водоотведения. При отсутствии проектов или при отсутствии организованной системы территориального планирования в муниципальном образовании допускается определять планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения зданий по заявкам на присоединение, выполнив привязку заявки на присоединение к расчетному элементу территориального деления; для промышленных предприятий по проектному водопотреблению или фактическому водоотведению аналогичных промышленных  абонентов.	80

6.9	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения:	81

6.9.1	Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.	81

6.9.2	Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.	81

6.10	Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения:	82

6.10.1	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования.	82

6.10.2	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку.	82

6.10.3	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения.	83

6.10.4	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения.	84

6.10.5	Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	84

6.10.6	Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;	85

6.10.7	Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.	85

6.10.8	Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения.	85

6.10.9	Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.	86

7	Резюме	88

ПРИЛОЖЕНИЕ	91

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования город Венев Веневского района Тульской области

# . Сведения об экспертной организации.

ОГУП «Ивановский центр энергосбережения»

место нахождения: 153002 г. Иваново, ул. Набережная, д.5

Директор: Филиппов Дмитрий Владимирович;

Исполнитель работы: Полозов Игорь Геннадьевич;

Тел/факс: (4932) 32-77-06, 32-77-17

Электронный адрес: ivces@mail.ru

Сайт: www.ogup-ivces.ru

1. Свидетельство о членстве в СРО в области энергетического обследования №СРО-Э-003-115 от 10.08.2011г., выданное СРО НП «Союз Энергоаудиторов».

2. Номера сертификатов соответствия Системы добровольной сертификации «РИЭР»:

      - Сертификат соответствия Экспертной организации № ЭОН 000033.001 выдан 16.04.2010г. Межрегиональной Ассоциацией «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва,

- Сертификаты экспертов № АТ-052, № АТ-055, № НП-008 выданные органом по сертификации: Межрегиональная Ассоциация «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва,

- Сертификаты энергоаудиторов № АТ-002, № АТ-003, № АТ-004 выданные Учебно-методическим Центром системы добровольной сертификации РИЭР ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина».

# . Общие сведения.

- Разработка схем водоснабжения и водоотведения  выполняется в соответствии с договором.

- Организацией разработчиком является Областное государственное унитарное  предприятие "Ивановский центр энергосбережения"  (ОГУП "ИвЦЭС"), юр. и почтовый адрес: 153002, г. Иваново, ул. Набережная, 5 ИНН 3728032148.

- Заказчиком является администрация муниципального образования Веневский район.

- Работа выполняется в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

# . Цель работы.

- Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов (при их наличии), а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, на срок не менее 10 лет.

# . Общие сведения о Муниципальном образовании город Венев Веневского муниципального района Тульской области

Город  расположен в северо-восточной части Веневского района на реке Венёвке близ впадения ее в реку Осётр.

Венев занимает выгодное географическое положение в центре России -  в северо-восточной части Тульской области на Среднерусской возвышенности.

Город Венев  расположен в 180 км от Москвы и 50 км от Тулы.

Город Венев является  административным центром Веневского муниципального  района.

В состав муниципального образования входят микрорайоны – мкр-н «Южный», мкр-н «Северный»

На территории Муниципального образования город Венев проживает – 14 866 чел.

# . Существующее положение в сфере водоснабжения.

## Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Муниципального образования город Венев являются подземные воды Окского водоносного горизонта. Качество воды этого горизонта в основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение города организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок.

Водоснабжение г. Венев осуществляется от двух водозаборов.

В состав южного водозабора «Стрельцы» входят четыре артезианские скважины.

В состав водозабора «Город» входят пять артезианских скважин.

Техническое состояние скважин удовлетворительное; зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения обустроены частично.

Качество воды в скважинах удовлетворяет, в целом, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водопровода в городе однозонная; вода из водозаборных скважин подается непосредственно в водопроводную сеть города на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории Муниципального образования город Венев нет.

Основные задачи водоподготовки - это получение на выходе чистой безопасной воды пригодной для различных нужд: хозяйственно-питьевого, технического и промышленного  водоснабжения с учётом экономической целесообразности применения необходимых методов водоочистки, водоподготовки. Существует набор типичных процедур, используемых в системах водоочистки и последовательность, в которой используются эти процедуры.

Способ обработки воды, состав и расчетные параметры очистных сооружений для технического водоснабжения и расчетные дозы реагентов устанавливают в зависимости от степени загрязнения водного объекта, назначения водопровода, производительности станции и местных условий, а также на основании данных технологических исследований и эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

Очистка воды производится в несколько этапов. Мусор и песок удаляются на этапе предочистки. Сочетание первичной и вторичной очистки, проводимое на водоочистных сооружениях (ВОС), позволяет избавиться от коллоидного материала (органических веществ). Растворенные биогены устраняются при помощи доочистки. Чтобы очистка была полной, водоочистные сооружения должны устранить все категории загрязнителей. Для этого существует множество способов.

В данном поселении необходимо произвести следующие способы водоочистки:

Осветление воды

Осветление - это этап водоочистки, в процессе которого происходит устранение мутности воды путем снижения содержания в ней взвешенных механических примесей природных и сточных вод. Мутность природной воды, особенно поверхностных источников в паводковый период, может достигать 2000-2500 мг/л (при норме для воды хозяйственно-питьевого назначения - не более 1500 мг/л).

Осветление воды путем осаждения взвешенных веществ. Эту функцию выполняют осветлители, отстойники и фильтры, представляющие собой наиболее распространенные водоочистные сооружения. Одним из наиболее широко применяемых на практике способов снижения в воде содержания тонкодисперсных примесей является их коагулирование (осаждение в виде специальных комплексов - коагулянтов) с последующим осаждением и фильтрованием. После осветления вода поступает в резервуары чистой воды.

Умягчение

Умягчение воды - процесс понижения её жесткости, обусловленной наличием солей кальция и магния. Метод снижения жесткости воды выбирают исходя из требований к качеству умягчаемой воды (глубины умягчения) и технико-экономических обоснований (ТЭО). В практике водоподготовки получили распространение следующие методы умягчения воды: реагентный (известковый, содовый, едконатриевый, фосфатный способы); катионитный (метод ионного обмена); диализ (мембранный) и термохимический (при температуре от 100 до 165°С).

По традиционной схеме умягчение осуществляется методом ионного обмена, основанного на фильтрации воды через, так называемые, ионообменные смолы, обменивающие входящие в их состав ионы Na+ на ионы Ca2+ и Mg2+, содержащиеся в воде. При истощении рабочих свойств производится регенерация раствором NaCl, приготовляемым из специальной таблетированной соли. Периодичность регенерации зависит от геометрических параметров слоя, обменной емкости смолы, уровня жесткости, скорости потока, объема обрабатываемой воды.

Для более глубокого умягчения воды обычно применяется фосфатирование (до 0,04 - 0,05 мг-экв/л), предварительно обработанной другими способами при температуре  выше 100°С, так как фосфорнокислые соединения кальция и магния мало растворимы в воде.

Обезжелезивание воды

Согласно нормам СанПиН, количество железа, содержащегося в питьевой воде, не должно превышать 0,3 миллиграммов на литр. Превышение установленных показателей:

- придает воде неприятный металлический привкус и коричневатый цвет;

- становится причиной засорения водопроводных систем;

- ухудшает здоровье человека.

Суть очистки воды, загрязненной железом, заключается в его окислении с последующим удалением осадка. Среди методов, применяемых для этой цели:

- Закачка воздуха в трубопровод и водонапорную колонну для усиления окислительных процессов;

- Использование химических сильных окислителей – озон, хлор, перманганат калия, гипохлорит натрия и т.д.;

- Фильтры для обезжелезивания воды, окисляющие двухвалентное железо до трехвалентного с последующей грануляцией и выпадением его в осадок.

Чтобы определить, какой метод подходит и какая именно установка обезжелезивания воды нужна, необходимо произвести анализ в специальной лаборатории. Сопоставив степень загрязненности, суточную потребность в воде и особенности имеющейся системы водоснабжения и ее эксплуатации, разработаются подходящее решение и рассчитают стоимость очистки воды от железа.

### Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| №п/п | Номер водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Производите льность, мз/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | А/скважина №1 | южный водозабор «Стрельцы» г. Венев | 1978 | 65 | 63 |
| 2 | А/скважина №2 | южный водозабор «Стрельцы» г. Венев | 1979 | 40 | 40 |
| 3 | А/скважина №3 | южный водозабор «Стрельцы» г. Венев | 1979 | 63 | 63 |
| 4 | А/скважина №4 | южный водозабор «Стрельцы» г. Венев | 1979 | 63 | 63 |
| 5 | А/скважина №1 | водозабор «Город» г. Венев | 1970 | 63 | 63 |
| 6 | А/скважина №2 | водозабор «Город» г. Венев | 1972 | 40 | 40 |
| 7 | А/скважина №3 | водозабор «Город» г. Венев | 1972 | 40 | 40 |
| 8 | А/скважина №4 | водозабор «Город» г. Венев | 1973 | 63 | 63 |
| 9 | А/скважина №5 | водозабор «Город» г. Венев | 1974 | 65 | 65 |

Зоны санитарной охраны первого пояса обустроены частично. Зоны санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены забором, благоустроены и озелены. Эксплуатацию зон санитарной охраны необходимо соблюдать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Система водоснабжения Муниципального образования город Венев в целом работает удовлетворительно и обеспечивает население и предприятия водой.

Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита.

### Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.

Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов Муниципального образования город Венев представлена в таблице 2.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование источника водоснабжения | Местоположение | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | А/скважина №1 | южный водозабор «Стрельцы» г. Венев | Центробежн. насос ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 |
| 2 | А/скважина №2 | южный водозабор «Стрельцы» г. Венев | Центробежн. насос ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 |
| 3 | А/скважина №3 | южный водозабор «Стрельцы» г. Венев | Центробежн. насос ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 |
| 4 | А/скважина №4 | южный водозабор «Стрельцы» г. Венев | Центробежн. насос ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 |
| 5 | А/скважина №1 | водозабор «Город» г. Венев | Центробежн. насос ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 |
| 6 | А/скважина №2 | водозабор «Город» г. Венев | Центробежн. насос ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 |
| 7 | А/скважина №3 | водозабор «Город» г. Венев | Центробежн. насос ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 |
| 8 | А/скважина №4 | водозабор «Город» г. Венев | Центробежн. насос ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 |
| 9 | А/скважина №5 | водозабор «Город» г. Венев | Центробежн. насос ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 |

### Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов диаметром 25-200 мм общей протяженностью более 30 км. Износ существующих водопроводных сетей составляет более 70%.

### Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Действующие ВЗУ муниципального образования не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

3. Довольно остро стоит проблема транспортировки воды от скважин в разводящие сети города из-за большого процента износа водоводов.

## Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

### Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.

Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников представлен в таблице 3.

Таблица 3.

| Зона действия источника 2021год |  | г. Венев |
| --- | --- | --- |
| Всего выработка воды, в т. ч.: | тыс. м3/год | 1860,6 |
| собственные нужды | тыс. м3/год | - |
| Потери и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 694,3 |
| отпуск воды из сетей | тыс. м3/год | 1 166,3 |

По данным Института Экономики ЖКХ нормативный неучтенный расход и потери воды для Водоканалов России составляют не более 25%.  В водном балансе Муниципального образования город Венев потери и неучтенный расход воды составляют в среднем 37,3 %, что связано с большим износом водопроводных сетей и несанкционированном водоразбором.

### Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

В Муниципальном образовании город Венев оснащены приборами коммерческого учета воды 50% жилых домов, организаций и учреждений. Необходимо провести мероприятия по оснащению приборами учета воды оставшейся части жилых домов и зданий.

Водозаборы на территории Муниципального образования город Венев счетчиками воды не оборудованы.

Необходимо установить приборы учета воды соответствующего класса точности на всех артскважинах.

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

Распределение объектов водоснабжения по территориям муниципального образования не может и не должно быть равномерным. Всегда будут существовать районы - доноры и районы – получатели, что связано в первую очередь с географией локализации потребителей.

В Муниципальном образовании город Венев дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует.

### Схемы водопроводных сетей. Гидравлический расчет.

Схемы водопроводных сетей Муниципального образования город Венев с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей водоснабжения представлены на рис. 1-2.

Схема водоснабжения г. Венев (микрорайон «Южный»)

Рисунок 1

Схема водоснабжения г. Венев (город)

Рисунок 2

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации водопроводных сетей г. Венев, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети водоснабжения. Это диаметры и длины водопроводов, расчетные нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источниках водоснабжения.

Численные результаты величин гидравлических характеристик приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Венев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор м-на | ВК47 | 208,4 | 274 | 84,7 | 0,31 | 1,5 | 84,69 | 79,55 |
| ВК47 | ВК46 | 53,9 | 274 | 84,6 | 0,08 | 1,5 | 84,61 | 79,55 |
| ВК46 | ВК60 | 85,9 | 274 | 84,6 | 0 | 0 | 84,61 | 10,7 |
| ВК60 | ВК64 | 98,6 | 274 | 84,6 | 0 | 0 | 84,61 | 9,2 |
| ВК64 | ВК65 | 55,5 | 274 | 84,6 | 0 | 0 | 84,61 | 7,2 |
| ВК65 | ВК66 | 4 | 222 | 84,6 | 0 | 0 | 84,61 | 4,5 |
| ВК66 | ВК69 | 18,4 | 222 | 84,6 | 0 | 0 | 84,61 | 4,5 |
| ВК69 | ВК71 | 117 | 222 | 84,6 | 0 | 0 | 84,61 | 1,5 |
| ВК71 | ВК72 | 118,2 | 222 | 84,6 | 0 | 0 | 84,61 | 1,5 |
| ВК69 | ВК70 | 6,4 | 222 | 84,6 | 0 | 0 | 84,61 | 3 |
| ВК70 | Южный,34 | 17,8 | 118 | 84,6 | 0 | 0,1 | 84,61 | 1,5 |
| ВК70 | Южный,34 | 11,2 | 118 | 84,6 | 0 | 0,1 | 84,61 | 1,5 |
| ВК72 | Южный,35 | 13,5 | 118 | 84,6 | 0 | 0,1 | 84,61 | 1,5 |
| ВК65 | ВК67 | 92,7 | 118 | 84,6 | 0,02 | 0,2 | 84,59 | 2,7 |
| ВК67 | Южный,33 | 17 | 118 | 84,6 | 0 | 0 | 84,59 | 1 |
| ВК67 | ВК68 | 58 | 118 | 84,6 | 0,01 | 0,1 | 84,58 | 1,7 |
| ВК68 | Южный,35 | 9,4 | 118 | 84,6 | 0 | 0,1 | 84,58 | 1,7 |
| ВК64 | Южный,32 | 9,2 | 118 | 84,6 | 0 | 0,1 | 84,61 | 2 |
| ВК60 | ВК61 | 90,7 | 118 | 84,6 | 0,01 | 0,1 | 84,6 | 1,5 |
| ВК61 | Южный,68,Магнит | 34,8 | 118 | 84,6 | 0 | 0 | 84,6 | 0,5 |
| ВК61 | ВК62 | 30,3 | 118 | 84,6 | 0 | 0 | 84,6 | 1 |
| ВК62 | ВК63 | 10,2 | 118 | 84,6 | 0 | 0 | 84,6 | 0,5 |
| ВК63 | Южный,33 | 10,8 | 118 | 84,6 | 0 | 0 | 84,6 | 0,5 |
| ВК46 | ВК45 | 11,8 | 222 | 84,6 | 0,02 | 1,3 | 84,6 | 41,96 |
| ВК45 | ВК44 | 5,9 | 222 | 84,6 | 0 | 0,2 | 84,59 | 17,9 |
| ВК44 | ВК43 | 99,4 | 222 | 84,6 | 0,02 | 0,2 | 84,57 | 17,9 |
| ВК43 | ВК42 | 31,2 | 222 | 84,6 | 0,01 | 0,2 | 84,56 | 15,9 |
| ВК42 | ВК41 | 143,6 | 222 | 84,5 | 0,02 | 0,1 | 84,54 | 13,9 |
| ВК41 | Южный,33 | 8 | 118 | 84,5 | 0 | 0 | 84,54 | 0,5 |
| ВК41 | ВК40 | 83,7 | 222 | 84,5 | 0,01 | 0,1 | 84,53 | 13,4 |
| ВК40 | ВК39 | 27,4 | 222 | 84,5 | 0 | 0,1 | 84,53 | 12,4 |
| ВК40 | Южный,ЦТП | 11,9 | 118 | 84,5 | 0 | 0 | 84,53 | 1 |
| ВК39 | Южный,39 | 7,3 | 118 | 84,5 | 0 | 0,1 | 84,53 | 1,8 |
| ВК39 | к30 | 95,1 | 222 | 84,5 | 0,01 | 0,1 | 84,52 | 10,6 |
| к30 | ВК30 | 21,8 | 118 | 84,5 | 0 | 0,1 | 84,52 | 1,6 |
| ВК30 | Южный,47 | 4,6 | 118 | 84,5 | 0 | 0 | 84,52 | 0,8 |
| ВК30 | ВК29 | 63,9 | 118 | 84,5 | 0 | 0 | 84,52 | 0,8 |
| ВК29 | Южный,47,Б | 4,6 | 118 | 84,5 | 0 | 0 | 84,52 | 0,8 |
| к30 | ВК31 | 6,3 | 222 | 84,5 | 0 | 0,1 | 84,52 | 9 |
| ВК31 | ВК32 | 67 | 222 | 84,5 | 0 | 0,1 | 84,52 | 9 |
| ВК32 | Южный,38,А | 13,5 | 118 | 84,5 | 0,01 | 0,5 | 84,51 | 4 |
| ВК32 | ВК33 | 67,7 | 222 | 84,5 | 0 | 0 | 84,51 | 5 |
| ВК33 | ВК34 | 5 | 222 | 84,5 | 0 | 0 | 84,51 | 5 |
| Южный,38,А | Южный,38,Б | 9,2 | 118 | 84,5 | 0 | 0,1 | 84,51 | 2 |
| ВК34 | Стрешнева,Котельная | 87 | 118 | 84,4 | 0,07 | 0,8 | 84,45 | 5 |
| ВК46 | ВК48 | 91,1 | 222 | 84,6 | 0,05 | 0,6 | 84,56 | 26,89 |
| ВК48 | Южный,20 | 13,6 | 118 | 84,6 | 0 | 0,2 | 84,56 | 2,6 |
| ВК48 | ВК49 | 151,5 | 222 | 84,5 | 0,07 | 0,5 | 84,49 | 24,29 |
| ВК49 | Южный,17 | 19 | 118 | 84,5 | 0 | 0,1 | 84,49 | 1,5 |
| ВК49 | ВК50 | 77,8 | 222 | 84,5 | 0,03 | 0,4 | 84,46 | 22,79 |
| ВК50 | ВК53 | 91 | 222 | 84,4 | 0,01 | 0,2 | 84,45 | 14,18 |
| ВК53 | Южный,15 | 14,1 | 118 | 84,4 | 0 | 0,1 | 84,45 | 2 |
| ВК53 | ВК54 | 159,5 | 222 | 84,4 | 0,02 | 0,1 | 84,43 | 12,18 |
| ВК54 | Южный,14 | 38 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,43 | 0,8 |
| ВК54 | Южный,7 | 44,7 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,43 | 0,8 |
| ВК54 | ВК55 | 87 | 222 | 84,4 | 0,01 | 0,1 | 84,42 | 10,58 |
| ВК55 | ВК56 | 36,4 | 222 | 84,4 | 0 | 0,1 | 84,42 | 10,58 |
| ВК56 | Южный,12 | 24,5 | 118 | 84,4 | 0 | 0,1 | 84,42 | 1,8 |
| ВК56 | ВК57 | 122,8 | 222 | 84,4 | 0,01 | 0,1 | 84,41 | 8,78 |
| ВК57 | ВК58 | 23,2 | 118 | 84,4 | 0 | 0,2 | 84,41 | 2,4 |
| ВК58 | Южный,11 | 13,9 | 118 | 84,4 | 0 | 0,1 | 84,41 | 1,6 |
| ВК58 | Южный,10 | 20,9 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,41 | 0,8 |
| ВК57 | ВК59 | 188,5 | 222 | 84,4 | 0,01 | 0 | 84,41 | 6,38 |
| ВК59 | Южный,8 | 43 | 118 | 84,4 | 0 | 0,1 | 84,4 | 1,5 |
| ВК59 | ВК16 | 111,7 | 222 | 84,4 | 0 | 0 | 84,4 | 4,88 |
| ВК17 | ВК16 | 106,6 | 222 | 84,4 | 0 | 0 | 84,4 | 6,75 |
| ВК17 | Южный,5 | 26,6 | 118 | 84,4 | 0 | 0,1 | 84,41 | 1,5 |
| ВК16 | ВК14 | 83,2 | 222 | 84,4 | 0,01 | 0,1 | 84,4 | 11,64 |
| ВК14 | ВК15 | 22,4 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,4 | 1 |
| ВК15 | Южный,Детский сад | 5,9 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,4 | 1 |
| ВК14 | к13 | 61,2 | 222 | 84,4 | 0,01 | 0,1 | 84,39 | 10,64 |
| к13 | ВК13 | 4,5 | 118 | 84,4 | 0 | 0,7 | 84,39 | 4,7 |
| ВК13 | ВК12 | 146,4 | 118 | 84,4 | 0,02 | 0,2 | 84,37 | 2,24 |
| ВК12 | ВК10 | 69,2 | 118 | 84,4 | 0,01 | 0,2 | 84,36 | 2,24 |
| ВК10 | Южный,3 | 9,8 | 118 | 84,4 | 0 | 0,1 | 84,35 | 1,35 |
| ВК10 | Южный,4 | 24,8 | 118 | 84,4 | 0 | 0,2 | 84,35 | 2,35 |
| Южный,4 | ВК11 | 67,4 | 118 | 84,3 | 0 | 0 | 84,35 | 1 |
| ВК11 | Южный,84 | 15 | 118 | 84,3 | 0 | 0 | 84,35 | 1 |
| ВК8 | ВК10 | 86,7 | 118 | 84,4 | 0,01 | 0,1 | 84,36 | 1,46 |
| ВК7 | Южный,1 | 32,5 | 118 | 84,4 | 0,01 | 0,2 | 84,36 | 2,7 |
| Южный,1 | Южный,2 | 39,5 | 118 | 84,4 | 0 | 0,1 | 84,36 | 1,35 |
| ВК7 | ВК8 | 116,4 | 118 | 84,4 | 0,01 | 0,1 | 84,36 | 1,46 |
| к7 | ВК7 | 36 | 118 | 84,4 | 0,02 | 0,5 | 84,37 | 4,16 |
| ВК13 | к7 | 133,9 | 222 | 84,4 | 0 | 0 | 84,39 | 2,46 |
| к13 | к6 | 135,3 | 222 | 84,4 | 0 | 0 | 84,39 | 5,94 |
| к6 | к7 | 4,5 | 222 | 84,4 | 0 | 0 | 84,39 | 1,7 |
| к6 | ВК6 | 4,6 | 222 | 84,4 | 0 | 0 | 84,39 | 4,24 |
| ВК5 | ВК6 | 43 | 222 | 84,4 | 0 | 0 | 84,39 | 1,26 |
| ВК3 | ВК5 | 20,3 | 222 | 84,4 | 0 | 0 | 84,39 | 1,46 |
| ВК3 | Южный,44 | 24,1 | 118 | 84,4 | 0,01 | 0,2 | 84,38 | 2,7 |
| Южный,44 | ВК4 | 32,1 | 118 | 84,4 | 0 | 0,1 | 84,38 | 1,35 |
| ВК4 | Южный,43 | 13,6 | 118 | 84,4 | 0 | 0,1 | 84,38 | 1,35 |
| ВК2 | ВК3 | 278,5 | 222 | 84,4 | 0 | 0 | 84,39 | 4,16 |
| ВК1 | ВК2 | 59,4 | 222 | 84,4 | 0 | 0 | 84,39 | 4,16 |
| ВК35 | ВК1 | 257,7 | 222 | 84,4 | 0 | 0 | 84,39 | 4,86 |
| ВК36 | ВК35 | 25,3 | 222 | 84,4 | 0 | 0 | 84,4 | 5,56 |
| ВК1 | Стрешнева,46,А | 90,2 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,39 | 0,7 |
| ВК36 | ВК37 | 28,3 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,4 | 1 |
| ВК37 | ВК38 | 23,9 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,4 | 1 |
| ВК38 | Стрешнева,Пож часть | 7,8 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,4 | 1 |
| ВК35 | Стрешнева,70 | 15,2 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,4 | 0,7 |
| ВК50 | ВК51 | 106,5 | 222 | 84,5 | 0,01 | 0,1 | 84,46 | 8,61 |
| ВК51 | Южный,16 | 13,4 | 118 | 84,5 | 0 | 0 | 84,46 | 0,8 |
| ВК51 | ВК52 | 88,8 | 118 | 84,4 | 0,01 | 0,1 | 84,45 | 2 |
| ВК52 | Южный,18 | 50,5 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,44 | 1 |
| ВК52 | Южный,24 | 13,5 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,45 | 1 |
| ВК51 | ВК21 | 279,2 | 222 | 84,4 | 0,01 | 0 | 84,45 | 5,81 |
| ВК21 | ВК22 | 201,3 | 222 | 84,4 | 0,03 | 0,2 | 84,42 | 14,36 |
| ВК22 | ВК23 | 59,4 | 118 | 84,4 | 0,01 | 0,1 | 84,41 | 1,8 |
| ВК23 | Южный,2,А | 12,7 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,41 | 0,9 |
| ВК23 | Южный,1,А | 14 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,41 | 0,9 |
| ВК22 | Южный,82 | 22,5 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,42 | 0,2 |
| ВК22 | ВК24 | 25,5 | 222 | 84,4 | 0 | 0,1 | 84,41 | 12,36 |
| ВК24 | ВК25 | 16,6 | 222 | 84,4 | 0 | 0,1 | 84,41 | 11,86 |
| ВК25 | ВК26 | 100,2 | 222 | 84,4 | 0,01 | 0,1 | 84,41 | 9,86 |
| ВК24 |  | 14,9 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,41 | 0,5 |
| ВК25 | Южный,ЦТП | 98,9 | 118 | 84,4 | 0,01 | 0,1 | 84,4 | 2 |
| ВК26 | к27 | 11,9 | 222 | 84,4 | 0 | 0,1 | 84,4 | 9,86 |
| к27 | ВК27 | 68,3 | 222 | 84,4 | 0 | 0 | 84,4 | 7,36 |
| ВК27 | ВК28 | 47,5 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,4 | 0,8 |
| ВК28 | Южный,47,А | 16,6 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,4 | 0,8 |
| к27 | Южный,41 | 8,9 | 118 | 84,4 | 0 | 0,1 | 84,4 | 1,5 |
| к27 | Южный,41,Б | 31,2 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,4 | 1 |
| ВК27 | ВК36 | 142,7 | 222 | 84,4 | 0 | 0 | 84,4 | 6,56 |
| ВК45 | ВК21 | 332,2 | 222 | 84,4 | 0,15 | 0,4 | 84,45 | 24,06 |
| ВК21 | ВК20 | 15,2 | 222 | 84,4 | 0 | 0,2 | 84,45 | 15,5 |
| ВК20 | ВК19 | 53,1 | 222 | 84,4 | 0,01 | 0,1 | 84,44 | 13,8 |
| ВК19 | ВК18 | 65,3 | 222 | 84,4 | 0,01 | 0,1 | 84,43 | 13,8 |
| ВК18 | ВК17 | 175,5 | 222 | 84,4 | 0,02 | 0,1 | 84,41 | 12,45 |
| ВК18 | Южный,6 | 40,8 | 118 | 84,4 | 0 | 0,1 | 84,43 | 1,35 |
| ВК20 | Южный,школа | 13,4 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,45 | 1,2 |
| ВК20 |  | 11,5 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,45 | 0,5 |
| ВК62 | Южный,69,почта | 29,7 | 118 | 84,6 | 0 | 0 | 84,6 | 0,5 |
| Южный,45 | ВК9 | 13,7 | 118 | 84,3 | 0,01 | 0,5 | 84,32 | 4,2 |
| ВК9 | Южный,45 | 10,8 | 118 | 84,3 | 0 | 0 | 84,32 | 0,7 |
| ВК5 | Южный,45 | 39 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,39 | 0,2 |
| ВК6 | Южный,45 | 64,6 | 118 | 84,3 | 0,06 | 0,9 | 84,33 | 5,5 |
| ВК9 | ВК73 | 127,5 | 118 | 84,3 | 0,05 | 0,4 | 84,27 | 3,5 |
| ВК73 | Южный,46,В | 46,5 | 118 | 84,3 | 0 | 0,1 | 84,27 | 1,5 |
| ВК73 | Южный,ЦТП | 11,7 | 118 | 84,3 | 0 | 0,1 | 84,27 | 2 |
| ВК17 | к17 | 11 | 118 | 84,4 | 0,01 | 0,5 | 84,4 | 4,2 |
| к17 | Южный,9 | 35,1 | 118 | 84,4 | 0 | 0,1 | 84,4 | 1,5 |
| к17 | Южный,13,А | 5,3 | 118 | 84,4 | 0 | 0,1 | 84,4 | 1,35 |
| к17 | Южный,13 | 6,3 | 118 | 84,4 | 0 | 0,1 | 84,4 | 1,35 |
| Южный,11 | Южный,11 | 18,3 | 118 | 84,4 | 0 | 0 | 84,41 | 0,8 |
| Южный,20 | Южный,20 | 13,1 | 118 | 84,6 | 0 | 0 | 84,56 | 0,6 |
| ВК42 | Южный,ЦТП | 4,5 | 118 | 84,6 | 0 | 0,1 | 84,56 | 2 |
| Южный,21 | Южный,общежитие | 24,4 | 118 | 84,6 | 0 | 0 | 84,57 | 1 |
| ВК43 | Южный,21 | 27,1 | 118 | 84,6 | 0 | 0,1 | 84,57 | 2 |
| Городской водоз | ВК113 | 419,7 | 222 | 29,6 | 0,43 | 1 | 29,57 | 36,64 |
| Городской водоз | ВК115 | 357,4 | 222 | 29,6 | 0,36 | 1 | 29,64 | 36,58 |
| ВК115 | ВК116 | 80,9 | 57 | 29,6 | 0 | 0 | 29,63 | 0,15 |
| ВК116 | ВК117 | 55,5 | 57 | 29,6 | 0 | 0 | 29,63 | 0,05 |
| ВК117 | Белова,14,Е | 8,1 | 57 | 29,6 | 0 | 0 | 29,63 | 0,05 |
| ВК116 | Белова,14,Ж | 8,2 | 57 | 29,6 | 0 | 0 | 29,63 | 0,05 |
| ВК116 | ВК118 | 15,2 | 57 | 29,6 | 0 | 0 | 29,63 | 0,05 |
| ВК118 | Белова,14,З | 13 | 57 | 29,6 | 0 | 0 | 29,63 | 0,05 |
| ВК115 | ВК114 | 64,1 | 222 | 29,6 | 0,06 | 1 | 29,57 | 36,43 |
| ВК114 | ВК112 | 45,1 | 222 | 29,5 | 0,05 | 1 | 29,52 | 36,43 |
| ВК114 | ВК113 | 6,7 | 222 | 29,6 | 0 | 0 | 29,57 | 0 |
| ВК113 | ВК111 | 45,5 | 222 | 29,5 | 0,05 | 1 | 29,52 | 36,64 |
| ВК112 | ВК111 | 5,9 | 222 | 29,5 | 0 | 0,2 | 29,52 | 14,41 |
| ВК112 | ВК202 | 131,6 | 222 | 29,5 | 0,05 | 0,4 | 29,48 | 22,02 |
| ВК202 | ВК203 | 5,2 | 222 | 29,5 | 0 | 0,4 | 29,47 | 22,02 |
| ВК203 | ВК127 | 9,8 | 222 | 29,5 | 0 | 0,4 | 29,47 | 22,02 |
| ВК127 | ВК126 | 38,2 | 222 | 29,5 | 0,01 | 0,4 | 29,46 | 21,52 |
| ВК126 | ВК125 | 38,5 | 222 | 29,4 | 0,01 | 0,3 | 29,44 | 21,12 |
| ВК125 | ВК124 | 26,3 | 222 | 29,4 | 0,01 | 0,3 | 29,44 | 20,72 |
| ВК127 | Белова,14,Д | 16,5 | 118 | 29,5 | 0 | 0 | 29,47 | 0,5 |
| ВК126 | Белова,14,Г | 17,4 | 118 | 29,5 | 0 | 0 | 29,46 | 0,4 |
| ВК125 | Белова,14,В | 17,3 | 118 | 29,4 | 0 | 0 | 29,44 | 0,4 |
| ВК124 | Белова,14,Б | 17 | 118 | 29,4 | 0 | 0 | 29,44 | 0,1 |
| ВК124 | ВК123 | 45,3 | 222 | 29,4 | 0,01 | 0,3 | 29,42 | 20,62 |
| ВК123 | Белова,14,А | 19,6 | 118 | 29,4 | 0 | 0 | 29,42 | 0,05 |
| ВК123 | ВК122 | 44 | 222 | 29,4 | 0,01 | 0,3 | 29,41 | 20,57 |
| ВК122 | ВК121 | 5,7 | 222 | 29,4 | 0 | 0 | 29,41 | 2,77 |
| ВК122 | ВК128 | 31,9 | 222 | 29,4 | 0,01 | 0,2 | 29,4 | 17,8 |
| ВК128 | Белова,Школа | 67,1 | 118 | 29,4 | 0 | 0 | 29,4 | 1 |
| ВК128 | ВК129 | 41,1 | 222 | 29,4 | 0,01 | 0,2 | 29,39 | 16,8 |
| ВК129 | ВК130 | 17,1 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,39 | 0,15 |
| ВК130 | к130 | 27,9 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,39 | 0,12 |
| к130 | ВК131 | 22,7 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,39 | 0,09 |
| ВК131 | ВК132 | 17,9 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,39 | 0,06 |
| ВК132 | ВК133 | 19,5 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,39 | 0,03 |
| ВК133 | Бундур,16 | 5,9 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,39 | 0,03 |
| ВК132 | Бундур,14,А | 5,6 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,39 | 0,03 |
| ВК131 | Бундур,14 | 6,3 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,39 | 0,03 |
| к130 | Бундур,12 | 8,1 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,39 | 0,03 |
| ВК130 | Пролетарская,1 | 8,9 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,39 | 0,03 |
| ВК129 | ВК134 | 55,3 | 222 | 29,4 | 0,01 | 0,2 | 29,38 | 16,65 |
| ВК134 | ВК135 | 74,7 | 222 | 29,4 | 0,02 | 0,2 | 29,36 | 16,25 |
| ВК135 | ВК138 | 37,6 | 222 | 29,4 | 0,01 | 0,2 | 29,36 | 15,49 |
| ВК138 | ВК140 | 45,5 | 222 | 29,4 | 0 | 0 | 29,36 | 5,15 |
| ВК140 | Пл. Ильича,котельная | 32 | 118 | 29,3 | 0,02 | 0,5 | 29,34 | 4 |
| ВК140 | ВК141 | 62,7 | 222 | 29,4 | 0 | 0 | 29,36 | 1,15 |
| ВК135 | Пролетарская,6 | 6,7 | 118 | 29,4 | 0 | 0 | 29,36 | 0,7 |
| ВК135 | ВК136 | 5,6 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,36 | 0,06 |
| ВК134 | ВК136 | 75,8 | 57 | 29,4 | 0,02 | 0,2 | 29,36 | 0,4 |
| ВК136 | Пролетарская,9 | 4,9 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,36 | 0,03 |
| ВК136 | Пролетарская,5 | 26 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,36 | 0,03 |
| ВК136 | ВК137 | 18,8 | 57 | 29,4 | 0 | 0,2 | 29,36 | 0,4 |
| ВК137 | Декабристов,25 | 5,2 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,36 | 0,03 |
| ВК137 | ВК138 | 17,8 | 57 | 29,4 | 0 | 0,2 | 29,36 | 0,37 |
| ВК138 | ВК139 | 4,9 | 57 | 29,4 | 0 | 0,1 | 29,36 | 0,21 |
| ВК139 | к139а | 7,5 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,36 | 0,09 |
| к139а | Декабристов,26 | 3,9 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,36 | 0,03 |
| к139а | к139б | 23,8 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,36 | 0,06 |
| к139б | Пролетарская,11 | 3,7 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,36 | 0,03 |
| к139б | Пролетарская,13 | 25,4 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,36 | 0,03 |
| ВК138 | Пролетарская,10 | 13 | 118 | 29,4 | 0 | 0 | 29,36 | 0,5 |
| ВК141 | ВК142 | 43,3 | 57 | 29,3 | 0,02 | 0,5 | 29,34 | 0,6 |
| ВК142 | Пл. Ильича,3 | 8,7 | 57 | 29,3 | 0 | 0,1 | 29,34 | 0,2 |
| ВК142 | ВК143 | 32,5 | 57 | 29,3 | 0,01 | 0,2 | 29,33 | 0,4 |
| ВК143 | Пл. Ильича,2,А | 20,8 | 57 | 29,3 | 0 | 0,2 | 29,32 | 0,4 |
| ВК139 | ВК204 | 62 | 25 | 29,2 | 0,12 | 2 | 29,23 | 0,12 |
| ВК204 | Декабристов,33 | 16,7 | 25 | 29,2 | 0 | 0,1 | 29,23 | 0,03 |
| ВК204 | к204а | 35 | 25 | 29,2 | 0,04 | 1,1 | 29,19 | 0,09 |
| к204а | Декабристов,35 | 4,3 | 25 | 29,2 | 0 | 0,1 | 29,19 | 0,03 |
| к204а | к204б | 16,6 | 25 | 29,2 | 0,01 | 0,5 | 29,19 | 0,06 |
| к204б | Декабристов,32 | 4,1 | 25 | 29,2 | 0 | 0,1 | 29,19 | 0,03 |
| к204б | Декабристов,30 | 25,2 | 25 | 29,2 | 0 | 0,1 | 29,18 | 0,03 |
| ВК138 | к138 | 93,7 | 222 | 29,3 | 0,01 | 0,1 | 29,35 | 10 |
| к138 | ВК205 | 16,3 | 118 | 29,3 | 0 | 0 | 29,35 | 0,2 |
| ВК205 | Пролетарская,15 | 27 | 118 | 29,3 | 0 | 0 | 29,35 | 0,2 |
| к138 | ВК146 | 49,2 | 222 | 29,3 | 0 | 0,1 | 29,35 | 9,8 |
| ВК146 | ВК147 | 8,6 | 222 | 29,3 | 0 | 0 | 29,35 | 4 |
| ВК147 | ВК148 | 29,3 | 81 | 29,2 | 0,14 | 4,9 | 29,2 | 4 |
| ВК148 | Карла Маркса,19 | 15,4 | 81 | 29,2 | 0 | 0 | 29,2 | 0,3 |
| ВК148 | ВК149 | 30,9 | 81 | 29,1 | 0,13 | 4,2 | 29,07 | 3,7 |
| ВК149 | Карла Маркса,17 | 28,3 | 81 | 29,1 | 0 | 0 | 29,07 | 0,3 |
| ВК149 | к149 | 5,8 | 81 | 29,1 | 0,02 | 3,5 | 29,05 | 3,4 |
| к149 | ВК150 | 55,1 | 81 | 28,9 | 0,15 | 2,7 | 28,9 | 3 |
| ВК150 | Карла Маркса,12 | 5,8 | 81 | 28,9 | 0,02 | 2,7 | 28,89 | 3 |
| к149 | Карла Маркса,18 | 22,9 | 81 | 29,1 | 0 | 0 | 29,05 | 0,3 |
| к149 | Карла Маркса,16 | 12,3 | 81 | 29,1 | 0 | 0 | 29,05 | 0,1 |
| ВК146 | ВК151 | 61,6 | 222 | 29,3 | 0 | 0 | 29,34 | 5,8 |
| ВК151 | ВК152 | 40 | 222 | 29,3 | 0 | 0 | 29,34 | 5,7 |
| ВК152 | ВК153 | 101,4 | 222 | 29,3 | 0 | 0 | 29,34 | 5,7 |
| ВК151 | Пролетарская,16 | 12,6 | 118 | 29,3 | 0 | 0 | 29,34 | 0,1 |
| ВК153 | ВК154 | 100,9 | 222 | 29,3 | 0 | 0 | 29,34 | 5,7 |
| ВК154 | ВК155 | 7,3 | 222 | 29,3 | 0 | 0 | 29,34 | 5,7 |
| ВК155 | ВК156 | 128,6 | 222 | 29,3 | 0 | 0 | 29,33 | 5,7 |
| ВК156 | ВК157 | 22,3 | 222 | 29,3 | 0 | 0 | 29,33 | 5,7 |
| ВК157 | Свободная,19 | 6 | 57 | 29,3 | 0 | 0 | 29,33 | 0,03 |
| ВК157 | ВК158 | 22,3 | 222 | 29,3 | 0 | 0 | 29,33 | 5,67 |
| ВК158 | Свободная,24 | 9 | 57 | 29,3 | 0 | 0 | 29,33 | 0,03 |
| ВК158 | ВК159 | 37,4 | 222 | 29,3 | 0 | 0 | 29,33 | 5,64 |
| ВК159 | ВК162 | 47,5 | 222 | 29,3 | 0 | 0 | 29,33 | 5,64 |
| ВК159 | ВК160 | 11,3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК160 | ВК161 | 12,5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК162 | Револ,15 | 58 | 57 | 29,3 | 0 | 0 | 29,33 | 0,03 |
| ВК162 | ВК163 | 29,8 | 222 | 29,3 | 0 | 0 | 29,33 | 5,61 |
| ВК163 | ВК164 | 128,2 | 222 | 29,3 | 0 | 0 | 29,33 | 5,61 |
| ВК164 | ВК165 | 151,1 | 222 | 29,3 | 0 | 0 | 29,32 | 5,61 |
| ВК165 | ВК166 | 70,1 | 222 | 29,3 | 0 | 0 | 29,32 | 5,61 |
| ВК166 | ВК167 | 177 | 222 | 29,3 | 0 | 0 | 29,32 | 5,61 |
| ВК167 | Свободная,КНС | 22,2 | 118 | 29,3 | 0 | 0 | 29,32 | 0,1 |
| ВК167 | ВК168 | 217,4 | 222 | 29,3 | 0,01 | 0 | 29,31 | 5,51 |
| ВК168 | ВК169 | 102,3 | 222 | 29,3 | 0 | 0 | 29,31 | 5,51 |
| ВК169 | Международная,котельная | 55,6 | 118 | 29,3 | 0,03 | 0,6 | 29,28 | 4,51 |
| Международная,котельная | Международная,гараж | 9,7 | 118 | 29,3 | 0 | 0,1 | 29,28 | 1,51 |
| Международная,гараж | Международная,ЦРБ | 157,5 | 118 | 29,3 | 0,01 | 0,1 | 29,26 | 1,5 |
| ВК169 | Международная,очистные | 460,3 | 118 | 29,3 | 0,01 | 0 | 29,3 | 1 |
| ВК111 | ВК110 | 59,7 | 222 | 29,4 | 0,12 | 2 | 29,41 | 51,05 |
| ВК110 | ВК109 | 44,5 | 222 | 29,3 | 0,08 | 1,9 | 29,32 | 49,82 |
| ВК109 | к109 | 4,4 | 57 | 29,3 | 0 | 0 | 29,32 | 0,06 |
| к109 | Белова,13 | 4,1 | 57 | 29,3 | 0 | 0 | 29,32 | 0,03 |
| к109 | Белова,9 | 48,4 | 57 | 29,3 | 0 | 0 | 29,32 | 0,03 |
| ВК109 | ВК99 | 87,4 | 222 | 29,2 | 0,17 | 1,9 | 29,16 | 49,76 |
| ВК99 | к102 | 21,4 | 57 | 29,2 | 0 | 0 | 29,16 | 0,09 |
| к102 | Белова,25 | 8,9 | 57 | 29,2 | 0 | 0 | 29,16 | 0,03 |
| к102 | ВК102 | 10,6 | 57 | 29,2 | 0 | 0 | 29,16 | 0,06 |
| ВК102 | Белова,23 | 4,3 | 57 | 29,2 | 0 | 0 | 29,16 | 0,03 |
| ВК102 | Белова,21 | 23,2 | 57 | 29,2 | 0 | 0 | 29,16 | 0,03 |
| ВК99 | ВК98 | 20,6 | 222 | 29,1 | 0,04 | 1,8 | 29,12 | 48,15 |
| ВК98 |  | 71,9 | 57 | 29,1 | 0,02 | 0,3 | 29,1 | 0,5 |
| ВК98 | ВК96 | 83,9 | 222 | 29 | 0,15 | 1,7 | 28,97 | 47,65 |
| ВК96 | ВК170 | 39,8 | 108 | 28,6 | 0,41 | 10,4 | 28,56 | 18,44 |
| ВК170 | Белова,27 | 20,8 | 57 | 28,6 | 0 | 0 | 28,56 | 0,03 |
| ВК170 | ВК171 | 51,5 | 108 | 28 | 0,53 | 10,3 | 28,03 | 18,41 |
| ВК171 | ВК172 | 23,8 | 108 | 27,8 | 0,24 | 10,3 | 27,79 | 18,38 |
| ВК171 | Рогожина,14 | 13,3 | 57 | 28 | 0 | 0 | 28,03 | 0,03 |
| ВК172 | Рогожина,13 | 13,8 | 57 | 27,8 | 0 | 0 | 27,79 | 0,03 |
| ВК172 | ВК173 | 112,4 | 57 | 27,8 | 0 | 0 | 27,78 | 0,15 |
| ВК173 | Рогожина,5 | 7,3 | 57 | 27,8 | 0 | 0 | 27,78 | 0,03 |
| ВК173 | ВК174 | 14,2 | 57 | 27,8 | 0 | 0 | 27,78 | 0,12 |
| ВК174 | Рогожина,6 | 5,2 | 57 | 27,8 | 0 | 0 | 27,78 | 0,03 |
| ВК174 | ВК175 | 14,8 | 57 | 27,8 | 0 | 0 | 27,78 | 0,09 |
| ВК175 | ВК176 | 10,5 | 57 | 27,8 | 0 | 0 | 27,78 | 0,06 |
| ВК175 | Рогожина,3 | 4,5 | 57 | 27,8 | 0 | 0 | 27,78 | 0,03 |
| ВК176 | Рогожина,4 | 4,9 | 57 | 27,8 | 0 | 0 | 27,78 | 0,03 |
| ВК176 | ВК177 | 44,3 | 57 | 27,8 | 0 | 0 | 27,78 | 0,03 |
| ВК177 | Рогожина,1 | 5 | 57 | 27,8 | 0 | 0 | 27,78 | 0,03 |
| ВК172 | ВК178 | 57,2 | 108 | 27,2 | 0,58 | 10,1 | 27,21 | 18,2 |
| ВК178 | ВК179 | 9,6 | 108 | 27,1 | 0,1 | 10,1 | 27,11 | 18,2 |
| ВК179 | ВК180 | 7 | 81 | 27,1 | 0 | 0,3 | 27,11 | 1,05 |
| ВК180 | ВК181 | 31,7 | 81 | 27,1 | 0,01 | 0,3 | 27,1 | 1,05 |
| ВК181 | Бизюкова,16 | 6,1 | 81 | 27,1 | 0 | 0 | 27,1 | 0,03 |
| ВК181 | ВК182 | 45,5 | 81 | 27,1 | 0,01 | 0,3 | 27,08 | 1,02 |
| ВК182 | ВК183 | 21 | 81 | 27,1 | 0,01 | 0,3 | 27,08 | 0,99 |
| ВК182 | Бизюкова,12 | 6,3 | 81 | 27,1 | 0 | 0 | 27,08 | 0,03 |
| ВК183 | Бизюкова,10 | 6,6 | 81 | 27,1 | 0 | 0 | 27,08 | 0,03 |
| ВК183 | Бизюкова,7 | 6,3 | 81 | 27,1 | 0 | 0 | 27,08 | 0,03 |
| ВК183 | ВК184 | 20,6 | 81 | 27,1 | 0,01 | 0,3 | 27,07 | 0,93 |
| ВК184 | Бизюкова,8 | 5,8 | 81 | 27,1 | 0 | 0 | 27,07 | 0,03 |
| ВК184 | Бизюкова,5 | 4,6 | 81 | 27,1 | 0 | 0 | 27,07 | 0,03 |
| ВК184 | ВК185 | 17,4 | 81 | 27,1 | 0 | 0,2 | 27,07 | 0,87 |
| ВК185 | Бизюкова,6 | 6,9 | 81 | 27,1 | 0 | 0 | 27,07 | 0,03 |
| ВК185 | ВК186 | 26,2 | 81 | 27,1 | 0,01 | 0,2 | 27,06 | 0,84 |
| ВК186 | Бизюкова,4 | 5,4 | 81 | 27,1 | 0 | 0 | 27,06 | 0,03 |
| ВК186 | ВК187 | 14,4 | 81 | 27,1 | 0 | 0,2 | 27,06 | 0,81 |
| ВК187 | Бизюкова,1 | 18,8 | 81 | 27,1 | 0 | 0 | 27,06 | 0,03 |
| ВК187 | ВК188 | 40,9 | 81 | 27,1 | 0,01 | 0,2 | 27,05 | 0,78 |
| ВК188 | Револ,1 | 6,5 | 81 | 27,1 | 0 | 0 | 27,05 | 0,03 |
| ВК188 | ВК189 | 27,9 | 81 | 27 | 0 | 0,2 | 27,05 | 0,75 |
| ВК189 | Револ,2 | 5,2 | 81 | 27 | 0 | 0 | 27,05 | 0,03 |
| ВК189 | ВК190 | 25,1 | 81 | 27 | 0 | 0,2 | 27,04 | 0,72 |
| ВК190 | Револ,3 | 5,9 | 81 | 27 | 0 | 0 | 27,04 | 0,03 |
| ВК190 | Револ,4 | 5 | 81 | 27 | 0 | 0 | 27,04 | 0,03 |
| ВК190 | ВК191 | 27,2 | 81 | 27 | 0 | 0,1 | 27,04 | 0,66 |
| ВК191 | Револ,8 | 5,6 | 81 | 27 | 0 | 0 | 27,04 | 0,03 |
| ВК191 | ВК192 | 46,5 | 81 | 27 | 0,01 | 0,1 | 27,03 | 0,63 |
| ВК192 | Револ,5 | 22 | 81 | 27 | 0 | 0 | 27,03 | 0,03 |
| ВК192 | Револ,8,А | 6,3 | 81 | 27 | 0 | 0 | 27,03 | 0,03 |
| ВК192 | ВК193 | 60,4 | 81 | 27 | 0,01 | 0,1 | 27,03 | 0,57 |
| ВК193 | Бундур,19 | 15,6 | 81 | 27 | 0 | 0 | 27,03 | 0,03 |
| ВК193 | ВК195 | 23,8 | 81 | 27 | 0 | 0,1 | 27,03 | 0,42 |
| ВК193 | ВК194 | 57,9 | 32 | 27 | 0,04 | 0,6 | 26,99 | 0,12 |
| ВК194 | Бундур,15 | 5 | 32 | 27 | 0 | 0 | 26,99 | 0,03 |
| ВК194 | к194а | 32 | 32 | 27 | 0,01 | 0,3 | 26,98 | 0,09 |
| к194а | Бундур,22 | 6,2 | 32 | 27 | 0 | 0 | 26,98 | 0,03 |
| к194а | к194б | 17,9 | 32 | 27 | 0 | 0,2 | 26,98 | 0,06 |
| к194б | Бундур,20 | 6,1 | 32 | 27 | 0 | 0 | 26,98 | 0,03 |
| к194б | Бундур,18 | 23,8 | 32 | 27 | 0 | 0 | 26,98 | 0,03 |
| ВК195 | к195 | 46 | 32 | 27 | 0,01 | 0,2 | 27,02 | 0,06 |
| к195 | Бундур,26 | 6,7 | 32 | 27 | 0 | 0 | 27,02 | 0,03 |
| к195 | Бундур,24 | 27,9 | 32 | 27 | 0 | 0 | 27,02 | 0,03 |
| ВК195 | Бундур,28 | 22,6 | 32 | 27 | 0 | 0 | 27,03 | 0,03 |
| ВК195 | ВК196 | 143,6 | 81 | 27 | 0 | 0 | 27,02 | 0,33 |
| ВК196 | ВК197 | 46,7 | 25 | 27 | 0,05 | 1,1 | 26,97 | 0,09 |
| ВК197 | Декабристов,40 | 11,4 | 25 | 27 | 0 | 0,1 | 26,97 | 0,03 |
| ВК197 | Декабристов,41 | 4,7 | 25 | 27 | 0 | 0,1 | 26,97 | 0,03 |
| ВК197 | Декабристов,39 | 26,4 | 25 | 27 | 0 | 0,1 | 26,97 | 0,03 |
| ВК196 | ВК198 | 85,5 | 81 | 27 | 0 | 0 | 27,02 | 0,03 |
| ВК198 | Револ,10,А | 6,7 | 81 | 27 | 0 | 0 | 27,02 | 0,03 |
| ВК196 | ВК199 | 10,4 | 25 | 27 | 0,06 | 6,1 | 26,96 | 0,21 |
| ВК199 | к199 | 56,5 | 25 | 26,9 | 0,03 | 0,5 | 26,93 | 0,06 |
| к199 | Револ,9,Б | 35,5 | 25 | 26,9 | 0 | 0,1 | 26,93 | 0,03 |
| к199 | Револ,9,А | 4,9 | 25 | 26,9 | 0 | 0,1 | 26,93 | 0,03 |
| ВК199 | ВК200 | 20,1 | 25 | 26,9 | 0,04 | 2 | 26,92 | 0,12 |
| ВК200 | Декабристов,47 | 7,1 | 25 | 26,9 | 0 | 0,1 | 26,92 | 0,03 |
| ВК200 | Декабристов,46 | 7 | 25 | 26,9 | 0 | 0,1 | 26,92 | 0,03 |
| ВК200 | ВК201 | 25,3 | 25 | 26,9 | 0,01 | 0,5 | 26,91 | 0,06 |
| ВК201 | Декабристов,49 | 7,5 | 25 | 26,9 | 0 | 0,1 | 26,91 | 0,03 |
| ВК201 | Декабристов,50 | 22,6 | 25 | 26,9 | 0 | 0,1 | 26,9 | 0,03 |
| ВК199 | Декабристов,45 | 4,9 | 25 | 27 | 0 | 0,1 | 26,96 | 0,03 |
| ВК96 | ВК94 | 13,9 | 222 | 29 | 0,01 | 0,6 | 28,97 | 29,1 |
| ВК94 | ВК95 | 24,5 | 118 | 29 | 0 | 0 | 28,96 | 0,6 |
| ВК95 | Белова,22 | 6,6 | 118 | 29 | 0 | 0 | 28,96 | 0,3 |
| ВК95 | Белова,24 | 8,2 | 118 | 29 | 0 | 0 | 28,96 | 0,3 |
| ВК94 | ВК83 | 111 | 222 | 28,9 | 0,07 | 0,7 | 28,89 | 29,59 |
| ВК96 | ВК97 | 15,3 | 57 | 29 | 0 | 0 | 28,97 | 0,12 |
| ВК97 | Белова,31 | 4 | 57 | 29 | 0 | 0 | 28,97 | 0,03 |
| ВК97 | Белова,29 | 34,8 | 57 | 29 | 0 | 0 | 28,97 | 0,03 |
| ВК97 | к97а | 27,7 | 57 | 29 | 0 | 0 | 28,97 | 0,06 |
| к97а | Белова,33 | 3,1 | 57 | 29 | 0 | 0 | 28,97 | 0,03 |
| к97а | Белова,35 | 26,7 | 57 | 29 | 0 | 0 | 28,97 | 0,03 |
| ВК83 | ВК84 | 35,9 | 118 | 28,9 | 0 | 0,1 | 28,89 | 1,7 |
| ВК84 | ВК85 | 26,7 | 118 | 28,9 | 0 | 0,1 | 28,89 | 1,61 |
| ВК85 | ВК86 | 36,6 | 118 | 28,9 | 0 | 0,1 | 28,88 | 1,58 |
| ВК86 | ВК87 | 89,5 | 118 | 28,9 | 0,01 | 0,1 | 28,88 | 1,55 |
| ВК87 | ВК89 | 29 | 118 | 28,9 | 0 | 0 | 28,88 | 0,15 |
| ВК89 | ВК90 | 129,5 | 118 | 28,9 | 0 | 0 | 28,88 | 0,15 |
| ВК90 | ВК91 | 27,2 | 45 | 28,9 | 0 | 0,1 | 28,87 | 0,12 |
| ВК91 | к91а | 30,7 | 32 | 28,9 | 0,01 | 0,3 | 28,86 | 0,09 |
| к91а | к91б | 26,9 | 32 | 28,9 | 0 | 0,2 | 28,86 | 0,06 |
| к91б | Эл.пер-к,6 | 37,4 | 32 | 28,9 | 0 | 0 | 28,86 | 0,03 |
| к91б | Эл.пер-к,8 | 8,1 | 32 | 28,9 | 0 | 0 | 28,86 | 0,03 |
| к91а | Эл.пер-к,10 | 9,1 | 32 | 28,9 | 0 | 0 | 28,86 | 0,03 |
| ВК91 | Эл.пер-к,10,А | 7,8 | 32 | 28,9 | 0 | 0 | 28,87 | 0,03 |
| ВК90 | Эл.пер-к,10,Б | 7,4 | 32 | 28,9 | 0 | 0 | 28,88 | 0,03 |
| ВК87 | ВК88 | 43,6 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК87 | Эл.пер-к,15 | 9,6 | 118 | 28,9 | 0 | 0,1 | 28,88 | 1,4 |
| ВК86 | Эл.пер-к,15 | 5,2 | 25 | 28,9 | 0 | 0,1 | 28,88 | 0,03 |
| ВК85 | Эл.пер-к,12 | 5,2 | 25 | 28,9 | 0 | 0,1 | 28,88 | 0,03 |
| ВК84 | к93а | 5,9 | 25 | 28,9 | 0,01 | 1,1 | 28,88 | 0,09 |
| к93а | ВК93 | 27,4 | 25 | 28,9 | 0,01 | 0,5 | 28,87 | 0,06 |
| ВК93 | ВК92 | 26,5 | 25 | 28,9 | 0 | 0,1 | 28,86 | 0,03 |
| ВК92 | Эл.пер-к,3 | 4,7 | 25 | 28,9 | 0 | 0,1 | 28,86 | 0,03 |
| ВК93 | Эл.пер-к,5 | 4,9 | 25 | 28,9 | 0 | 0,1 | 28,87 | 0,03 |
| к93а | Эл.пер-к,7 | 6,1 | 25 | 28,9 | 0 | 0,1 | 28,88 | 0,03 |
| ВК83 | ВК82 | 30,3 | 222 | 28,9 | 0,02 | 0,6 | 28,87 | 27,89 |
| ВК82 | к81б | 16,3 | 222 | 28,9 | 0,01 | 0,6 | 28,86 | 27,68 |
| к81б | к81а | 27,1 | 222 | 28,8 | 0,02 | 0,6 | 28,85 | 27,65 |
| к81а | Белова,32 | 6,6 | 32 | 28,8 | 0 | 0 | 28,85 | 0,03 |
| к81б | Белова,30 | 6,1 | 32 | 28,9 | 0 | 0 | 28,86 | 0,03 |
| ВК82 | Белова,28 | 6,6 | 32 | 28,9 | 0 | 0 | 28,87 | 0,03 |
| к81а | ВК80 | 322,4 | 222 | 28,7 | 0,19 | 0,6 | 28,66 | 27,62 |
| ВК80 | ВК81 | 203,6 | 118 | 28,7 | 0,01 | 0 | 28,65 | 1 |
| ВК81 | Северный,Детский сад | 11,3 | 118 | 28,7 | 0 | 0 | 28,65 | 1 |
| ВК80 | Северный,34 | 13,3 | 118 | 28,7 | 0 | 0,1 | 28,66 | 1,3 |
| ВК80 | ВК79 | 294,2 | 222 | 28,5 | 0,14 | 0,5 | 28,52 | 25,32 |
| ВК79 | Северный,33 | 45,6 | 118 | 28,5 | 0 | 0,1 | 28,51 | 1,5 |
| ВК79 | ВК78 | 58,3 | 222 | 28,5 | 0,03 | 0,4 | 28,49 | 23,82 |
| ВК78 | Северный,32 | 29,8 | 118 | 28,5 | 0 | 0 | 28,49 | 1,2 |
| ВК78 | ВК77 | 7,8 | 222 | 28,5 | 0 | 0,4 | 28,49 | 22,62 |
| ВК77 | ВК76 | 69,6 | 222 | 28,5 | 0,02 | 0,3 | 28,46 | 21,12 |
| ВК76 | Северный,31 | 26,5 | 118 | 28,5 | 0 | 0 | 28,46 | 1,2 |
| ВК77 | Северный,33,А | 88,6 | 118 | 28,5 | 0,01 | 0,1 | 28,48 | 1,5 |
| ВК76 | ВК75 | 364,4 | 222 | 28,4 | 0,11 | 0,3 | 28,35 | 19,92 |
| ВК75 | Северный,15 | 46,2 | 57 | 28,3 | 0,02 | 0,5 | 28,33 | 0,6 |
| ВК75 | ВК74 | 22,6 | 118 | 28,3 | 0,01 | 0,3 | 28,35 | 3 |
| ВК74 | Северный,котельная | 10,7 | 118 | 28,3 | 0 | 0,3 | 28,34 | 3 |
| ВК100 | ВК94 | 118,1 | 57 | 29 | 0,18 | 1,5 | 28,97 | 1,1 |
| ВК100 | Белова,18 | 5,3 | 57 | 29,1 | 0 | 0 | 29,14 | 0,03 |
| ВК99 | ВК100 | 4,7 | 57 | 29,1 | 0,01 | 2,9 | 29,14 | 1,52 |
| ВК100 | ВК101 | 32,3 | 57 | 29,1 | 0,01 | 0,2 | 29,14 | 0,39 |
| ВК101 | Белова,16 | 8,2 | 57 | 29,1 | 0 | 0 | 29,14 | 0,03 |
| ВК101 | ВК103 | 53,6 | 57 | 29,1 | 0 | 0,1 | 29,13 | 0,27 |
| ВК103 | ВК104 | 14,1 | 57 | 29,1 | 0 | 0,1 | 29,13 | 0,27 |
| ВК104 | Белова,14 | 11,1 | 57 | 29,1 | 0 | 0 | 29,13 | 0,03 |
| ВК104 | ВК105 | 42 | 57 | 29,1 | 0 | 0,1 | 29,13 | 0,24 |
| ВК105 | ,12 | 9,3 | 57 | 29,1 | 0 | 0 | 29,13 | 0,03 |
| ВК105 | ВК106 | 45,1 | 57 | 29,1 | 0 | 0,1 | 29,12 | 0,21 |
| ВК106 | ,10 | 10,2 | 57 | 29,1 | 0 | 0 | 29,12 | 0,03 |
| ВК106 | ВК107 | 37,1 | 57 | 29,1 | 0 | 0 | 29,12 | 0,18 |
| ВК107 | ВК108 | 32,5 | 57 | 29,1 | 0 | 0 | 29,12 | 0,15 |
| ВК107 | ,8 | 11,1 | 57 | 29,1 | 0 | 0 | 29,12 | 0,03 |
| ВК108 | ,6 | 9 | 57 | 29,1 | 0 | 0 | 29,12 | 0,03 |
| ВК108 | к108а | 46,9 | 57 | 29,1 | 0 | 0 | 29,12 | 0,12 |
| к108а | к108б | 13,4 | 57 | 29,1 | 0 | 0 | 29,12 | 0,06 |
| к108б | ,4 | 6,5 | 57 | 29,1 | 0 | 0 | 29,12 | 0,03 |
| к108б | ,2 | 7,1 | 57 | 29,1 | 0 | 0 | 29,12 | 0,03 |
| к108а | Эл.пер-к,2,А | 55,9 | 57 | 29,1 | 0 | 0 | 29,12 | 0,06 |
| Эл.пер-к,2,А | Эл.пер-к,4,А | 39,8 | 25 | 29,1 | 0 | 0,1 | 29,12 | 0,03 |
| ВК110 | ВК119 | 66,3 | 222 | 29,4 | 0 | 0 | 29,4 | 1,23 |
| ВК119 | Белова,котельная | 39,6 | 118 | 29,4 | 0,02 | 0,5 | 29,39 | 4 |
| ВК120 | ВК119 | 11,7 | 222 | 29,4 | 0 | 0 | 29,4 | 2,77 |
| ВК121 | ВК120 | 206,4 | 222 | 29,4 | 0 | 0 | 29,41 | 2,77 |
| ВК82 | к82а | 7,9 | 118 | 28,9 | 0 | 0 | 28,87 | 0,18 |
| к82а | к82б | 11,8 | 57 | 28,9 | 0 | 0 | 28,87 | 0,09 |
| к82б | к82в | 29,4 | 57 | 28,9 | 0 | 0 | 28,87 | 0,06 |
| к82в | Белова,37 | 23,8 | 57 | 28,9 | 0 | 0 | 28,87 | 0,03 |
| к82в | Белова,39 | 4 | 57 | 28,9 | 0 | 0 | 28,87 | 0,03 |
| к82б | Белова,41 | 5,6 | 57 | 28,9 | 0 | 0 | 28,87 | 0,03 |
| к82а | к82г | 143 | 118 | 28,9 | 0 | 0 | 28,87 | 0,09 |
| к82г | к82д | 11 | 57 | 28,9 | 0 | 0 | 28,87 | 0,09 |
| к82д | к82е | 21,1 | 57 | 28,9 | 0 | 0 | 28,87 | 0,06 |
| к82е | Бизюкова,30 | 19,7 | 57 | 28,9 | 0 | 0 | 28,87 | 0,03 |
| к82е | Бизюкова,32 | 3,5 | 57 | 28,9 | 0 | 0 | 28,87 | 0,03 |
| к82д | Бизюкова,34 | 4,2 | 57 | 28,9 | 0 | 0 | 28,87 | 0,03 |
| ВК179 | ВК206 | 56,2 | 25 | 26,9 | 0,17 | 3,1 | 26,94 | 0,15 |
| ВК206 | к206а | 21,3 | 25 | 26,9 | 0,04 | 2 | 26,9 | 0,12 |
| к206а | к206б | 19,6 | 25 | 26,9 | 0,02 | 1,1 | 26,87 | 0,09 |
| к206б | к206в | 20,1 | 25 | 26,9 | 0,01 | 0,5 | 26,86 | 0,06 |
| к206в | Бизюкова,29 | 21,3 | 25 | 26,9 | 0 | 0,1 | 26,86 | 0,03 |
| к206в | Бизюкова,27 | 4,3 | 25 | 26,9 | 0 | 0,1 | 26,86 | 0,03 |
| к206б | Бизюкова,25 | 4,2 | 25 | 26,9 | 0 | 0,1 | 26,87 | 0,03 |
| к206а | Бизюкова,23 | 4,8 | 25 | 26,9 | 0 | 0,1 | 26,9 | 0,03 |
| ВК206 | Бизюкова,21 | 7,2 | 25 | 26,9 | 0 | 0,1 | 26,94 | 0,03 |
| ВК179 | Бизюкова,33 | 176,8 | 45 | 27,1 | 0 | 0 | 27,11 | 0,03 |
| ВК179 | ВК207 | 11,7 | 108 | 27 | 0,1 | 8,8 | 27,01 | 16,97 |
| ВК207 | ВК208 | 72 | 108 | 26,4 | 0,63 | 8,8 | 26,38 | 16,97 |
| ВК208 | ВК209 | 41,6 | 57 | 26,4 | 0 | 0,1 | 26,38 | 0,24 |
| ВК209 | к209 | 24,2 | 57 | 26,4 | 0 | 0 | 26,37 | 0,18 |
| к209 | ВК210 | 21,8 | 57 | 26,4 | 0 | 0 | 26,37 | 0,15 |
| ВК210 | ВК211 | 45 | 57 | 26,4 | 0 | 0 | 26,37 | 0,12 |
| ВК211 | ВК212 | 22 | 57 | 26,4 | 0 | 0 | 26,37 | 0,03 |
| ВК212 | Соломенцева,12 | 6,5 | 57 | 26,4 | 0 | 0 | 26,37 | 0,03 |
| ВК211 | Соломенцева,14 | 6,8 | 57 | 26,4 | 0 | 0 | 26,37 | 0,03 |
| ВК211 | Соломенцева,16 | 16 | 57 | 26,4 | 0 | 0 | 26,37 | 0,03 |
| ВК211 | Соломенцева,9 | 15,8 | 57 | 26,4 | 0 | 0 | 26,37 | 0,03 |
| ВК210 | Соломенцева,20 | 6,7 | 57 | 26,4 | 0 | 0 | 26,37 | 0,03 |
| к209 | Соломенцева,22 | 6,5 | 57 | 26,4 | 0 | 0 | 26,37 | 0,03 |
| ВК209 | Соломенцева,24 | 6,5 | 57 | 26,4 | 0 | 0 | 26,38 | 0,03 |
| ВК209 | Соломенцева,17 | 14,5 | 57 | 26,4 | 0 | 0 | 26,38 | 0,03 |
| ВК208 | ВК213 | 39,1 | 108 | 26 | 0,33 | 8,5 | 26,04 | 16,73 |
| ВК213 | ВК214 | 10,7 | 108 | 26 | 0,09 | 8,5 | 25,95 | 16,7 |
| ВК213 | Коммуны,2 | 7,1 | 57 | 26 | 0 | 0 | 26,04 | 0,03 |
| ВК214 | ВК215 | 193,1 | 57 | 25,9 | 0,03 | 0,2 | 25,92 | 0,36 |
| ВК215 | Северный,9,А | 14,9 | 57 | 25,9 | 0 | 0,1 | 25,92 | 0,3 |
| ВК215 | к215 | 33,4 | 25 | 25,9 | 0,02 | 0,5 | 25,91 | 0,06 |
| к215 | Соломенцева,23 | 44,3 | 25 | 25,9 | 0,01 | 0,1 | 25,9 | 0,03 |
| к215 | Соломенцева,25 | 6,7 | 25 | 25,9 | 0 | 0,1 | 25,91 | 0,03 |
| ВК214 | ВК248 | 65,6 | 108 | 25,6 | 0,31 | 4,7 | 25,65 | 12,36 |
| ВК248 | к248а | 20,8 | 108 | 25,6 | 0,06 | 3 | 25,59 | 9,86 |
| к248а | ВК252 | 38,8 | 108 | 25,5 | 0,1 | 2,7 | 25,48 | 9,36 |
| к248а | Северный,12 | 5,9 | 108 | 25,6 | 0 | 0 | 25,59 | 0,5 |
| ВК252 | ВК253 | 80,7 | 108 | 25,3 | 0,17 | 2,1 | 25,31 | 8,36 |
| ВК253 | ВК254 | 42,1 | 108 | 25,3 | 0 | 0 | 25,31 | 0,5 |
| ВК254 | Северный,Детский сад | 10,7 | 108 | 25,3 | 0 | 0 | 25,31 | 0,5 |
| ВК252 | к252 | 78,4 | 57 | 25,4 | 0,1 | 1,3 | 25,39 | 1 |
| к252 | Северный,9 | 20,6 | 57 | 25,4 | 0,01 | 0,3 | 25,38 | 0,5 |
| к252 | Северный,12,А | 24,9 | 57 | 25,4 | 0,01 | 0,3 | 25,38 | 0,5 |
| ВК253 | ВК256 | 100,3 | 108 | 25,2 | 0,14 | 1,4 | 25,17 | 6,86 |
| ВК253 | ВК255 | 81,1 | 108 | 25,3 | 0 | 0 | 25,31 | 1 |
| ВК255 | Северный,6 | 13,7 | 57 | 25,3 | 0 | 0,3 | 25,31 | 0,5 |
| ВК255 | Северный,8 | 11,7 | 57 | 25,3 | 0 | 0,3 | 25,31 | 0,5 |
| ВК256 | ВК257 | 21,7 | 108 | 25,1 | 0,03 | 1,4 | 25,14 | 6,86 |
| ВК257 | ВК258 | 50,8 | 57 | 25,1 | 0,01 | 0,2 | 25,13 | 0,4 |
| ВК258 | Северный,4 | 26,8 | 57 | 25,1 | 0,01 | 0,2 | 25,12 | 0,4 |
| ВК257 | ВК260 | 87,8 | 108 | 25 | 0,09 | 1,1 | 25,04 | 5,96 |
| ВК260 | Северный,1 | 20,7 | 57 | 25 | 0 | 0,2 | 25,04 | 0,4 |
| ВК260 | Северный,2 | 11,4 | 57 | 25 | 0 | 0,3 | 25,04 | 0,5 |
| ВК257 | Северный,13 | 26,8 | 57 | 25,1 | 0,01 | 0,3 | 25,13 | 0,5 |
| ВК260 | ВК261 | 31,6 | 108 | 25 | 0,02 | 0,8 | 25,02 | 5,06 |
| ВК261 | ВК262 | 8,6 | 108 | 25 | 0,01 | 0,7 | 25,01 | 4,7 |
| ВК262 | ВК263 | 61 | 108 | 25 | 0,02 | 0,4 | 24,99 | 3,6 |
| ВК263 | ВК264 | 32,3 | 108 | 25 | 0,01 | 0,2 | 24,98 | 2,6 |
| ВК264 | ВК265 | 59,4 | 108 | 25 | 0,01 | 0,1 | 24,97 | 2,1 |
| ВК265 | ВК266 | 30,8 | 108 | 25 | 0 | 0,1 | 24,97 | 1,6 |
| ВК266 | ВК268 | 88,7 | 108 | 25 | 0 | 0 | 24,97 | 0,6 |
| ВК268 | Северный,20,А | 12,8 | 57 | 25 | 0,01 | 0,5 | 24,96 | 0,6 |
| ВК266 | ВК267 | 37,4 | 57 | 25 | 0,01 | 0,3 | 24,96 | 0,5 |
| ВК267 | Северный,24 | 37,9 | 57 | 24,9 | 0,01 | 0,3 | 24,95 | 0,5 |
| ВК266 | Северный,23 | 13,7 | 57 | 25 | 0 | 0,3 | 24,97 | 0,5 |
| ВК265 | Северный,22 | 6,8 | 57 | 25 | 0 | 0,3 | 24,97 | 0,5 |
| ВК264 | Северный,21 | 17,2 | 57 | 25 | 0,01 | 0,3 | 24,98 | 0,5 |
| ВК263 | Северный,10 | 24,6 | 57 | 25 | 0 | 0,2 | 24,98 | 0,4 |
| ВК263 | Северный,14 | 7 | 57 | 25 | 0 | 0,5 | 24,98 | 0,6 |
| ВК261 | Северный,3 | 29,1 | 57 | 25 | 0 | 0,2 | 25,01 | 0,36 |
| ВК262 | Северный,5 | 31,2 | 57 | 25 | 0,01 | 0,3 | 25 | 0,5 |
| ВК262 | Северный,14 | 24,2 | 57 | 25 | 0,01 | 0,5 | 25 | 0,6 |
| ВК248 | ВК249 | 121,5 | 108 | 25,6 | 0,01 | 0,1 | 25,63 | 2 |
| ВК249 | ВК250 | 73,9 | 108 | 25,6 | 0 | 0 | 25,63 | 1 |
| ВК250 | ВК251 | 50,5 | 108 | 25,6 | 0 | 0 | 25,63 | 0,5 |
| ВК251 | Северный,26 | 22,6 | 57 | 25,6 | 0,01 | 0,3 | 25,62 | 0,5 |
| ВК249 | Северный,25,А | 21,2 | 57 | 25,6 | 0,01 | 0,3 | 25,63 | 0,5 |
| ВК250 | Северный,30 | 11,7 | 57 | 25,6 | 0 | 0,3 | 25,63 | 0,5 |
| ВК249 | Северный,25 | 8,1 | 57 | 25,6 | 0 | 0,3 | 25,63 | 0,5 |
| ВК248 | Северный,20 | 36,4 | 57 | 25,6 | 0,01 | 0,3 | 25,64 | 0,5 |
| ВК214 | ВК216 | 33,3 | 161 | 26 | 0 | 0,1 | 25,95 | 3,98 |
| ВК216 | ВК217 | 9,6 | 161 | 26 | 0 | 0,1 | 25,95 | 3,98 |
| ВК217 | к219 | 10,1 | 161 | 26 | 0 | 0,1 | 25,95 | 3,72 |
| к219 | к219а | 28,3 | 161 | 25,9 | 0 | 0,1 | 25,95 | 3,83 |
| к219а | к219б | 4,3 | 161 | 25,9 | 0 | 0,1 | 25,95 | 3,8 |
| к219б | к221 | 12,2 | 161 | 25,9 | 0 | 0,1 | 25,95 | 3,71 |
| к221 | ВК223 | 37,5 | 161 | 25,9 | 0 | 0,1 | 25,94 | 3,68 |
| ВК223 | ВК224 | 55 | 161 | 25,9 | 0 | 0,1 | 25,94 | 3,65 |
| ВК224 | ВК225 | 16,1 | 161 | 25,9 | 0 | 0,1 | 25,94 | 3,5 |
| ВК225 | ВК226 | 20,2 | 161 | 25,9 | 0 | 0,1 | 25,94 | 3,47 |
| ВК224 | ВК227 | 50,8 | 25 | 25,8 | 0,1 | 2 | 25,84 | 0,12 |
| ВК227 | к227а | 9,7 | 25 | 25,8 | 0,01 | 1,1 | 25,83 | 0,09 |
| к227а | к227б | 13,2 | 25 | 25,8 | 0,01 | 0,5 | 25,82 | 0,06 |
| к227б | ,6 | 39,8 | 25 | 25,8 | 0 | 0,1 | 25,82 | 0,03 |
| к227б | ,4 | 11,6 | 25 | 25,8 | 0 | 0,1 | 25,82 | 0,03 |
| ВК227 | ,2 | 11,8 | 25 | 25,8 | 0 | 0,1 | 25,84 | 0,03 |
| к227а | ,3 | 16,2 | 25 | 25,8 | 0 | 0,1 | 25,83 | 0,03 |
| ВК226 | Коммуны,21 | 8,1 | 25 | 25,9 | 0 | 0,1 | 25,94 | 0,03 |
| ВК225 | Коммуны,19 | 7,6 | 25 | 25,9 | 0 | 0,1 | 25,94 | 0,03 |
| ВК224 | Коммуны,17 | 7,9 | 25 | 25,9 | 0 | 0,1 | 25,94 | 0,03 |
| ВК226 | ВК228 | 81,9 | 118 | 25,9 | 0,03 | 0,4 | 25,91 | 3,44 |
| ВК228 | ВК229 | 19,2 | 118 | 25,9 | 0,01 | 0,4 | 25,9 | 3,44 |
| ВК229 | ВК230 | 13,7 | 118 | 25,8 | 0,12 | 8,6 | 25,78 | 16,77 |
| ВК230 | ВК231 | 42 | 118 | 25,4 | 0,36 | 8,6 | 25,43 | 16,77 |
| ВК231 | ВК232 | 27,8 | 118 | 25,2 | 0,24 | 8,5 | 25,19 | 16,74 |
| ВК232 | Коммуны,23,А | 7,2 | 57 | 25,2 | 0 | 0 | 25,19 | 0,03 |
| ВК231 | Коммуны,20,А | 16,8 | 57 | 25,4 | 0 | 0 | 25,43 | 0,03 |
| ВК229 | Бундур,46 | 35,4 | 57 | 25,9 | 0 | 0 | 25,9 | 0,03 |
| ВК229 | Бундур,48 | 12,2 | 57 | 25,9 | 0 | 0 | 25,9 | 0,03 |
| ВК233 | ВК229 | 135,9 | 118 | 25,9 | 0,74 | 5,5 | 25,9 | 13,39 |
| ВК234 | ВК233 | 12,1 | 118 | 26,6 | 0,07 | 5,5 | 26,64 | 13,42 |
| ВК235 | ВК234 | 35,3 | 118 | 26,7 | 0,19 | 5,5 | 26,71 | 13,45 |
| ВК233 | Бундур,45 | 12,1 | 57 | 26,6 | 0 | 0 | 26,64 | 0,03 |
| ВК234 | Бундур,54 | 6,1 | 57 | 26,7 | 0 | 0 | 26,71 | 0,03 |
| ВК235 | Бундур,56,А | 6 | 57 | 26,9 | 0 | 0 | 26,91 | 0,03 |
| ВК236 | ВК235 | 55,8 | 118 | 26,9 | 0,31 | 5,5 | 26,91 | 13,48 |
| ВК236 | к236 | 3,9 | 57 | 27,2 | 0 | 0 | 27,22 | 0,06 |
| к236 | Бундур,47 | 6,5 | 57 | 27,2 | 0 | 0 | 27,21 | 0,03 |
| к236 | Бундур,49 | 22,1 | 57 | 27,2 | 0 | 0 | 27,21 | 0,03 |
| ВК238 | ВК236 | 59,7 | 118 | 27,2 | 0,34 | 5,6 | 27,22 | 13,57 |
| ВК239 | ВК238 | 27,8 | 118 | 27,6 | 0,16 | 5,6 | 27,55 | 13,6 |
| ВК240 | ВК239 | 19,3 | 118 | 27,7 | 0,11 | 5,6 | 27,71 | 13,6 |
| ВК241 | ВК240 | 16,1 | 118 | 27,8 | 0,09 | 5,7 | 27,82 | 13,63 |
| ВК242 | ВК241 | 20,1 | 118 | 27,9 | 0,11 | 5,7 | 27,91 | 13,66 |
| ВК243 | ВК242 | 27,6 | 118 | 28 | 0,19 | 6,8 | 28,02 | 14,96 |
| ВК244 | ВК243 | 16,5 | 118 | 28,2 | 0,11 | 6,9 | 28,21 | 15,02 |
| ВК238 | Бундур,53 | 10,1 | 57 | 27,6 | 0 | 0 | 27,55 | 0,03 |
| ВК240 | Бундур,57 | 17 | 57 | 27,8 | 0 | 0 | 27,82 | 0,03 |
| ВК241 | Бундур,55 | 32,6 | 57 | 27,9 | 0 | 0 | 27,91 | 0,03 |
| ВК243 | Бундур,61 | 14,4 | 57 | 28,2 | 0 | 0 | 28,21 | 0,03 |
| ВК243 | Бундур,59 | 13,3 | 57 | 28,2 | 0 | 0 | 28,21 | 0,03 |
| ВК244 | Бундур,58 | 11,9 | 57 | 28,3 | 0,01 | 0,6 | 28,32 | 0,7 |
| ВК75 | ВК244 | 152,3 | 222 | 28,3 | 0,03 | 0,2 | 28,32 | 16,32 |
| ВК244 | ВК245 | 92,4 | 118 | 28,3 | 0 | 0 | 28,32 | 0,6 |
| ВК245 | ВК246 | 104,6 | 118 | 28,3 | 0 | 0 | 28,32 | 0,6 |
| ВК246 | ВК247 | 30,6 | 118 | 28,3 | 0 | 0 | 28,32 | 0,3 |
| ВК247 | Бундур,62 | 9,4 | 57 | 28,3 | 0 | 0,1 | 28,32 | 0,3 |
| ВК246 | Бундур,60 | 11,6 | 57 | 28,3 | 0 | 0,1 | 28,32 | 0,3 |
| ВК242 | Международная,4 | 38,1 | 57 | 27,9 | 0,08 | 2,1 | 27,94 | 1,3 |
| Международная,4 | Международная,4 | 22,1 | 57 | 27,9 | 0 | 0,1 | 27,94 | 0,3 |
| Международная,4 | Международная,4 | 12,3 | 57 | 27,9 | 0 | 0 | 27,94 | 0,1 |
| ВК236 | ВК237 | 10,6 | 57 | 27,2 | 0 | 0 | 27,22 | 0,03 |
| ВК237 | Международная,3 | 86,7 | 57 | 27,2 | 0 | 0 | 27,21 | 0,03 |
| ВК217 | к216 | 3,6 | 57 | 26 | 0 | 0 | 25,95 | 0,2 |
| к216 | Коммуны,4 | 19,2 | 57 | 26 | 0 | 0 | 25,95 | 0,03 |
| к216 | Коммуны,6 | 5,3 | 57 | 26 | 0 | 0 | 25,95 | 0,17 |
| ВК217 | к217 | 3,3 | 57 | 26 | 0 | 0 | 25,95 | 0,06 |
| к217 | Коммуны,3 | 4,9 | 57 | 26 | 0 | 0 | 25,95 | 0,03 |
| к217 | Коммуны,5 | 19,2 | 57 | 26 | 0 | 0 | 25,95 | 0,03 |
| к219 | ВК219 | 3,7 | 57 | 26 | 0 | 0 | 25,95 | -0,11 |
| ВК218 | ВК219 | 10,4 | 57 | 26 | 0 | 0 | 25,95 | 0,11 |
| ВК218 | Коммуны,8 | 6,3 | 57 | 26 | 0 | 0 | 25,95 | 0,03 |
| Коммуны,6 | ВК218 | 5,5 | 57 | 26 | 0 | 0 | 25,95 | 0,14 |
| к219а | Коммуны,10 | 8,1 | 57 | 25,9 | 0 | 0 | 25,95 | 0,03 |
| к221 | ВК222 | 3,6 | 57 | 25,9 | 0 | 0 | 25,95 | 0,03 |
| ВК222 | Коммуны,12 | 5,8 | 57 | 25,9 | 0 | 0 | 25,95 | 0,03 |
| к219б | ВК220 | 4,1 | 57 | 25,9 | 0 | 0 | 25,95 | 0,09 |
| ВК220 | ВК221 | 7,7 | 57 | 25,9 | 0 | 0 | 25,95 | 0,06 |
| ВК221 | Коммуны,9 | 4,3 | 57 | 25,9 | 0 | 0 | 25,95 | 0,03 |
| ВК221 | Коммуны,11 | 20,2 | 57 | 25,9 | 0 | 0 | 25,95 | 0,03 |
| ВК220 | Коммуны,7 | 12,1 | 57 | 25,9 | 0 | 0 | 25,95 | 0,03 |
| ВК223 | Коммуны,13 | 8,1 | 57 | 25,9 | 0 | 0 | 25,94 | 0,03 |
| ВК232 | ВК269 | 68,4 | 118 | 24,6 | 0,58 | 8,5 | 24,61 | 16,71 |
| ВК269 | Декабристов,61 | 11,2 | 57 | 24,6 | 0 | 0 | 24,61 | 0,03 |
| ВК269 | к269а | 6,6 | 118 | 24,6 | 0,06 | 8,5 | 24,55 | 16,68 |
| к269а | ВК274 | 6 | 118 | 24,5 | 0,05 | 8,3 | 24,5 | 16,5 |
| ВК274 | ВК276 | 9,8 | 118 | 24,4 | 0,08 | 8,1 | 24,42 | 16,35 |
| ВК276 | ВК277 | 55,4 | 118 | 24 | 0,45 | 8,1 | 23,97 | 16,32 |
| ВК274 | ВК275 | 38,9 | 45 | 24,5 | 0 | 0 | 24,5 | 0,03 |
| ВК275 | Декабристов,56 | 6,5 | 45 | 24,5 | 0 | 0 | 24,5 | 0,03 |
| к269а | к269б | 13,8 | 25 | 24,5 | 0,06 | 4,5 | 24,49 | 0,18 |
| к269б | Декабристов,63 | 5,2 | 25 | 24,5 | 0 | 0,1 | 24,49 | 0,03 |
| к269б | ВК270 | 13,8 | 25 | 24,4 | 0,04 | 3,1 | 24,45 | 0,15 |
| ВК270 | Декабристов,65 | 5,5 | 25 | 24,4 | 0 | 0,1 | 24,45 | 0,03 |
| ВК270 | ВК271 | 23,4 | 25 | 24,4 | 0,05 | 2 | 24,4 | 0,12 |
| ВК271 | Декабристов,69 | 5,5 | 25 | 24,4 | 0 | 0,1 | 24,4 | 0,03 |
| ВК271 | Декабристов,64 | 7,5 | 25 | 24,4 | 0 | 0,1 | 24,4 | 0,03 |
| ВК271 | ВК272 | 22,1 | 25 | 24,4 | 0,01 | 0,5 | 24,39 | 0,06 |
| ВК272 | Декабристов,73 | 5 | 25 | 24,4 | 0 | 0,1 | 24,39 | 0,03 |
| ВК272 | ВК273 | 63 | 25 | 24,4 | 0,01 | 0,1 | 24,38 | 0,03 |
| ВК273 | Декабристов,77 | 5 | 25 | 24,4 | 0 | 0,1 | 24,38 | 0,03 |
| ВК276 | Декабристов,60 | 7,2 | 25 | 24,4 | 0 | 0,1 | 24,42 | 0,03 |
| ВК277 | ВК278 | 80,6 | 118 | 23,3 | 0,65 | 8,1 | 23,32 | 16,32 |
| ВК278 | ВК289 | 5,5 | 118 | 23,3 | 0,04 | 7,7 | 23,27 | 15,93 |
| ВК289 | ВК291 | 147,9 | 118 | 22,2 | 1,12 | 7,6 | 22,15 | 15,78 |
| ВК289 | Карла Маркса,50 | 38,7 | 57 | 23,3 | 0 | 0 | 23,27 | 0,03 |
| ВК289 | Карла Маркса,48 | 10,3 | 57 | 23,3 | 0 | 0 | 23,27 | 0,03 |
| ВК289 | ВК290 | 83,9 | 65 | 23,3 | 0 | 0 | 23,27 | 0,06 |
| ВК290 | Карла Маркса,42 | 6,5 | 65 | 23,3 | 0 | 0 | 23,27 | 0,03 |
| ВК290 | Карла Маркса,49 | 34 | 65 | 23,3 | 0 | 0 | 23,27 | 0,03 |
| ВК289 | Карла Маркса,44 | 44,9 | 65 | 23,3 | 0 | 0 | 23,27 | 0,03 |
| ВК278 | ВК279 | 35,3 | 65 | 23,3 | 0,01 | 0,2 | 23,31 | 0,39 |
| ВК279 | к279 | 16,4 | 65 | 23,3 | 0 | 0,2 | 23,31 | 0,39 |
| к279 | Карла Маркса,65 | 5,5 | 65 | 23,3 | 0 | 0 | 23,31 | 0,03 |
| к279 | ВК280 | 18 | 65 | 23,3 | 0 | 0,2 | 23,3 | 0,36 |
| ВК280 | Карла Маркса,69 | 10,5 | 65 | 23,3 | 0 | 0 | 23,3 | 0,03 |
| ВК280 | ВК281 | 17,3 | 65 | 23,3 | 0 | 0,1 | 23,3 | 0,3 |
| ВК281 | Карла Маркса,71 | 14,8 | 65 | 23,3 | 0 | 0 | 23,3 | 0,03 |
| ВК281 | ВК282 | 21,6 | 65 | 23,3 | 0 | 0,1 | 23,3 | 0,27 |
| ВК280 | Карла Маркса,58 | 26,8 | 65 | 23,3 | 0 | 0 | 23,3 | 0,03 |
| ВК282 | Карла Маркса,73 | 11,5 | 65 | 23,3 | 0 | 0 | 23,3 | 0,03 |
| ВК282 | ВК283 | 41,6 | 65 | 23,3 | 0 | 0,1 | 23,3 | 0,24 |
| ВК283 | Карла Маркса,77 | 11,7 | 65 | 23,3 | 0 | 0 | 23,3 | 0,03 |
| ВК283 | Карла Маркса,64 | 50,6 | 65 | 23,3 | 0 | 0 | 23,3 | 0,03 |
| ВК283 | ВК284 | 73,8 | 65 | 23,3 | 0 | 0 | 23,29 | 0,18 |
| ВК284 | Карла Маркса,68 | 13,7 | 65 | 23,3 | 0 | 0 | 23,29 | 0,03 |
| ВК284 | Карла Маркса,81 | 14,6 | 65 | 23,3 | 0 | 0 | 23,29 | 0,03 |
| ВК284 | ВК285 | 29,1 | 118 | 23,3 | 0 | 0 | 23,29 | 0,12 |
| ВК285 | ВК286 | 44 | 118 | 23,3 | 0 | 0 | 23,29 | 0,12 |
| ВК286 | ВК287 | 42,8 | 118 | 23,3 | 0 | 0 | 23,29 | 0,12 |
| ВК287 | ВК288 | 57,3 | 118 | 23,3 | 0 | 0 | 23,29 | 0,06 |
| ВК288 | к288 | 12,3 | 118 | 23,3 | 0 | 0 | 23,29 | 0,06 |
| к288 | Декабристов,76 | 30,8 | 57 | 23,3 | 0 | 0 | 23,29 | 0,03 |
| к288 | Декабристов,78 | 4,7 | 57 | 23,3 | 0 | 0 | 23,29 | 0,03 |
| ВК287 | Международная,2 | 10,1 | 57 | 23,3 | 0 | 0 | 23,29 | 0,03 |
| ВК287 |  | 9,3 | 57 | 23,3 | 0 | 0 | 23,29 | 0,03 |
| ВК291 | ВК292 | 22,6 | 108 | 22 | 0,13 | 5,8 | 22,02 | 13,8 |
| ВК292 | ВК293 | 38,6 | 108 | 21,8 | 0,22 | 5,8 | 21,8 | 13,74 |
| ВК292 | Советская,43 | 11,8 | 57 | 22 | 0 | 0 | 22,02 | 0,03 |
| ВК292 | Советская,41 | 10,2 | 57 | 22 | 0 | 0 | 22,02 | 0,03 |
| ВК293 | Советская,39 | 7,7 | 57 | 21,8 | 0 | 0 | 21,8 | 0,03 |
| ВК293 | ВК294 | 36,2 | 108 | 21,6 | 0,21 | 5,7 | 21,59 | 13,71 |
| ВК294 | ВК295 | 50,7 | 108 | 21,3 | 0,29 | 5,7 | 21,3 | 13,71 |
| ВК295 | Советская,37 | 6,3 | 57 | 21,3 | 0 | 0 | 21,3 | 0,03 |
| ВК295 | Советская,36 | 13,3 | 57 | 21,3 | 0 | 0 | 21,3 | 0,03 |
| ВК295 | Советская,38 | 15 | 57 | 21,3 | 0 | 0 | 21,3 | 0,03 |
| ВК295 | ВК296 | 56,6 | 108 | 21 | 0,32 | 5,7 | 20,98 | 13,62 |
| ВК296 | ВК297 | 9,2 | 108 | 20,9 | 0,04 | 4,5 | 20,94 | 12,16 |
| ВК297 | ВК298 | 18,7 | 108 | 20,9 | 0 | 0 | 20,94 | 0,12 |
| ВК298 | Советская,33 | 8,5 | 57 | 20,9 | 0 | 0 | 20,94 | 0,03 |
| ВК298 | ВК299 | 85,3 | 108 | 20,9 | 0 | 0 | 20,94 | 0,09 |
| ВК299 | ВК300 | 14,4 | 108 | 20,9 | 0 | 0 | 20,94 | 0,09 |
| ВК300 |  | 11,3 | 57 | 20,9 | 0 | 0 | 20,94 | 0,03 |
| ВК300 | к300а | 13,7 | 57 | 20,9 | 0 | 0 | 20,94 | 0,06 |
| к300а | Карла Маркса,36 | 30,8 | 57 | 20,9 | 0 | 0 | 20,94 | 0,03 |
| к300а | Карла Маркса,38 | 9 | 57 | 20,9 | 0 | 0 | 20,94 | 0,03 |
| ВК297 | ВК301 | 73,5 | 108 | 20,6 | 0,32 | 4,4 | 20,62 | 12,04 |
| ВК301 | к301в | 48,9 | 108 | 20,4 | 0,21 | 4,3 | 20,4 | 11,92 |
| к301в | ВК302 | 7,2 | 108 | 20,4 | 0,03 | 4,3 | 20,37 | 11,89 |
| ВК302 | к302б | 21,3 | 108 | 20,3 | 0,09 | 4,3 | 20,28 | 11,83 |
| к302б | ВК303 | 51,7 | 108 | 20,1 | 0,22 | 4,2 | 20,06 | 11,8 |
| ВК303 | Пролетарская,23 | 5,2 | 57 | 20,1 | 0 | 0 | 20,06 | 0,03 |
| к302б | Советская,22 | 5,2 | 57 | 20,3 | 0 | 0 | 20,28 | 0,03 |
| к301в | Советская,24 | 6 | 57 | 20,4 | 0 | 0 | 20,4 | 0,03 |
| ВК302 | к302а | 4,2 | 57 | 20,4 | 0 | 0 | 20,37 | 0,06 |
| к302а | Советская,23 | 9 | 57 | 20,4 | 0 | 0 | 20,37 | 0,03 |
| к302а | Советская,25 | 25 | 57 | 20,4 | 0 | 0 | 20,37 | 0,03 |
| ВК301 | к301а | 4,7 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,62 | 0,06 |
| к301а | Советская,29 | 15,5 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,62 | 0,03 |
| к301а | Советская,27 | 13,8 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,62 | 0,03 |
| ВК301 | к301б | 4,5 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,62 | 0,06 |
| к301б | Советская,28,а | 11,7 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,62 | 0,03 |
| к301б | Советская,28 | 11,3 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,62 | 0,03 |
| ВК303 | ВК308 | 69,7 | 108 | 19,8 | 0,29 | 4,1 | 19,78 | 11,65 |
| ВК308 | ВК309 | 102,1 | 108 | 19,4 | 0,38 | 3,8 | 19,39 | 11,12 |
| ВК308 | Советская,15 | 19,2 | 57 | 19,8 | 0 | 0 | 19,78 | 0,03 |
| ВК308 | Советская,ДЮСШ | 16,1 | 57 | 19,8 | 0,01 | 0,3 | 19,77 | 0,5 |
| ВК309 | ВК310 | 25,8 | 108 | 19,3 | 0,09 | 3,4 | 19,3 | 10,52 |
| ВК310 | ВК311 | 61,5 | 108 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,45 |
| ВК309 | Л.Толстого,19,А | 10,5 | 57 | 19,4 | 0 | 0,1 | 19,39 | 0,3 |
| ВК309 | Л.Толстого,17 | 12,5 | 57 | 19,4 | 0 | 0,1 | 19,39 | 0,3 |
| ВК311 | Советская,9,А | 12,5 | 57 | 19,3 | 0 | 0,1 | 19,3 | 0,3 |
| ВК311 | ВК312 | 63,4 | 108 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,15 |
| ВК312 | ВК313 | 50,2 | 108 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,15 |
| ВК313 | ВК314 | 41 | 108 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,15 |
| ВК314 | ВК315 | 27,5 | 108 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,09 |
| ВК315 | Советская,2 | 29,5 | 57 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,03 |
| ВК315 | Советская,4 | 4,5 | 57 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,03 |
| ВК315 | Советская,3 | 11,3 | 57 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,03 |
| ВК314 | Советская,6 | 5,7 | 57 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,03 |
| ВК314 | Советская,5 | 10,1 | 57 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,03 |
| ВК310 | к310 | 37,9 | 108 | 19,3 | 0 | 0,1 | 19,3 | 1,41 |
| к310 | Л.Толстого,24,А | 8,8 | 57 | 19,3 | 0 | 0,1 | 19,3 | 0,3 |
| к310 | ВК316 | 45,2 | 108 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 1,11 |
| ВК316 | ВК321 | 82,9 | 108 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,75 |
| ВК321 | ВК323 | 95,1 | 108 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,72 |
| ВК323 | к323 | 41,2 | 108 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,66 |
| к323 | Свободная,3 | 6,5 | 57 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,03 |
| ВК323 | ВК327 | 77,8 | 57 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,06 |
| ВК327 | Володарского,40 | 8 | 57 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,03 |
| ВК327 | Володарского,38 | 29,9 | 57 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,03 |
| к323 | ВК328 | 66 | 108 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,63 |
| ВК328 | ВК329 | 8,2 | 108 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,63 |
| ВК329 | Свободная,2 | 7,9 | 57 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,03 |
| ВК329 | ВК330 | 141,1 | 108 | 19,3 | 0 | 0 | 19,29 | 0,6 |
| ВК330 | ВК331 | 41,5 | 108 | 19,3 | 0 | 0 | 19,29 | 0,6 |
| ВК331 | Володарского,военкомат | 62,1 | 108 | 19,3 | 0 | 0 | 19,29 | 0,6 |
| ВК323 | ВК324 | 88,2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК324 | ВК325 | 67,3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК325 | ВК326 | 32,3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК321 | ВК322 | 62,8 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК321 | Красная пл-дь,27 | 19,3 | 57 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 0,03 |
| ВК316 | ВК317 | 11,7 | 57 | 19,3 | 0 | 0,2 | 19,3 | 0,36 |
| ВК317 | ВК318 | 32 | 57 | 19,3 | 0,01 | 0,2 | 19,29 | 0,36 |
| ВК318 | ВК319 | 36,4 | 57 | 19,3 | 0 | 0,1 | 19,29 | 0,33 |
| ВК318 | Красная пл-дь,2,А | 34,8 | 57 | 19,3 | 0 | 0 | 19,29 | 0,03 |
| ВК319 | Красная пл-дь,2 | 22,4 | 57 | 19,3 | 0 | 0,1 | 19,29 | 0,3 |
| ВК319 | ВК320 | 126,8 | 57 | 19,3 | 0 | 0 | 19,29 | 0,03 |
| ВК320 | Свободная,8 | 6,1 | 57 | 19,3 | 0 | 0 | 19,29 | 0,03 |
| ВК303 | ВК304 | 155 | 108 | 20,1 | 0 | 0 | 20,06 | 0,12 |
| ВК304 | ВК305 | 88,7 | 108 | 20,1 | 0 | 0 | 20,06 | 0,12 |
| ВК305 | Карла Маркса,26 | 8 | 57 | 20,1 | 0 | 0 | 20,06 | 0,03 |
| ВК305 | ВК306 | 13,7 | 108 | 20,1 | 0 | 0 | 20,06 | 0,09 |
| ВК306 | Карла Маркса,33 | 17,3 | 57 | 20,1 | 0 | 0 | 20,06 | 0,03 |
| ВК306 | ВК307 | 46,3 | 108 | 20,1 | 0 | 0 | 20,06 | 0,06 |
| ВК307 | Карла Маркса,37 | 7,1 | 57 | 20,1 | 0 | 0 | 20,06 | 0,03 |
| ВК307 | Карла Маркса,41 | 63,7 | 57 | 20,1 | 0 | 0 | 20,06 | 0,03 |
| ВК101 | к101а | 8 | 57 | 29,1 | 0 | 0 | 29,14 | 0,09 |
| к101а | Белова,19 | 11,7 | 57 | 29,1 | 0 | 0 | 29,14 | 0,03 |
| к101а | к101б | 12,6 | 57 | 29,1 | 0 | 0 | 29,14 | 0,06 |
| к101б | Белова,15 | 21,7 | 57 | 29,1 | 0 | 0 | 29,14 | 0,03 |
| к101б | Белова,17 | 4,7 | 57 | 29,1 | 0 | 0 | 29,14 | 0,03 |
| ВК274 | ВК333 | 147,1 | 45 | 24,5 | 0,01 | 0,1 | 24,49 | 0,12 |
| ВК333 | Декабристов,72 | 4,3 | 45 | 24,5 | 0 | 0 | 24,49 | 0,03 |
| ВК333 | ВК334 | 32,8 | 45 | 24,5 | 0 | 0 | 24,49 | 0,09 |
| ВК334 | Декабристов,74 | 5 | 45 | 24,5 | 0 | 0 | 24,49 | 0,03 |
| ВК334 | ВК335 | 4,8 | 45 | 24,5 | 0 | 0 | 24,49 | 0,06 |
| ВК335 | Декабристов,81 | 11,6 | 45 | 24,5 | 0 | 0 | 24,49 | 0,03 |
| ВК335 | Декабристов,83 | 15,6 | 45 | 24,5 | 0 | 0 | 24,49 | 0,03 |
| ВК141 | ВК144 | 83,2 | 222 | 29,4 | 0 | 0 | 29,36 | 0,45 |
| ВК144 | ВК336 | 16,5 | 222 | 29,4 | 0 | 0 | 29,36 | 0,4 |
| ВК336 | ВК145 | 309,1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК144 | Пл. Ильича,5 | 37,3 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,35 | 0,05 |
| ВК336 | Л.Толстого,9 | 29,4 | 57 | 29,3 | 0,01 | 0,2 | 29,35 | 0,4 |
| ВК291 | ВК336 | 21,1 | 108 | 22,2 | 0 | 0,1 | 22,15 | 1,98 |
| ВК336 | ВК337 | 75,5 | 108 | 22,1 | 0,01 | 0,1 | 22,14 | 1,98 |
| ВК337 | Советская,56 | 12,2 | 57 | 22,1 | 0 | 0 | 22,14 | 0,03 |
| ВК337 | Советская,49 | 12,6 | 57 | 22,1 | 0 | 0 | 22,14 | 0,03 |
| ВК337 | ВК338 | 74 | 108 | 22,1 | 0,01 | 0,1 | 22,13 | 1,92 |
| ВК338 | Советская,62 | 37 | 57 | 22,1 | 0 | 0 | 22,13 | 0,03 |
| ВК338 | ВК339 | 52,9 | 108 | 22,1 | 0,01 | 0,1 | 22,13 | 1,89 |
| ВК339 | Советская,64 | 19,4 | 57 | 22,1 | 0 | 0 | 22,13 | 0,03 |
| ВК339 | ВК340 | 36 | 108 | 22,1 | 0 | 0,1 | 22,12 | 1,86 |
| ВК340 | ВК341 | 35,5 | 108 | 22,1 | 0 | 0,1 | 22,12 | 1,86 |
| ВК341 | Советская,68 | 23,9 | 57 | 22,1 | 0 | 0 | 22,12 | 0,03 |
| ВК341 | Советская,72 | 15,5 | 57 | 22,1 | 0 | 0 | 22,12 | 0,03 |
| ВК341 | ВК342 | 66 | 108 | 22,1 | 0,01 | 0,1 | 22,11 | 1,8 |
| ВК342 | ВК343 | 80,3 | 108 | 22,1 | 0,01 | 0,1 | 22,11 | 1,8 |
| ВК343 | Международная,7 | 9,7 | 57 | 22,1 | 0,01 | 0,8 | 22,1 | 0,8 |
| ВК343 | ВК344 | 51,3 | 108 | 22,1 | 0 | 0 | 22,1 | 1 |
| ВК344 | Международная,ЦРБ | 11,5 | 108 | 22,1 | 0 | 0 | 22,1 | 1 |
| ВК310 | к356 | 32,1 | 108 | 19,2 | 0,07 | 2,3 | 19,23 | 8,66 |
| к356 | ВК356 | 47,8 | 108 | 19,1 | 0,1 | 2,1 | 19,13 | 8,36 |
| к356 | Л.Толстого,22 | 8 | 57 | 19,2 | 0 | 0,1 | 19,23 | 0,3 |
| ВК356 | Л.Толстого,16 | 9,2 | 57 | 19,1 | 0 | 0,2 | 19,13 | 0,4 |
| ВК356 | к351 | 52,4 | 108 | 19 | 0,1 | 1,9 | 19,03 | 7,96 |
| к351 | Л.Толстого,12 | 8 | 57 | 19 | 0 | 0 | 19,03 | 0,1 |
| к351 | ВК351 | 15,3 | 108 | 19 | 0,03 | 1,9 | 19 | 7,86 |
| ВК351 | ВК346 | 89 | 108 | 19 | 0,01 | 0,1 | 18,99 | 1,82 |
| ВК346 | ВК345 | 79,3 | 108 | 19 | 0 | 0 | 18,99 | 1 |
| ВК345 | Пл. Ильича,4 | 17,8 | 108 | 19 | 0 | 0 | 18,99 | 1 |
| ВК346 | ВК347 | 29,8 | 108 | 19 | 0 | 0 | 18,99 | 0,82 |
| ВК347 | ВК348 | 20,8 | 108 | 19 | 0 | 0 | 18,99 | 0,52 |
| ВК348 | ВК349 | 37,5 | 108 | 19 | 0 | 0 | 18,99 | 0,5 |
| ВК349 | ВК350 | 18,1 | 108 | 19 | 0 | 0 | 18,99 | 0,2 |
| ВК350 | Карла Маркса,9 | 12,2 | 108 | 19 | 0 | 0 | 18,99 | 0,1 |
| ВК350 | Карла Маркса,11,А | 27,6 | 57 | 19 | 0 | 0 | 18,99 | 0,1 |
| ВК349 | Володарского,11 | 10,8 | 57 | 19 | 0 | 0,1 | 18,99 | 0,3 |
| ВК347 | Л.Толстого,8 | 19,5 | 57 | 19 | 0 | 0,1 | 18,99 | 0,3 |
| ВК348 | Л.Толстого,8 | 19,6 | 57 | 19 | 0 | 0 | 18,99 | 0,02 |
| ВК351 | ВК352 | 24,4 | 108 | 19 | 0,03 | 1,1 | 18,97 | 6,04 |
| ВК352 | ВК353 | 28,2 | 108 | 18,9 | 0,03 | 1 | 18,94 | 5,74 |
| ВК353 | ВК354 | 75,3 | 108 | 18,9 | 0,07 | 0,9 | 18,88 | 5,44 |
| ВК353 | Карла Маркса,12,А | 6,5 | 57 | 18,9 | 0 | 0,1 | 18,94 | 0,3 |
| ВК352 | Л.Толстого,10 | 28,6 | 57 | 19 | 0 | 0,1 | 18,97 | 0,3 |
| ВК354 | ВК355 | 103,1 | 108 | 18,8 | 0,06 | 0,6 | 18,82 | 4,31 |
| ВК355 | Карла Маркса,2 | 37,7 | 57 | 18,8 | 0 | 0 | 18,82 | 0,03 |
| ВК355 | Карла Маркса,7 | 23 | 57 | 18,8 | 0 | 0 | 18,82 | 0,03 |
| ВК355 | ВК360 | 44,1 | 108 | 18,8 | 0,02 | 0,6 | 18,79 | 4,25 |
| ВК360 | ВК359 | 8,3 | 108 | 18,8 | 0 | 0,5 | 18,79 | 4,22 |
| ВК359 | ВК358 | 154,9 | 108 | 18,7 | 0,08 | 0,5 | 18,71 | 4,19 |
| ВК358 | ВК357 | 102,2 | 108 | 18,7 | 0,05 | 0,5 | 18,65 | 4,1 |
| ВК357 | к357 | 27 | 108 | 18,7 | 0 | 0,1 | 18,65 | 1,9 |
| ВК357 | Красноарм,1 | 12,7 | 108 | 18,7 | 0 | 0,1 | 18,65 | 1,7 |
| ВК357 | Красноарм,1 | 29,3 | 108 | 18,7 | 0 | 0 | 18,65 | 0,5 |
| к357 | Бундур,2 | 11,2 | 108 | 18,6 | 0 | 0,1 | 18,65 | 1,9 |
| ВК358 | к358а | 66,3 | 57 | 18,7 | 0 | 0 | 18,71 | 0,09 |
| к358а | Декабристов,10 | 8,7 | 57 | 18,7 | 0 | 0 | 18,71 | 0,03 |
| к358а | к358б | 24,6 | 57 | 18,7 | 0 | 0 | 18,71 | 0,06 |
| к358б | Декабристов,12 | 8,5 | 57 | 18,7 | 0 | 0 | 18,71 | 0,03 |
| к358б | к358в | 25,7 | 57 | 18,7 | 0 | 0 | 18,71 | 0,03 |
| к358в | Декабристов,14 | 8,3 | 57 | 18,7 | 0 | 0 | 18,71 | 0,03 |
| ВК359 | Карла Маркса,3 | 13,7 | 25 | 18,8 | 0 | 0,1 | 18,79 | 0,03 |
| ВК360 | Карла Маркса,7,А | 93,4 | 25 | 18,8 | 0,01 | 0,1 | 18,78 | 0,03 |
| ВК296 | ВК374 | 6,9 | 57 | 21 | 0,02 | 2,7 | 20,96 | 1,46 |
| ВК374 | ВК373 | 70,5 | 57 | 20,8 | 0,19 | 2,7 | 20,78 | 1,46 |
| ВК373 | Револ,9,А | 8 | 57 | 20,8 | 0 | 0 | 20,78 | 0,03 |
| ВК373 | Револ,12 | 9,2 | 57 | 20,8 | 0 | 0 | 20,78 | 0,03 |
| ВК373 | ВК372 | 70,4 | 57 | 20,6 | 0,17 | 2,5 | 20,6 | 1,4 |
| ВК372 | ВК371 | 7,5 | 108 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 1,06 |
| ВК371 | ВК374 | 89 | 108 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,73 |
| ВК374 | Револ,17 | 19 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК374 | ВК375 | 62,1 | 108 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,7 |
| ВК375 | ВК398 | 144,3 | 108 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,27 |
| ВК398 | ВК404 | 114,2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК404 | ВК405 | 144,8 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК405 | ВК406 | 14,6 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК406 | ВК407 | 15 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК407 | ВК408 | 38,3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК398 | ВК399 | 43,7 | 25 | 20,5 | 0,09 | 2 | 20,51 | 0,12 |
| ВК399 | Первомайская,10 | 7,3 | 25 | 20,5 | 0 | 0,1 | 20,51 | 0,03 |
| ВК399 | ВК400 | 27,9 | 25 | 20,5 | 0,03 | 1,1 | 20,48 | 0,09 |
| ВК400 | Первомайская,12 | 8 | 25 | 20,5 | 0 | 0,1 | 20,48 | 0,03 |
| ВК400 | ВК401 | 27,9 | 25 | 20,5 | 0,01 | 0,5 | 20,47 | 0,06 |
| ВК401 | Первомайская,15 | 11,5 | 25 | 20,5 | 0 | 0,1 | 20,47 | 0,03 |
| ВК401 | Первомайская,13 | 13,1 | 25 | 20,5 | 0 | 0,1 | 20,47 | 0,03 |
| ВК401 | ВК402 | 83,5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК398 | ВК403 | 17,6 | 25 | 20,5 | 0,05 | 3,1 | 20,55 | 0,15 |
| ВК403 | к403а | 27 | 25 | 20,5 | 0,05 | 2 | 20,49 | 0,12 |
| к403а | к403б | 19,3 | 25 | 20,5 | 0,02 | 1,1 | 20,47 | 0,09 |
| к403б | к403в | 23,8 | 25 | 20,5 | 0,01 | 0,5 | 20,46 | 0,06 |
| к403в | Первомайская,3 | 31,1 | 25 | 20,5 | 0 | 0,1 | 20,46 | 0,03 |
| к403в | Первомайская,4 | 10,8 | 25 | 20,5 | 0 | 0,1 | 20,46 | 0,03 |
| к403б | Первомайская,5 | 8 | 25 | 20,5 | 0 | 0,1 | 20,47 | 0,03 |
| к403а | Первомайская,6 | 8,3 | 25 | 20,5 | 0 | 0,1 | 20,49 | 0,03 |
| ВК403 | Первомайская,7 | 7,9 | 25 | 20,5 | 0 | 0,1 | 20,55 | 0,03 |
| ВК375 | ВК376 | 4,8 | 57 | 20,6 | 0 | 0,1 | 20,6 | 0,29 |
| ВК376 | ВК378 | 9,8 | 57 | 20,6 | 0 | 0,1 | 20,6 | 0,24 |
| ВК378 | ВК379 | 23,6 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,18 |
| ВК379 | ВК380 | 20,4 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,15 |
| ВК380 | ВК381 | 36 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,12 |
| ВК381 | ВК382 | 12,1 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК382 | ВК383 | 49,3 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК383 | Лермонтова,1 | 6,3 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК381 | Лермонтова,5 | 13,8 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК381 | Лермонтова,7 | 15,2 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК381 | Лермонтова,10 | 22,5 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК380 | Лермонтова,12 | 7,8 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК379 | Лермонтова,14 | 9,3 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК378 | Лермонтова,16 | 7,1 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК378 | Лермонтова,11 | 7,5 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК376 | ВК377 | 63 | 25 | 20,6 | 0,02 | 0,3 | 20,58 | 0,05 |
| ВК377 | Револ,16 | 7,7 | 25 | 20,6 | 0 | 0,3 | 20,58 | 0,05 |
| ВК375 | ВК384 | 22 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,14 |
| ВК384 | ВК385 | 55,9 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,11 |
| ВК384 | Лермонтова,18 | 8,5 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК385 | ВК386 | 44,3 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,02 |
| ВК386 | ВК386 | 23 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,01 |
| ВК387 | ВК386 | 49 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,04 |
| ВК385 | Лермонтова,22 | 7,8 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК385 | Лермонтова,17 | 15,6 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК385 | Лермонтова,15 | 14,5 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК386 | Лермонтова,19 | 13,4 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК386 | Лермонтова,25 | 11,5 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК387 | ВК388 | 20,6 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК388 | Лермонтова,27 | 6 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК387 | Лермонтова,29 | 9,3 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК389 | ВК387 | 31,4 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,1 |
| ВК390 | ВК389 | 115,6 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,1 |
| ВК390 | Свободная,38 | 26,3 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК390 | ВК391 | 55,6 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,06 |
| ВК391 | Свободная,43 | 12,4 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК391 | Свободная,45 | 21,9 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК392 | ВК390 | 28 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,19 |
| ВК372 | ВК397 | 9,7 | 108 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,34 |
| ВК397 | ВК396 | 30,8 | 108 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,34 |
| ВК396 | ВК395 | 60,1 | 108 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,31 |
| ВК395 | ВК394 | 21,2 | 108 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,28 |
| ВК394 | ВК393 | 43,4 | 108 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,25 |
| ВК393 | ВК392 | 22,1 | 108 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,22 |
| ВК392 | Свободная,39 | 11,6 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК393 | Свободная,37 | 9,1 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК394 | Свободная,33 | 9,8 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК395 | Свободная,31 | 9,2 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК396 | Свободная,27 | 10,5 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК371 | ВК370 | 54,1 | 108 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,33 |
| ВК370 | ВК369 | 39,9 | 108 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,3 |
| ВК369 | ВК368 | 20,8 | 108 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,21 |
| ВК368 | ВК367 | 19,8 | 108 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,15 |
| ВК367 | ВК366 | 29 | 108 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,12 |
| ВК366 | ВК365 | 31,1 | 108 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,09 |
| ВК365 | ВК364 | 19,3 | 108 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,06 |
| ВК364 | ВК363 | 76,4 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,06 |
| ВК363 | ВК362 | 74,4 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК362 | ВК361 | 98,3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК362 | Пролетарская,20,А | 8,2 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК363 | Пролетарская,20 | 8,3 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК365 | Свободная,12 | 12,2 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК366 | Свободная,12 | 27,5 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК367 | Свободная,14 | 7,8 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК368 | Свободная,13 | 23,4 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК368 | Свободная,16 | 7 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК369 | Свободная,18 | 6,6 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК369 | Свободная,17 | 8,3 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК369 | Свободная,20 | 21 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК370 | Свободная,22 | 6,3 | 57 | 20,6 | 0 | 0 | 20,6 | 0,03 |
| ВК354 | к400 | 8,7 | 118 | 18,9 | 0 | 0 | 18,88 | 1,13 |
| к400 | ВК400 | 68,3 | 118 | 18,9 | 0 | 0 | 18,87 | 1,1 |
| ВК400 | ВК399 | 82,7 | 118 | 18,9 | 0 | 0 | 18,87 | 1,1 |
| ВК399 | ВК398 | 88 | 118 | 18,9 | 0 | 0 | 18,87 | 0,9 |
| ВК398 | ВК397 | 35,5 | 118 | 18,9 | 0 | 0 | 18,87 | 0,6 |
| ВК397 | ВК409 | 53,7 | 118 | 18,9 | 0 | 0 | 18,87 | 0,6 |
| ВК409 | ВК410 | 57,3 | 118 | 18,9 | 0 | 0 | 18,87 | 0,3 |
| ВК410 | Пл. Ильича,2 | 44,5 | 57 | 18,9 | 0,01 | 0,1 | 18,86 | 0,3 |
| ВК399 | Володарского,7 | 17,1 | 57 | 18,9 | 0 | 0,1 | 18,87 | 0,2 |
| ВК398 | ВК408 | 69,5 | 118 | 18,9 | 0 | 0 | 18,87 | 0,3 |
| ВК408 | Пл. Ильича,4 | 8 | 57 | 18,9 | 0 | 0,1 | 18,87 | 0,3 |
| ВК409 | Бундурина,6 | 6,2 | 57 | 18,9 | 0 | 0,1 | 18,87 | 0,3 |
| к400 | ВК401 | 96,4 | 118 | 18,9 | 0 | 0 | 18,88 | 0,03 |
| ВК401 | ВК402 | 31,1 | 118 | 18,9 | 0 | 0 | 18,88 | 0,03 |
| ВК402 | ВК403 | 33,5 | 118 | 18,9 | 0 | 0 | 18,88 | 0,03 |
| ВК403 | ВК404 | 275,6 | 118 | 18,9 | 0 | 0 | 18,88 | 0,03 |
| ВК404 | ВК405 | 5,5 | 118 | 18,9 | 0 | 0 | 18,88 | 0,03 |
| ВК405 | Володарского,31 | 4,9 | 57 | 18,9 | 0 | 0 | 18,88 | 0,03 |
| ВК405 | ВК406 | 24,4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК406 | ВК407 | 43,8 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК141 | Пл. Ильича,1 | 55,8 | 57 | 29,4 | 0 | 0 | 29,35 | 0,1 |

## Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения:

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где qж – норма расхода воды на потребителя, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Для расчета водопотребления прочих потребителей приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену.

Расход воды на полив Qп, м3/сут, принимается в расчете на одного  жителя 50 л/чел. в сутки. Количество поливок – 1.

Расход воды на полив территорий, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где qп – норма расхода воды на полив, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение - 15 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров - 2. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Расчетные расходы воды приведены  таблице 5.

Таблица 5.

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Норма водо потребления (л/сут) | Расчетное водоснабжение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 |  |  |  | 2023 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, тыс. мі/год | Расчетный расход (максимальный), мі/сут | Расчетный расход (среднесуточный)мі/сут | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, мі/год | Расчетный расход (максимальный), мі/сут | Расчетный расход (среднесуточный)мі/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа: | 230 | 14866 | 1 248,0 | 4 103,0 | 3 419,2 | 16 353 | 1 372,8 | 4 513,3 | 3 761,1 |
|  | Полив зеленых насаждений |  |  | 146,3 | 1 427,1 | 1 189,3 |  | 160,9 | 1 569,8 | 1 308,2 |
|  | Итого по населению: |  |  | 1 394,3 | 5 530,2 | 4 608,5 |  | 1 533,7 | 6 083,2 | 5 069,3 |
| 2 | Наружное пожаротушение |  |  | 0,5 |  | 18,0 |  | 0,5 |  | 18,0 |
| 3 | Прочие потребители |  |  | 353,5 | 1 162,2 | 968,5 |  | 388,9 | 1 278,4 | 1 065,3 |
| 4 | Собственные нужды |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  | 174,8 |  |  |  | 192,3 |  |  |
|  | Всего |  |  | 1 923,2 | 6 692,3 | 5 595,0 |  | 2 115,4 | 7 361,6 | 6 152,6 |

Генеральным планом Муниципального образования город Венев Веневского района Тульской области планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральному водоснабжению и предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

### Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке.

Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке представлены в таблице 6.

Таблица 6.

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Водопотребление по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  |  | 2023 |  |  |
|  |  | Годовой расход, тыс. м3/год | Максимальный расход, м3/сут | Среднесуточный расход, м3/сут | Годовой расход, тыс. м3/год | Максимальный расход, м3/сут | Среднесуточный расход, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Зона действия источника г. Венев | 1166,30 | 3834,41 | 3195,34 | 1282,93 | 4217,85 | 3514,88 |
|  | Неучтенные расходы | 694,30 | 2282,63 | 1902,19 | 142,55 | 468,65 | 390,54 |
|  | Всего по г. Венев | 1860,60 | 6117,04 | 5097,53 | 1425,48 | 4686,50 | 3905,42 |

Графа 3 таблицы 6 сформирована исходя из производственной программы, предоставленной ресурсоснабжающей организацией, по фактическим данным 2013 года.  Графа 6 данной таблицы, кроме фактически сложившихся объемов 2013 года включает в себя прогнозные величины (согласно Генерального плана), рассчитанные по нормам расхода воды потребителями.

### Сведения о максимальном водоразборе локальных систем водоснабжения на базе ведомственных сооружений водоподготовки, установленных по результатам аудита.

Ведомственные сооружения водоподготовки в Муниципальном образовании город Венев Веневского района Тульской области отсутствуют.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

### Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Строительство новых объектов водоснабжения для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления не планируется.

### Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Реконструкция действующих ВЗУ в для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления не планируется.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов).

Перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов), т.к зоны дефицитов  не выявлены.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);

Для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки) необходимо строительство новых магистральных водопроводов общей протяженностью 2,1 км.

Таблица 7.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство магистральных водопроводов | Подключение новых абонентов. | 1939 |  | 694 | 624 | 621 |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения);

Увеличение диаметра действующих трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения) не предусмотрено.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды.

Реконструкция и новое строительство магистральных водопроводных сетей для перераспределения зон влияния источников воды не предусмотрены.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения.

Повышение надежности системы коммунального водоснабжения является одной из важнейших задач в водоснабжении поселения. Старение водяных сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости водопроводов приводит к снижению надежности водоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах приводят к длительным перерывам в подаче воды жилым районам.

Надежность функционирования системы водоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы водоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального водоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы водоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на водоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы водоснабжения являются водопроводные сети.

В настоящее время не имеется какой-либо общей теории надежности системы водоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по всем или большинству показателей надежности, характеризующих в совокупности надежность системы.

### Сведения о  реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Трубопроводные системы — неотъемлемая часть инфраструктуры современных населенных пунктов, а водопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы водоснабжения, но и, как показывает практика эксплуатации, наиболее уязвимым.

В настоящее время в период реформирования отрасли ЖКХ в России обновление и восстановление трубопроводов не проводится в требуемом объеме. По данным Росстроя РФ, строительство сетей водопровода по сравнению с 1990 годом сократилось в 5,6 раза, а канализации -в 3,9 раза, при этом 29% водопроводных и канализационных сетей (более 180,0 тыс. км) нуждаются в замене. Причины низкой надежности трубопроводов населенных пунктов России:

- износ трубопроводов;

- неправильный выбор материала труб и класса их прочности, отвечающего фактическим внешним и внутренним нагрузкам, воздействующим на трубопровод;

- несоблюдение технологии производства работ по укладке и монтажу трубопроводов;

- отсутствие необходимых мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия внешней и внутренней среды;

- разрушающие давления при эксплуатации, воздействие гидравлических ударов, падение долговременной прочности; несоответствие качества труб требованиям нормативных документов и т.п.

И поэтому так важно определить и реализовать на практике основные критерии и пути обеспечения надежности и экологической безопасности трубопроводов.

От оптимального выбора материала трубопроводов при новой прокладке или перекладке трубопроводов водопроводной сети во многом зависит уровень ее надежности и экологической безопасности.

К числу наиболее надежных труб, используемых для целей водоснабжения в последние годы как за рубежом, так и в России относятся трубы из полимерных материалов и трубы из ВЧШГ.

Трубы из ВЧШГ сочетают в себе уникальные свойства: коррозионную стойкость чугуна, механические свойства стали (пластичность, прочность на разрыв, ударопрочность, высокое относительное удлинение). Они стойки к пиковым нагрузкам под давлением, грунтовым нагрузкам и подвижке грунта при подземной прокладке, ударным нагрузкам при автомобильных и железнодорожных перевозках, выдерживают знакопеременные нагрузки.

Однако, номенклатура производимых в России труб из ВЧШГ весьма ограничена — сегодня это диаметры 100-300 мм.

В последние десятилетия в практике строительства водопроводных сетей находят применение трубы из полимерных материалов.

Достоинства этих труб: полное отсутствие коррозии и зарастания внутритрубного пространства, малая масса, технологичность монтажа, пластичность. Особенно привлекательными представляются низкая вероятность разрушения полимерных труб при замерзании транспортируемой жидкости и значительное снижение опасности разрыва трубы при гидравлическом ударе вследствие сравнительно низкого модуля упругости. Полимерные трубы также с успехом используются для внутреннего водопровода зданий.

В настоящее время широко применяется эффективный способ восстановления трубопроводов с использованием полимерных рукавов. Сущность последнего метода (именуемого «Феникс») санации трубопроводов заключается в армировании внутренней поверхности трубопровода специальным рукавом, изготовленным из полиэфирных и нейлоновых нитей, пропитанных полиэтиленом. Бесшовный полимерный рукав протягивается в полость трубы на всю длину ремонтного участка с плотной фиксацией его внутренней оболочки к внутренней поверхности трубопровода с помощью предварительно нанесенных клеевых составов (эпоксидной смолы) и давления воздуха или пара.

Наряду с использованием надежных и долговечных типов труб и арматуры, обеспечивающих эффективное сопротивление внешней и внутренней коррозии, к основным практическим мерам повышения надежности водопроводной сети должны быть отнесены:

- оптимизация стратегии восстановления и обновления сети, увеличение объемов перекладки и санации участков трубопроводов с приоритетным использованием бестраншейных способов восстановления;

- использование комплексной технической диагностики для оценки технического состояния трубопроводов, прогноза полезных сроков службы, поиска «слабых мест» сети -участков трубопроводов с наибольшим риском отказов;

- эффективная электрозащита эксплуатируемых металлических трубопроводов;

- стабилизация давлений в сети;

- использование современных геоинформационных технологий для контроля и управления функционированием и эксплуатацией сети;

- использование новых нормативов и регламентов эксплуатации сети, учитывающих современные требования надежности и устойчивости систем водоснабжения.

Для гарантированного водоснабжения Муниципального образования город Венев необходима реконструкция существующих водопроводных сетей общей протяженностью 11,9 км.

В таблице 8 приведены ориентировочные затраты на внедрение данного мероприятия.

Таблица 8.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | Улучшение качества водоснабжения. | 10990 |  | 3711 | 3641 | 3637 |  | Расчет по укрупненным показателям |

## Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

### Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ.

Данные об объемах капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 9.

Таблица 9.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство магистральных водопроводов | Подключение новых абонентов. | 1939 |  | 694 | 624 | 621 |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей | Улучшение качества водоснабжения. | 10990 |  | 3711 | 3641 | 3637 |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 3 | Всего |  | 12929 | 0 | 4405 | 4265 | 4258 | - |  |

### Оценка капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

-   проектно-изыскательские работы;

-   строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-   приобретение материалов и оборудования;

-   пусконаладочные работы;

-  расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, а также на основе анализа проектов-аналогов.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие в первом квартале 2013 года. Все затраты в последующие периоды Инвестиционного плана были рассчитаны в постоянных ценах и ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2013-2014 годов в части раздела 3 «Параметры инфляции. Цены производителей. Цены и тарифы на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий».

Капитальные вложения в реализацию проектов по строительству и реконструкции  централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 10.

Таблица 10.

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- |
| 2021-2023 | 12 929 |

В результате реализации  мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения  будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

# . Существующее положение в сфере водоотведения.

## Структура сбора и очистки сточных вод.

В настоящее время в г. Венев имеется система централизованной канализации, которая охватывает значительную часть жилой застройки.

В систему канализации входят самотечные сети, канализационные насосные станции, напорные трубопроводы и канализационные очистные сооружения.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

Система канализации Муниципального образования город Венев предназначена для приема, очистки и отведения бытовых и производственных сточных вод.

Уличные канализационные сети и коллекторы выполнены из чугунных, ПНД и бетонных труб диаметром 100-400 мм и бетонных труб. Внутридворовые канализационные сети выполнены из чугунных труб. Общая протяженность самотечных и напорных канализационных сетей поселения составляет 23 км.

В системе канализации предусмотрены смотровые колодцы, которые периодически подвергаются осмотру и очистке согласно утвержденному графику.

В систему канализации г. Венев входят две канализационные насосные станции с приемными камерами.

В г. Венев расположены очистные сооружения биологической очистки. Установленная пропускная способность канализационных очистных сооружений 4200 м3/сутки.

На очистных сооружениях сточные воды подвергаются механической и биологической очистке. Обеззараживание очищенных стоков не производится. Ветхость очистных сооружений не позволяет качественно очищать поступающие стоки. Сточные воды сбрасываются в реку Веневка недостаточно очищенными.

Дождевой (ливневой) канализации нет.

Учет количества сброса сточных вод ведется без использования средств измерений.

Население, проживающее в неканализованной жилой застройке, пользуется выгребными туалетами, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

### Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения (общесплавная, раздельная, полураздельная системы, хозяйственно-бытовая, дождевое, производственное водоотведение, дренажный сток) с указанием зон распространения.

В Муниципальном образовании город Венев в настоящее время действует общесплавная система водоотведения.

Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения.

### Анализ эксплуатационных зон действия организаций, осуществляющих  водоотведение.

На территории Муниципального образования город Венев эксплуатирующей организацией систем водоотведения является ООО "Ресурсоснабжающая компания г.Венев".

### Анализ организационно-функциональной структуры организаций, осуществляющих  водоотведение, в том числе анализ совмещения эксплуатационных зон и административного управления организацией, формирование функций рабочего и инженерного персонала, организация общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела).

Организационно-функциональная структура организации, осуществляющей  водоотведение, в том данные об административном управлении организацией, формирования функций рабочего и инженерного персонала, организации общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела) ресурсоснабжающей компанией не представлены.

### Анализ зон действия локальных, ведомственных, производственных канализационных очистных сооружений.

На территории г. Венев в настоящее время функционирует один комплекс очистных сооружений.

Сточные воды от канализованной жилой застройки, организаций и промышленных предприятий города отводятся самотечными коллекторами на канализационные насосные станции. КНС № 1 (ул. Городенцы) подает стоки из микрорайона «Южный» в главный канализационный коллектор. Сточные хозяйственно-бытовые воды города Венев по самотечным сетям поступают в приемный резервуар КНС № 2 (ул. Свободная), откуда насосами перекачиваются по напорному водоводу в приемную камеру очистных сооружений канализации.

Очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии.

Качество очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях не соответствует современным нормативным требованиям.

### Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

Существующая система водоотведения не охватывает весь жилой фонд г. Венев (канализованы только районы 2-5 этажной и частично одноэтажной жилой застройки).

Население, проживающее в неканализованной жилой застройке, пользуется выгребными туалетами.

## Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски.

### Краткая историческая справка об очистных сооружениях централизованной системы водоотведения (срок ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимы работы, проведенные реконструкции и т.д.).

Очистка сточных вод Муниципального образования город Венев производится на очистных сооружениях биологической очистки проектной производительностью 4200 м3/сут.

Очистные сооружения канализации в настоящее время находятся в ветхом состоянии. Сточные воды проходят только механическую очистку на песколовках и двухъярусных отстойниках, т.к. зашламленные биофильтры выведены из эксплуатации.

Выпуск недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в р. Веневка.

Мусор и песок обычно засоряют систему и тормозят дальнейшую очистку стоков. Поэтому их устранение считается ее предварительным этапом. От мусора избавляются, пропуская исходные стоки через стержневую решетку, т.е. ряда стержней, расположенных на расстоянии около 2,5 см. друг от друга. Затем мусор механически собирают с решетки и отправляют в специальную печь для сжигания. Очищенная от мусора вода попадает в песколовку, где песок оседает; затем он механически извлекается оттуда и вывозится на свалку.

Первичная очистка. После предочистки сточная вода проходит первичную очистку - медленно пропускается через двухъярусные отстойники. Здесь она в течение нескольких часов остается почти неподвижной. Это позволяет самым тяжелым частицам органического вещества, составляющим 30-50% его общего количества, осесть на дно, откуда их периодически выпускают на иловые карты.

При первичной очистке всего-навсего «заливают грязную воду в сосуд, дают отстояться и сливают». Тем не менее это позволяет устранить значительную часть органического вещества при минимальных затратах. Вода, покидающая двухъярусные отстойники, все еще содержит 50-70% не осевших органических коллоидов и почти все растворенные биогены. Вторичная очистка предусматривает устранение оставшегося органического вещества, но не растворенных питательных элементов.

Вторичная очистка. Эту очистку называют также биологической, так как в ней участвуют живые естественные аэробные бактерии, потребляющие органическое вещество. Обычно применяются два типа систем: капельные биофильтры и активный ил.

В системах с капельным биофильтром стоки попадают на тело биофильтра. Как и в естественных ручьях, в этих условиях функционирует сложная экосистема, включающая бактерии, простейших коловраток, различных мелких червей и других прикрепленных к камням детритофагов. Они буквально выедают из сточной воды все органическое вещество, включая патогенов. Организмы, случайно смытые с биофильтров, позднее устраняются из воды, когда она попадает во вторичные отстойники-емкости, аналогичные двухъярусным отстойникам. С отстоявшимся в них материалом поступают, как и с илом-сырцом. Пройдя первичную очистку и капельные биофильтры, сточные воды теряют 85-90% органического вещества.

Все более широкое распространение получает еще один метод вторичной очистки - система активного ила. В этом случае вода после первичной очистки поступает в резервуар. Смесь детритофагов, называемая активным илом, добавляется в сточную воду, когда та поступает в резервуар. По мере движения по нему она интенсивно аэрируется, т.е. создается богатая кислородом среда, идеальная для развития этих организмов. В ходе их питания количество органического вещества, включая патогенные микроорганизмы, уменьшается.

Покидая аэрационный резервуар, вода содержит множество детритофагов, поэтому ее направляют во вторичные отстойники. Так как организмы обычно собираются в кусочках детрита, осадить их относительно несложно; осадок представляет собой тот же самый активный ил, который снова закачивают в аэрационный резервуар. Таким образом, детритофаги рециклизуются, а вода очищается от органического вещества на 90-95%. Излишки активного ила, накапливающиеся в процессе размножения организмов, обычно объединяют с илом-сырцом и в дальнейшем обрабатывают их вместе.

Системы вторичной очистки не устраняют растворенных биогенов. До двух последних десятилетий не ощущалось острой необходимости осуществлять дополнительную очистку воды уже после вторичной. Воду после нее просто дезинфицировали хлоркой и сбрасывали в естественные водоемы. Такая ситуация преобладает и сейчас. Однако по мере обострения проблемы эвтрофизации все больше населенных пунктов вводят еще один этап - доочистку, устраняющую биогены.

В г. Венев доочистка воды не производится.

Качество очистки сточных вод г. Венев не отвечает современным нормативным требованиям.

### Описание способов утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников.

Выпуск недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в реку Веневка.

### Описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска).

В настоящее время объём поступающих сточных вод  на очистные сооружения г.Венев составляет 2,9 тыс. м3/сут.

Очистка сточных вод осуществляется по следующей схеме:

- Механическая очистка и сбраживание осадка (песколовки, двухъярусные отстойники, иловые и песковые карты).

Биологическая очистка стоков не осуществляется, т.к. зашламленные биофильтры выведены из эксплуатации.

### Описание применяемой реагентной обработки воды, способы учета реагентов.

Реагентная обработка воды не осуществляется.

### Сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков.

Обеззараживание очищенных стоков не осуществляется.

### Обеспеченность внешними ресурсами (электроснабжение, теплоснабжение и т.д.), способы учета ресурсов.

Очистные сооружения г. Венев в гарантированных объемах обеспечены необходимыми энергетическими ресурсами: электрической энергией, тепловой энергией, водой. Учет осуществляется с помощью приборов коммерческого учета данных ресурсов.

### Износ основного оборудования.

Износ основного оборудования составляет более 70%.

### Проектную, приведенную производительность очистных сооружений, в том числе с учетом ожидаемого изменения нормативной базы по сбросам сточных вод, состояния водоема-приемника.

Проектная мощность очистных сооружений г. Венев составляет 4200 м3/сутки.

### Способы учета сточных вод на всех стадиях от приема в сеть водоотведения до выпуска.

Учет количества сброса сточных вод ведется без использования средств измерений исходя из времени работы и производительности насосного оборудования.

### Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков.

Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков представлены на рис. 3 (стр. 67).

### Характеристика территории муниципального образования, канализуемой на каждые очистные сооружения и прямые выпуски (тип территорий, количество населения, объекты промышленности, основные крупные абоненты).

В настоящее время территорию Муниципального образования город Венев обслуживает один комплекс очистных сооружений.

В канализованном жилом секторе проживает 14,2 тыс. человек.

Основными абонентами услуг водоотведения являются: ООО «Гранд контракт», ЗАО «Веневский маслозавод», ООО «Ячменный росток», ООО «Швейная фабрика Венев», ООО фирма «Шер»МОУ Веневская СОШ №1, МОУ Веневская СОШ №2, Веневское МДОУ детский сад № 1, Веневское МДОУ детский сад № 4, Веневское МДОУ детский сад № 5, МУЗ Веневская ЦРБ.

### Организация аварийного обеспечения собственных нужд.

Данные об организации аварийного обеспечения собственных нужд не представлены.

### Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки.

Данные о возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки не представлены.

### Прочие данные, характеризующие надежность и эффективность очистных сооружений централизованной системы водоотведения.

Данные не представлены.

## Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.

### Описание структуры канализационных сетей, от домовых выпусков, выпусков с территорий, дождеприемников, присоединений внутриквартальной сети до приемной камеры канализационных очистных сооружений в зависимости от зоны эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение в муниципальном образовании.

Централизованная канализация комплекс инженерных сооружений, служащих для приема и удаления сточных вод за пределы населенных мест и промышленных предприятий, а также их обезвреживания. Сточные воды, образующиеся в черте населенных мест и на промышленных предприятиях, можно подразделить на:

1) бытовые, поступающие из унитазов, раковин, ванн и пр., которые образуются в жилых, общественных, коммунальных и промышленных зданиях;

2) производственные, образующиеся в результате использования воды в различных технологических процессах;

3) дождевые, образующиеся на поверхности территории поселения, проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега. Все категории сточных вод имеют загрязнения органического и минерального происхождения. Наиболее загрязненными являются бытовые сточные воды, содержащие большое количество гниющих органических веществ, в числе которых находятся фекалии и моча, а также различного рода бактерии, в том числе болезнетворные. Производственные сточные воды подразделяют на загрязненные и условно чистые (от охлаждения агрегатов). Загрязнения зависят от технологии производства.

В г. Венев имеется централизованная канализация. Бытовые и производственные стоки собираются системой напорно-самотечных колекторов и направляются на очистные сооружения.

Население, проживающее в неканализованной жилой застройке, пользуется выгребными туалетами.

### Карты (схемы) основных канализационных сетей.

Схемы канализационных сетей Муниципального образования город Венев с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей водоотведения представлены на рис. 3.

Схема водоотведения г. Венев

Рисунок 3

### Сводные данные о параметрах канализационных сетей, включая годы строительства, материал трубопроводов, тип прокладки, краткую характеристику грунтов.

Канализационные устройства подразделяются на внутреннюю и наружную канализацию. По внутренней канализации сточные воды удаляют от мест их образования внутри зданий в дворовую или внутриквартальную канализационную сеть. В зависимости от состава сточной жидкости внутреннюю канализацию разделяют на следующие системы:

1) бытовую для отвода бытовых сточных вод. В эту систему иногда спускают и производственные воды, если их количество сравнительно невелико, а по качеству они не противопоказаны к спуску в эту сеть;

2) производственную для отвода из цехов производственных сточных вод;

3) внутренние водостоки для отвода дождевых и талых вод с поверхности крыш жилых, общественных и других зданий. Внутренние водостоки в производственных зданиях устраивают сравнительно часто. Система внутренней бытовой канализации состоит из:

1) приемников сточных вод (унитазов, раковин, умывальников и пр.);

2) отводных линий к стоякам;

3)стояков с ревизиями;

4) магистральных отводных линий, к которым присоединяют стояки;

5) выпусков.

Канализационные сети проложены из чугунных и ПНД трубопроводов диаметром от 100 до 400 мм общей протяженностью около 23 км. Износ существующих канализационных сетей составляет более 70%.

### Описание типов и количества арматуры на канализационных сетях.

Данные не представлены.

### Описание насосных станций на канализационных сетях.

Канализационную сеть обычно устраивают безнапорной, самотечной и проектируют на неполное заполнение. Для того чтобы вода в ней протекала с необходимой скоростью, сеть прокладывают с уклоном. Канализационные насосные станции служат для перекачки сточных вод на очистные сооружения из заглубленных коллекторов, а также для подъема воды из коллекторов глубокого заложения в коллекторы с меньшим заложением. В первом случае станции называются главными, во втором станциями подкачки.

На канализационных сетях г. Венев расположены две насосные станции. Характеристика оборудования канализационных насосных станций представлена в таблице 11.

Таблица 11.

| №№ п/п | Наименование источника водоснабжения | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | КНС №1 | насос фекальный СМ 150-125-315/4 (3 шт.) | 200 | 32 | 45 |
| 2 | КНС №2 | насос фекальный СМ 150-125-315/4 (3 шт.) | 200 | 32 | 45 |

### Описание типов и количества сооружений на канализационных сетях (ливнеспусков, аварийных выпусков, регулирующих резервуаров и т.д.).

На канализационных сетях построены промежуточные колодцы.

В поселении на канализационных сетях устроены колодцы различного назначения: для наблюдения за работой сети, для прочистки, промывки и ликвидации возможных засоров на ней. Колодцы разделяют на линейные, поворотные, узловые и перепадные. Они установлены при повороте трассы, изменении диаметра и уклона труб, в месте присоединения притоков и при необходимости устройства перепадов. По форме колодцы устроены круглыми. Круглые смотровые колодцы устанавливают на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно. Они имеют внутренний диаметр рабочей части 1 м.

### Описание гидравлических режимов канализационных сетей.

В практике устройства канализации различных систем встречается большое разнообразие форм поперечных сечений трубопроводов и каналов. Формы поперечных сечений трубопроводов и каналов должны удовлетворять гидравлическим, экономическим и эксплуатационным требованиям. Трубы должны быть прочными по отношению к максимальным статическим и динамическим нагрузкам. Гидравлические требования заключаются в том, что при возможно меньшей площади живого сечения трубопровод должен обладать наибольшей пропускной способностью и скоростью течения воды. Экономическим показателем является условие, при котором отношение стоимости 1 пог. м уложенных труб к максимальной отводоспособности их должно быть наименьшим. Трубопроводы и каналы канализационной сети должны быть уложены так, чтобы в них не откладывались осадки. Они должны быть доступны для ликвидации аварийных засоров.

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации канализационных сетей г. Венев, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети водоотведения. Это диаметры и длины канализационных сетей, расчетные нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации систем водоотведения.

Численные результаты величин гидравлических характеристик приведены в таблице 12.

Таблица 12.

| Расчетный гидравли-ческий уклон трубо-провода i | Наружный диаметр трубы, Dн мм | Толщина стенки трубы, S мм | Наполне-ние трубопро-вода hs/d | Гидрав-лический радиус Rs | Кщ | Живое сечение щ кв.м | Расчетная скорость Vн м/с | Расчетный расход воды, q л/с | Участок трубо-провода №-№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Венев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,004 | 274 | 10,0 | 0,66 | 0,07367 | 0,5498 | 0,03547 | 0,80 | 28,4767 | сеть |
| 0,01 | 118 | 7,5 | 0,66 | 0,02987 | 0,5498 | 0,00583 | 0,69 | 4,05 | сеть |
| 0,0067 | 170 | 8,3 | 0,66 | 0,04449 | 0,5498 | 0,01294 | 0,74 | 9,60 | сеть |
| 0,05 | 222 | 9,2 | 0,66 | 0,05905 | 0,5498 | 0,02279 | 2,45 | 55,81 | сеть |
| 0,0033 | 326 | 10,8 | 0,66 | 0,08829 | 0,5498 | 0,05094 | 0,82 | 41,92 | сеть |

### Статистика отказов канализационных сетей (аварий, инцидентов).

Данные не представлены.

### Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) канализационных сетей и среднего времени, затраченного на восстановление их работоспособности.

Данные не представлены.

### Описание процедур диагностики состояния канализационных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Диагностика состояния канализационных сетей  не проводилась.

В связи с тем, что по данным обслуживающих организаций степень износа сетей водоотведения составляет  более 70 %, то для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта.

### Краткое описание основных наиболее значимых причин отказов канализационных сетей с анализом их потока.

Отказы канализационных сетей связаны с высокой степенью износа сетей водоотведения.

### Анализ средств защиты канализационных сетей от коррозии.

Сточные воды могут вызывать: коррозионное разрушение материала труб, лотков, колодцев, стыков и других элементов; уменьшение пропускной способности труб вследствие их засорения или отложения осадка на их дне и на стенках; образование взрывоопасных газов и распространение их по трубам, что может вызвать возникновение пожара; образование газов и других веществ, вредных для здоровья обслуживающего персонала.

Защита от коррозии осуществляется различными способами, в том числе изоляцией химически устойчивыми материалами (футеровкой, битумами, эпоксидной смолой), а также путем применения специальных бетонов, не разрушающихся от действия агрессивных вод.

Во избежание образования и отложения осадка в трубах при взаимодействии цеховых стоков последние следует отводить по отдельным трубам и каналам.

Количество специальных сетей производственной канализации на промышленной площадке определяется исходя из состава отдельных категорий сточных вод, их расхода и температуры, необходимости локальной очистки и возможности повторного использования воды. Отдельные сети, как правило, предусматривают для транспортирования сточных вод, направляемых на локальные сооружения для очистки и утилизации, а также для сточных вод, содержащих агрессивные, токсичные, взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества, и вод, подлежащих биологической очистке, незагрязненных, используемых в системах оборотного водоснабжения.

Защита канализационных сетей от коррозии в муниципальном образовании не производилась.

## Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.

### Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице 13.

Таблица 13.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 |
| 1 | Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе | тыс. куб.м. | 1 053,8 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 952,2 |
| 1.2 | прочие потребители | тыс. куб.м. | 101,6 |
| 1.3 | собственные нужды | тыс. куб.м. | - |

### Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

Данные о фактическом притоке неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков не представлены.

### Наличие коммерческого приборного учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.

Приборный учет принимаемых сточных вод не осуществляется.

## Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования:

### Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчетных элементов территориального деления).

Ретроспективные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчетных элементов территориального деления) не представлены.

### Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку.

В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения  для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие передачи сточных вод на очистку возможности дефициты по пропускной способности не выявлены.

### Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

Проводить анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита не целесообразно, т.к зоны дефицитов  не выявлены.

## Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования:

### Результаты расчетов существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям).

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов и  канализационных насосных станций, отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории города.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения поселения являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 2 насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. С 2012 года на предприятиях внедряется программа автоматизации насосных станций, которая направлена на повышения надежности канализационных насосных станций. Основные мероприятия программы:

- установка резервных источников питания (дизель-генераторов);

- установка устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);

- замена горизонтальных насосов марки СМ на КНС города на вертикальные насосы марки СДВ в варианте «сухой» установки с целью обеспечения возможности работы канализационных насосных станций в условиях полного или частичного затопления;

- установка современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

При эксплуатации Комплекса очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, должна быть обеспечена устойчивая работа системы канализации.

Расчеты существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям) не представлены.

### Результаты расчетов готовности централизованной системы водоотведения.

Рассчитать готовность централизованной системы водоотведения не представляется возможным.

### Сравнение расчетных параметров надежности и безопасности с нормативными значениями.

Рассчитать готовность централизованной системы водоотведения не представляется возможным. Как следствие, не представляется возможным сравнить эти значения с нормативными.

## Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов:

### Анализ существующих проблем организации водоотведения (перечень проблем и предложения по их устранению).

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

Очистные сооружения канализации в настоящее время находятся в ветхом состоянии. Сточные воды проходят только механическую очистку. Качество очистки не отвечает современным нормативным требованиям. Рекомендуется реконструкция очистных сооружений.

Отсутствие систем очистки фекальных стоков в жилых зонах частного сектора способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Требуется реконструкция системы водоотведения Муниципального образования город Венев.

### Существующие проблемы развития централизованных систем водоотведения.

- Степень износа сетей водоотведения составляет более 70%.

- Устаревшие очистные сооружения канализации.

### Существующие проблемы воздействия на окружающую среду (перечень причин и предложения по их устранению).

Отсутствие систем очистки поверхностного стока в жилых зонах поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения окружающей среды в Муниципальном образовании город Венев необходимо проведение следующих мероприятий:

- реконструкция очистных сооружений;

- подключение усадебного жилого сектора к централизованной канализации.

## Перспективные расчетные расходы сточных вод:

### Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод (годовое, среднесуточное).

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Таблица 14.

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Норма водо потребления (л/сут) | Расчетное водоотведение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 |  |  |  | 2023 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, тыс. м3/год | Расчетный расход (максимальный), м3/сут | Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, м3/год | Расчетный расход (максимальный), м3/сут | Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа: | 230 | 14866 | 1 248,0 | 4 103,0 | 3 419,2 | 16 353 | 1 372,8 | 4 513,3 | 3 761,1 |
|  | Полив зеленых насаждений |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по населению: |  |  | 1 248,0 | 4 103,0 | 3 419,2 |  | 1 372,8 | 4 513,3 | 3 761,1 |
| 2 | Наружное пожаротушение |  |  | 0,5 |  | 18,0 |  | 0,5 |  | 18,0 |
| 3 | Прочие потребители |  |  | 353,5 | 1 162,2 | 968,5 |  | 388,9 | 1 278,4 | 1 065,3 |
| 4 | Собственные нужды |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  | 160,2 |  |  |  | 176,2 |  |  |
|  | Всего |  |  | 1 762,2 | 5 265,2 | 4 405,7 |  | 1 938,4 | 5 791,7 | 4 844,4 |

Генеральным планом Муниципального образования город Венев Веневского района Тульской области планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации и предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

### Структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению. Анализ структуры водоотведения допускается выполнять с разбивкой на следующие структурные группы: жилищные объекты; нежилые объекты; дождевые воды.

Отчеты о структуре водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам с последующим суммированием в целом по городу не представлены.

### Максимальный расчетный расход сточных вод в расчетном элементе территориального деления при краткосрочном прогнозировании (трех- или пятилетний период) определяется для намечаемых к строительству жилых и общественных зданий по проектам зданий (и/или по проектам планировочных кварталов) в разделах проектирования внутридомовых систем водоотведения. При отсутствии проектов или при отсутствии организованной системы территориального планирования в муниципальном образовании допускается определять планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения зданий по заявкам на присоединение, выполнив привязку заявки на присоединение к расчетному элементу территориального деления; для промышленных предприятий по проектному водопотреблению или фактическому водоотведению аналогичных промышленных  абонентов.

Генеральным планом Муниципального образования город Венев Веневского района Тульской области планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации.

Планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения объектов определен исходя из фактического водоотведения аналогичных абонентов. Планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения представлен в таблице 14.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения:

### Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

На территории Муниципального образования город Венев в ближайшей перспективе не планируется нового строительства объектов с целью обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

### Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

На территории Муниципального образования город Венев в ближайшей перспективе планируется реконструкция существующих очистных сооружений.

Таблица 15.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция канализационных очистных сооружений | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 120240 |  | 42018 | 40112 | 38110 |  | Расчет по укрупненным показателям |

## Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения:

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования.

В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения  для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие передачи сточных вод на очистку возможности дефициты по пропускной способности не выявлены, поэтому в ближайшей перспективе не планируется нового строительства и реконструкции сетей для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод.

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Генеральным планом муниципального образования город Венев Веневского района Тульской области планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации.

Трубы, применяемые для прокладки канализационных сетей, должны быть водонепроницаемыми, прочными и долговечными, устойчивыми против коррозии и влияния температур, иметь гладкую внутреннюю поверхность. Этим требованиям в основном отвечают керамические, бетонные, железобетонные и асбестоцементные трубы, применяющиеся наиболее широко. Канализационные трубы соединяют при помощи раструба, фальцев с накладным поясом и муфт. Стыки труб или места их соединений должны быть прочными, водонепроницаемыми, эластичными и устойчивыми против коррозии и влияния температур.

Сведения о планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку представлены в таблице 16.

Таблица 16.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации | Подключение новых абонентов | 5794 |  | 2124 | 1962 | 1708 |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения.

Реконструкция и новое строительство канализационных сетей, тоннельных коллекторов и объектов на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения не планируется.

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения.

Данные о планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения представлены в таблице 17.

Таблица 17.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство самотечных канализационных сетей общей протяженностью 2,2 км | Повышение надежности системы | 2276 |  | 819 | 774 | 683 |  |  |

### Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В связи с тем, что степень износа сетей водоотведения составляет более 70%, то для надежной работы системы водоотведения необходимо произвести замену изношенных канализационных сетей.

Таблица 18.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция сетей канализации общей протяженностью 8,9 км | Повышение надежности системы | 9208 |  | 3315 | 3131 | 2762 |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

Данные о реконструкции насосных станций представлены в таблице 19.

Таблица 19.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция КНС | Обеспечение надежности системы водоотведения | 2942 |  | 1012 | 994 | 936 |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.

Новое строительство и реконструкция регулирующих резервуаров не планируется.

### Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения.

Данные о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения не представлены.

Следует отметить, что основная задача службы эксплуатации канализационных сетей состоит в поддержании расчетной отводоспособности канализационных сетей и сооружений на них (дюкеров, переходов и пр.), а также в обеспечении чистоты воздуха в сети и сетевых сооружениях для выполнения работ в нормальных условиях. Служба эксплуатации сети должна систематически наблюдать за сетью путем обхода и осмотра, периодически, по мере надобности промывать и прочищать сеть от загрязнений, устранять случайные засоры сети, обеспечивать соответствующую ее вентиляцию. Кроме того, она осуществляет контроль за работой внутриквартальных и дворовых сетей и контроль за количеством и составом сточных вод, спускаемых в сеть поселения. Большие работы выполняет эксплуатационный персонал по текущему и капитальному ремонтам.

В задачи службы эксплуатации входят: 1) профилактические работы; 2) промывка и прочистка сети; 3) очистка колодцев и камер; 4) текущий и капитальный ремонты; 5) аварийные работы. В задачи службы эксплуатации канализационных сетей также входит: 1) утверждение проектов на присоединение различных обектов к канализационной сети и организация контроля за их строительством; 2) установление тарифов за пользование канализацией и взимание платы с абонентов за спуск сточных вод в канализацию.

### Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.

Приборный учет принимаемых сточных вод не осуществляется.

В настоящее время, для измерения количества стоков используются приборы в основном двух типов:

- Приборы, измеряющие только уровень потока, при этом вычисление расхода осуществляется по расходной характеристике канала.

- Приборы, измеряющие уровень и скорость потока, то есть проводящие измерения по принципу «скорость-площадь».

Перед тем, как начинать подбирать приборы учета сточных вод, необходимо провести исследование, чтобы определить целесообразность организации измерений, а также выбрать место для установки.

Например, если объекты выпуска стоков расположены в зоне плотной застройки (находятся под зданиями или проезжими дорогами), то выдается заключение об отсутствии технической возможности осуществить установку прибора. Выбор же типа расходомера осуществляется в зависимости от особенностей промышленного объекта.

Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в специально оборудованных измерительных колодцах. Использование для этих целей уже имеющихся смотровых колодцев является ошибочным решением. Дело в том, что контрольные канализационные колодцы устанавливаются в местах поворота или изменения уровня расположения трубопровода. Поэтому при установке в них измерительных приборов будет нарушено требование прямолинейности, предъявляемое к измерительным участкам.

Таким образом, узел учета сточных вод, желательно, оборудовать в специально обустроенных измерительных камерах или колодцах.

# Резюме

Основным выводом, полученным в результате выполнения данной работы, является дальнейшее проведение централизации водоснабжения и водоотведения с учетом экономической обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения и водоотведения, что приведет к снижению затрат на транспортировку воды и сточных вод и как следствие снижению затрат населения на данные услуги.

Основными стратегическими  мероприятиями по оптимизации существующей системы водоснабжения и водоотведения являются:

-реконструкция сетей водопровода и канализации с использованием современных материалов;

- реконструкция канализационной насосной станции;

- реконструкция очистных сооружений;

- установка приборов учета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация.  Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года      № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.  №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».