Общество с ограниченной ответственностью

«Инженерно-технический центр

ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

(ООО «ИТЦ ЭНЕРГОЭФФЕКТ»)

═══════════════════════════════════════════════

ИНН 7105032700 КПП 710501001

Юр. адрес: 300004, г. Тула, ул. Кирова, д. 171-А

Почтовый адрес: 300012, г. Тула, ул. Михеева, д. 23

Тел. (4872) 700-138, факс (4872) 700-139

e-mail: effect.tula@yandex.ru,  www.energyeffect.net

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главы Администрации муниципального образования   Венёвский район

___________________   Н.Н. Задонский

«______» __________________ 2017 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЕНЕВ

ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 2. Утверждаемая часть

(актуализация 2017 года с расчетным сроком до 2046 г.)

Директор

ООО «ИТЦ Энергоэффект»                                   	                А.Б. Есельсон

м.п

Тула 2017

Общество с ограниченной ответственностью

«ОМЕГА-СПЕКТР»

(ООО «ОМЕГА-СПЕКТР»)

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ВЕНЕВ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2046 г.

2016

Оглавление

Введение	6

Общая часть	8

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО Город Венев.	12

а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	12

б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	20

в) Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	27

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей	28

а) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии	28

б)  Описание существующих и перспективных зон действия  систем        теплоснабжения источников  тепловой энергии	36

в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	54

г) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	55

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	67

б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	69

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	71

г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	73

д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	75

е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	77

ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	77

з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	81

Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя.	82

а)  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	82

б) Перспективные балансы производительности водоподготовительных      установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	86

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	88

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	92

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	92

в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	93

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	97

д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	102

е) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	103

ж) Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	103

з) Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	111

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	117

к) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии	119

л)  Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	119

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.	120

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	125

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	125

в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в  целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения)	127

г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	137

д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	140

е) Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах  теплоснабжения (горячего водоснабжения)	170

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.	171

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое  перевооружение	175

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	175

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	176

в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	179

Раздел 8.  Решение об определении единой теплоснабжающей     организации (организаций)	180

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	183

Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям	184

Раздел 11. Заключение	188

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения МО город Венев Тульской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006;

- Характеристики теплоснабжения жилищного фонда населенных пунктов  МО Город Венев;

- Генеральный план муниципального образования МО Город Венев.

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области.

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- обосновать необходимость и экономическую целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии  и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Общая часть

МО Город Венев расположено в северо-восточной части Тульской области.

МО Город Венев входит в состав муниципального образования Венёвский район.

Административный центр — г. Венев.

Географическая широта: 54°21'

Географическая долгота: 38°16'

Город расположен в северо-восточной части Веневского района на реке Венёвке близ впадения ее в реку Осётр, расстояние от Тулы — 53 км. Венев занимает выгодное географическое положение в центре России -  в северо-восточной части Тульской области на Среднерусской возвышенности. – город Венев расположен в 180 км от Москвы и 50 км от Тулы.

В состав муниципального образования входят микрорайоны – мкр-н «Южный», мкр-н «Северный».

Климат – умеренно-континентальный, характеризуется умеренно холодной зимой и теплым летом. Среднегодовая температура +5°C (стандартное отклонение 11°C), средняя температура января -10°C, июля +20°C. Продолжительность периода с положительными температурами составляет 220—225 дней. Средние годовые температуры на территории области изменяются от +3,8ºС до +4,5ºС. Среднегодовая сумма осадков составляет 550 - 600 мм, 70 процентов осадков выпадает в теплый период, зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность. Снежный покров образуется в конце ноября. Устойчивый снежный покров образуется к середине декабря. Наибольшей высоты он достигает в конце февраля. Средняя высота покрова составляет 50 - 60 см на защищенных участках и 35 - 45 см - на открытых. Глубина промерзания почвы составляет 120 – 140 см. Преобладающие ветры юго-западные, среднегодовая скорость ветра 5 м/сек.

Таблица 0.1  – Среднемесячная скорость ветра (м/сек)

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра | 4,1 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 3,6 |

Район относится к климатическому району IIВ. Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности, а также рекреации.

Рельеф по характеру поверхности представляет собой пологоволнистую равнину, пересечённую долинами рек, балками и оврагами. Встречаются карстовые формы рельефа — провальные воронки, котловины, подземные пустоты, пещеры (близ Венёва) с длинными ходами, красивыми высокими гротами, покрытыми кальцитовыми натёками.

Инженерно-геологические условия определяются рельефом, геологическим и гидрогеологическим строением, свойствами грунтов, залегающих в основании сооружений, опасными геологическими процессами. В геологическом строении территории принимают участие метаморфические и интрузивные породы кристаллического фундамента (граниты, гнейсы и мигматиты) архейско-протерозойского возраста и терригенно-карбонатные отложения осадочного чехла Русской платформы (чередование песков, глин, карбонатных пород, гипса и каменной соли) вендского, девонского, каменноугольного (карбонового), юрского, мелового и четвертичного возрастов. Мощность осадочного чехла изменяется от 850 до 1200 м.

На основании анализа инженерно-геологических условий и инженерно- строительного районирования в пределах территории МО г. Венев выделены следующие территории по условиям строительства:

1. С условиями средней сложности;

2. Со сложными условиями;

3. С условиями особой сложности;

4. Не рекомендуемые для градостроительного освоения.

- Территории для строительства средней сложности имеют ограниченное распространение. Ими заняты незначительные площади на водоразделах, слабо подверженные физико-геологическим процессам, сложенные четвертичными песчано-глинистыми и пылеватыми грунтами, с залеганием уровня грунтовых вод глубже 3,0 м, с наличием подработанных участков.

- Территории со сложными условиями для строительства – водоразделы рек и склоны овражно-балочной сети с крутизной 10-20%, сложенные макропористыми лессовидными суглинками, на локальных участках лессовидными просадочными грунтами (I тип по просадочности), подверженные эрозии, карсту, просадке, подтоплению, с залеганием У.Г.В. на глубинах 3-5 м, с наличием подработанных участков.

- Территории с особо сложными условиями для строительства – охватывают склоны долин и овражно-балочной сети с крутизной более 20%, сложены песчано-глинистыми элювиально-делювиальными, древнеаллювиальными и современными четвертичными отложениями, с широким развитием отрицательных физико-геологических процессов и явлений, с залеганием уровня грунтовых вод 2-3 м, с наличием подработанных участков.

Территории, исключаемые из активного градостроительного освоения, - поймы рек, тальвеги овражно-балочной сети с крутизной склонов более 20%, затапливаемые паводковыми водами, сложенные слабыми илистыми отложениями, с уровнем грунтовых вод 0,5-2,0 м, с широким развитием неблагоприятных физико-геологических процессов, участки, расположенные над выработанными пространствами. Заболоченные участки. Участки прорыва воды с выносом песка с запретной зоной для строительства. Участки распространения месторождений полезных ископаемых (гипс, строительные материалы).

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения приняты на основании климатологических данных места расположения объекта в соответствии с данными СП 131.13330.2012  и приведены в таблице 0.2.

Таблица 0.2  – Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения

| Наименование параметра наружного воздуха | Период года |  |
| --- | --- | --- |
|  | теплый | холодный |
| Расчетная температура наружного воздуха, 0С |  |  |
| – отопления (средняя наиболее холодной пятидневки) | – | – 27 |
| – общеобменной вентиляции | + 21,9 | – 27 |
| – вентиляция при наличии местных отсосов (средняя наиболее холодной пятидневки) | + 21,9 | – 27 |
| Продолжительность отопительного периода | – | 207 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С | – | – 3,0 |

Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности.

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО Город Венев.

а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Численность постоянного населения Тульской области на 01.01.2006 г. составила 1599,8 тыс. человек, в том числе: городского – 1278,9 тыс. человек (79,9%) и сельского – 320,9 тыс. человек (20,1%).

По данным Всероссийской переписи (октябрь 2002 г.) в национальном составе населения области преобладают русские – 95,2 %.

В области складывается положительный миграционный прирост населения (+1316 человек), который формируется только за счет притока населения из государств – участников СНГ. Миграционный же обмен населением с другими субъектами России, а также со странами дальнего зарубежья ежегодно снижается, и сальдо миграции с ними продолжает оставаться отрицательным.

Первоочередными мероприятиями по решению демографических проблем в регионе являются: кардинальное улучшение уровня медицинского обслуживания населения, повышение экологического контроля продуктов питания, повышение материального уровня жизни, решение жилищной проблемы, сохранения и возрождения существующей системы расселения.

В соответствии с выполненными прогнозными расчетами, общая численность населения Тульской области имеет устойчивую тенденцию снижения по всем проектным периодам.

Сокращение численности населения области, происходит в основном за счет естественной убыли. Смертность превышает рождаемость в 2,8 раза (в Российской Федерации - в 1,6 раза, в Центральном федеральном округе - в 1,9 раза). В 2001 - 2005 гг. естественная убыль населения области в среднем составляла 23,7 тыс. человек в год (или 14,3 человека на 1000 человек населения).

Выполненный прогноз численности населения по МО город Венев предлагает увязку с задачами поставленными правительством РФ в области демографии.

В первую очередь необходимо удержать инерционный процесс естественной убыли населения и создать комплекс условий, способствующих выравниванию естественной убыли и рождаемости населения.

Данные о населении МО город Венев Венёвского района представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1  – Данные о населении МО Город Венев

| Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Количество жителей на 01.01.2016года | Хозяйственная функция населенного пункта | Населенные пункты, не имеющие постоянного населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Город Венев | г. Венёв | 14 866 | - |  |

Схема территориального деления МО Город Венев представлена на рисунке 1.1.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- проектный срок генерального плана МО г. Венев – 2025 - 2030 гг. (в пределах этого срока рассчитаны все планируемые мероприятия проекта);

- первый этап развития генерального плана МО г. Венев – 2015 гг. (запланированы первоочередные мероприятия);

- период градостроительного прогноза – 2015-2030 гг. (определены возможные направления развития города, а также территории, резервируемые для перспективного градостроительного развития).

Генеральным планом предлагается принять следующую типологию нового жилищного строительства.

Рисунок 1.1  –  Схема территориального деления МО Город Венев

Планировочные зоны размещения объектов капитального строительства в МО Город Венев представлены на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2  –  Схема размещения объектов капитального строительства МО Город Венев

Жилищный фонд.

Существующий жилой фонд Тульской области на 01.01.2006 г. составил 37411 тыс. кв. м общей площади, в том числе в городских поселениях – 29530 тыс. кв. м (78,9%) и в сельской местности – 7881 тыс. кв. м (21,1%).

Жилищная обеспеченность в среднем по Тульской области за 2006 г. равна 23,8 кв. м общей площади на 1 жителя.

Жилищный фонд Веневского района характеризуется сравнительно хорошим уровнем благоустройства.

Существующий жилой фонд составляет 540,5 тыс. кв. м.

Жилая обеспеченность в среднем на 1-го чел. по р-ну составляет 26,0 кв. м. общей площади.

В целях комплексного решения жилищных проблем в области реализовывалась Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 – 2010 годы предполагающая:

- увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования;

- выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан;

- повышение доступности для населения жилья и увеличение объемов жилищного строительства;

- модернизация коммунальной инфраструктуры.

Для реализации намеченных направлений необходимы следующие мероприятия:

- совершенствование государственной законодательной политики;

- обеспечение роста инвестиций;

- совершенствование государственной законодательной политики;

- развитие малоэтажного строительства;

- создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков;

- привлечение средств бюджета.

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса Веневского  района:

- средний показатель жилобеспеченности – 25 м2 /чел.;

- низкий уровень инженерного обеспечения ряда поселений;

- неспособность большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия;

- неудовлетворительное состояние жилого фонда в основном в малолюдных населенных пунктах (экспертная оценка).

Основной целью жилищной политики Веневского района является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения. В Тульской области разработана целевая программа «Доступное жилье в Тульской области» на 2006-2010 годы, включающая четыре подпрограммы:

1. "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства и развитие индивидуального жилищного строительства";

2. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и техническая реновация жилищного фонда";

3. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и государственная поддержка работников бюджетной сферы при улучшении жилищных условий":

4. "Обеспечение жильем молодых семей";

С учетом программы «Доступное жилье в Тульской области» на 2006-2010 годы схемой территориального планирования Веневского района предлагается решение следующих задач:

строительство до конца расчетного срока нового жилья общей площади для обеспечения посемейного расселения населения со средним показателем обеспеченности жилищным фондом 27,0 м2/чел;

сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

модернизация и реставрация исторически ценного жилищного фонда МО Город Венев, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда во всех населенных пунктах района;

формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;

реконструкция и модернизация жилищного фонда первых лет индустриального домостроения, в т. ч. и домов барачного типа, внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;

внедрение экономических и административных рычагов, обеспечивающих сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;

создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Существующий сохраняемый жилищный фонд.

К сносу намечается весь ветхий и непригодный к жилью жилищный фонд, который в настоящее время имеют износ 50-65% и к расчетному сроку подойдут к предельному сроку своего существования.

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока останется с 1-% амортизации в деревянных домах и 25% в кирпичных домах.

В виду отсутствия исходных данных объемы ввода потребного жилья будут уточнены дополнительно и включены в планы градостроительного развития района при разработке генпланов территорий района.

Объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда (799,3 тыс. кв. м) и жилищного фонда нового строительства.

Жилищный фонд (1 очередь).

Расчеты требуемого жилищного фонда на 1 очередь (2015 г.) выполнены с учетом пропорциональности ввода жилищного фонда нового строительства по периодам в каждом сельском поселении и городских округах с учетом экономической целесообразности, и фактической потребности. Будет включен механизм упорядочения правил предоставления жилья: социального для неимущих слоев жителей и жилья, приобретаемого с помощью дотаций, ипотеки или полностью за наличные деньги.

На 1 очередь средняя жилищная обеспеченность населения составит 24 кв. м на жителя.

Расчет объемов нового жилищного строительства для нужд постоянного населения сельских поселений осуществляется  в разрезе района и сельских и городских поселений на население расчетного срока, исходя из средней жилищной обеспеченности на расчетный срок 27 м2/чел. Расчет объемов нового жилищного строительства представлен в таблице.

Типология нового жилищного строительства:

усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории застройки предназначены для ведения личного подсобного хозяйства;

коттеджная – жилые зоны с участками до 0,1 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства;

блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком  около 0,01 га;

секционная застройка  - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

многоэтажная высокоплотная  5-12 этажная застройка в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении. Застройка осуществляется по индивидуальным и типовым проектам. Типовая панельная застройка предназначена, преимущественно, для социального заселения.

Для новой жилой застройки сельских поселений предлагается следующая типология жилого фонда:

- преимущественный тип застройки - малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка до 0,2 га. Для укрупненных расчетов средняя площадь 1 индивидуального малоэтажного жилого дома принимается в размере 120-150 м2 общей площади;

- небольшое количество застройки средней и повышенной этажности (около 10% общего объема) предлагается  использовать для создания архитектурного облика поселений городского типа, в основном, в границах существующей селитьбы. В этих типах застройки  более рационально размещать преимущественно социальное жилье (многоэтажная высокоплотная застройка) и жилье повышенной комфортности (застройка средней этажности).

Таблица 1.2  – Жилищный фонд и его благоустройство

| Показатель | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда на конец года, тыс. м2 | 529,4 | 531,9 | 531,8 | 533,5 | 504,9 |
| Средняя обеспеченность населения жильем, м2 общей площади на одного жителя | 22,5 | 23,6 | 24,2 | 24,7 | 23,7 |

б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз объемов потребления тепловой мощности потребителями централизованного теплоснабжения п. Мордвес Тульской области на 2010-2046 годы.

Расчет приростов теплопотребления тепловой мощности выполнен с учетом:

1. Требований Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 258) «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» – для жилых зданий нового строительства.

2. Требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» - для общественных зданий и зданий производственного назначения.

3. Требований Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 №18 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», предусматривающих поэтапное снижение нормативов теплопотребления.

4. Генерального плана МО г. Венев Тульской области.

Исходные данные по перспективной застройке МО г. Венев, а именно по строительству жилых зданий, а также объектов социального, культурного и бытового назначения и их расчетные тепловые нагрузки представлены в таблице 1.3.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий до окончания расчетного срока Схемы не предусматривается.

Таблица 1.3  – Перспективная застройка МО г. Венев. Расчетные тепловые нагрузки

(Гкал/ч)

| Год ввода в эксплуатацию | Назначение здания | Система теплоснабжения | Нагрузка отопления | Нагрузка вентиляции | Нагрузка ГВС | Нагрузка всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Здания и сооружения социального назначения |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | ФОК | Централизованное теплоснабжение | 0.243 | 0.313 | 0.261 | 0.817 |
| Итого по вводимым площадям в 2017 году: |  |  | 0.243 | 0.313 | 0.261 | 0.817 |
| 2018 | Детский сад на 160 мест | Централизованное теплоснабжение | 0.172 | - | 0.098 | 0.270 |
| Итого по вводимым площадям в 2018 году: |  |  | 0.172 | - | 0.098 | 0.270 |
| Итого по объектам социального назначения: |  |  | 0.415 | 0.313 | 0.359 | 1.086 |

Из таблицы 1.3 видно, что к СЦТ планируется подключение лишь двух объектов:

- в 2017 году – физкультурно-оздоровительного комплекса;

- в 2018 году - детского сада на 160 человек.

Подключение перспективных объектов предполагается:

- ФОК – к тепловым сетям существующей котельной мкр. «Южная»;

- детского сада на 160 человек к тепловым сетям новой котельной, планируемой к установке в районе ЦТП-2 и ЦТП-5.

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощности), сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии, представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4  - Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощности)

| № | Наименование расчётного элемента | Источник теплоснабжения | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Всего | Текущий 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022– 2026 гг. | 2027– 2031 гг. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. | Итого |
| 1 | Котельная «Школьная» | Котельная | 0.899 | 0.000 | 0.899 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.000 |
| 2 | Котельная «Южная» (ЦТП 2-5) | Котельная | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0,0 | 0,0 | 0.270 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.270 |
| 3 | Котельная «Южная» | Котельная | 16.335 | 1.786 | 18.121 | 0,0 | 0.817 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.817 |
| 4 | Котельная «Центральная» | Котельная | 2.811 | 0.000 | 2.811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.000 |
| 5 | Котельная «Северная» | Котельная | 3.121 | 0.000 | 3.121 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.000 |
| 6 | Котельная «Больничная» | Котельная | 0.772 | 0.053 | 0.825 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.000 |
| Итого: |  |  | 23.938 | 1.839 | 25.777 | 0.000 | 0.817 | 0.270 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.086 |

Прогноз объемов потребления тепловой энергии (мощности) по зонам действия источников тепловой энергии на каждом этапе, представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Прогноз объемов потребления тепловой энергии (мощности) по зонам действия источников тепловой энергии на каждом этапе

| № | Наименование расчётного элемента | Источник теплоснабжения | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Объемы потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Всего | Текущий 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022– 2026 гг. | 2027– 2031 гг. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| 1 | Котельная «Школьная» | Котельная | 0.899 | 0.000 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 |
| 2 | Котельная «Южная» (ЦТП 2-5) | Котельная | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.556 | 8.556 | 8.556 | 8.556 | 8.556 |
| 3 | Котельная «Южная» | Котельная | 16.335 | 1.786 | 18.121 | 18.121 | 18.938 | 19.207 | 19.207 | 19.207 | 10.651 | 10.651 | 10.651 | 10.651 | 10.651 |
| 4 | Котельная «Центральная» | Котельная | 2.806 | 0.000 | 2.806 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 |
| 5 | Котельная «Северная» | Котельная | 3.121 | 0.000 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 |
| 6 | Котельная «Больничная» | Котельная | 0.772 | 0.053 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 |
| Итого: |  |  | 23.933 | 1.839 | 25.772 | 25.772 | 26.863 | 26.863 | 26.863 | 26.863 | 26.863 | 26.863 | 26.863 | 26.863 | 26.863 |

Прогноз объемов потребления тепловой энергии (мощности) сгруппированные по расчетным элементам территориального деления на каждом этапе, представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6– Прогноз объемов потребления тепловой энергии (мощности) сгруппированные по расчетным элементам территориального деления на каждом этапе

| № | Наименование расчётного элемента | Источник теплоснабжения | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Объемы потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Всего | Текущий 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022– 2026 гг. | 2027– 2031 гг. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| 1 | МО г. Венев | Котельная - 5 шт. | 23.933 | 1.839 | 25.777 | 25.777 | 26.593 | 26.863 | 26.863 | 26.863 | 26.863 | 26.863 | 26.863 | 26.863 | 26.863 |

Прогноз потребления тепловой энергии системами отопления, вентиляции и ГВС с разбивкой по этапам в элементах территориального деления, представлен в таблицах 1.7. Прогноз потребления тепловой энергии производится без учета перспективной застройки, т.к. по данным Администрации нет точной даты завершения строительства перспективных объектов и ввода их в эксплуатацию.

Таблица 1.7  – Перспективные объемы потребления тепловой энергии на системы отопления, вентиляции и ГВС

(Гкал/год)

| № | Наименование расчётного элемента | Источник теплоснабжения | Теплопотребление, Гкал |  |  | Объемы потребления тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Всего | Текущий 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022– 2026 гг. | 2027– 2031 гг. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| 1 | Котельная «Школьная» | Котельная | 2137 | 0 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 |
| 2 | Котельная «Южная» (ЦТП 2-5) | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21588 | 21588 | 21588 | 21588 | 21588 |
| 3 | Котельная «Южная» | Котельная | 37052 | 10125 | 47177 | 47177 | 47177 | 47177 | 47177 | 47177 | 25589 | 25589 | 25589 | 25589 | 25589 |
| 4 | Котельная «Центральная» | Котельная | 6492 | 0 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 |
| 5 | Котельная «Северная» | Котельная | 7620 | 0 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 |
| 6 | Котельная «Больничная» | Котельная | 1864 | 164 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 |
| 7 | Админ. здания | Котельная | 251 | 0 | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: |  |  | 55165 | 10289 | 65453 | 65453 | 65453 | 65453 | 65453 | 65453 | 65453 | 65453 | 65453 | 65453 | 65453 |

Прогноз приростов объемов потребления теплоносителя на каждом этапе, сгруппированные по по зонам действия источников тепловой энергии, представлены в таблице 1.8.

Таблица 1.8– Прогноз приростов объемов потребления теплоносителя на каждом этапе, сгруппированные по по зонам действия источников тепловой энергии

| Наименование централизованной системы теплоснабжения | Прирост потребления теплоносителя, м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022– 2026 гг. | 2027– 2031 гг. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| Котельная «Школьная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Южная» | 0,00 | 6,62 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Центральная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Северная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Больничная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Прогноз объёмов потребления теплоносителя на каждом этапе объемов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии, представлены в таблице 1.9. Прогноз потребления объемов теплоносителя производится без учета перспективной застройки, т.к. по данным Администрации нет точной даты завершения строительства перспективных объектов и ввода их в эксплуатацию.

Таблица 1.9– Прогноз объёмов потребления теплоносителя на каждом этапе объемов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии

| № | Наименование расчётного элемента | Источник теплоснабжения | Объем потребления теплоносителя, куб. м |  |  | Прирост объемов потребления теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022– 2026 гг. | 2027– 2031 гг. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| 1 | Котельная «Школьная» | Котельная | 17.531 | 0.000 | 17.531 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 2 | Котельная «Южная» (ЦТП 2-5) | Котельная | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 150.4 |
| 3 | Котельная «Южная» | Котельная | 318.531 | 10.715 | 329.246 | 329.2 | 329.2 | 329.2 | 329.2 | 329.2 | 178.9 | 178.9 | 178.9 | 178.9 | 178.9 |
| 4 | Котельная «Центральная» | Котельная | 54.806 | 0.000 | 54.806 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 |
| 5 | Котельная «Северная» | Котельная | 60.858 | 0.000 | 60.858 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 |
| 6 | Котельная «Больничная» | Котельная | 15.057 | 0.320 | 15.377 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Итого: |  |  | 466.782 | 11.035 | 477.817 | 477.8 | 477.8 | 477.8 | 477.8 | 477.8 | 477.8 | 477.8 | 477.8 | 477.8 | 477.8 |

Прогноз объемов потребления теплоносителя на каждом этапе, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, представлены в таблице 1.10.

Таблица 1.10– Прогноз объемов потребления теплоносителя на каждом этапе, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления

| Наименование централизованной системы теплоснабжения | Объёмы потребления теплоносителя, м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021– 2025 гг. | 2026 – 2030 гг. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| МО г. Венев | 477.8 | 477.8 | 477.8 | 477.8 | 477.8 | 477.8 | 477.8 | 477.8 | 477.8 |

в) Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

К окончанию планируемого периода, приросты потребления тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами Схемой теплоснабжения МО город Венев Тульской области не планируются.

# Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

## а) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения МО г. Венев Тульской области определяется подходами расчета приростов тепловых нагрузок и определение на их основе перспективных нагрузок по периодам. При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, за основу принимались расчетные перспективные тепловые нагрузки в каждом конкретном районе, состоящем из отдельных систем теплоснабжения, образуемых теплоисточниками. При составлении баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения по годам, определяется избыток или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения, и сельского поселения в целом. Далее определяются решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. По каждому источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использования в системе теплоснабжения. Перечень мероприятий, применяемый к источникам теплоснабжения следующий:

1) Закрытие, в связи с моральным и физическим устареванием источника теплоснабжения и передачей присоединенной тепловой нагрузки другим источникам;

2) Реконструкция источника теплоснабжения с увеличением установленной тепловой мощности;

3) Техническое перевооружение источника теплоснабжения, с установкой современного основного оборудования на существующую тепловую нагрузку;

4) Объединение тепловой нагрузки нескольких источников теплоснабжения с установкой нового источника теплоснабжения;

5) Строительство новых источников теплоснабжения, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения экспертами были выполнены специальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реализации тепловой энергии.

При расчетах выявлено, что радиус эффективного теплоснабжения – величина непостоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная эффективная зона действия источника тепловой энергии расширяется.

Номограммы для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения приведены ниже к каждому источнику тепловой энергии.

Обозначенная на номограммах линия темно синего цвета отражает максимальное расстояние от вновь подключаемых теплопотребляющих установок до источника теплоснабжения, при котором разность между дополнительными доходами и расходами в системе теплоснабжения будет равна нулю. В табличном виде данная зависимость представлена ниже для каждого источника тепловой энергии.

Представленные номограммы являются «рабочим инструментом» для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения. А именно, зона над линией темно синего цвета - эффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки доходы в системе превысят расходы), зона под линией темно синего цвета - неэффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки расходы в системе превысят доходы). При попадании в неэффективную зону необходимо рассмотреть альтернативные варианты теплоснабжения объектов теплопотребления (децентрализация, подключение к другому источнику теплоснабжения).

Важно отметить, что представленная функциональная зависимость рассчитана при условии, что условно-постоянные расходы источника теплоснабжения при подключении дополнительной нагрузки останутся неизменными (изменения состава оборудования для подключения дополнительной нагрузки не потребуется), кроме этого не потребуется реконструкции тепловых сетей от источника теплоснабжения до точки подключения нового объекта теплопотребления.

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки котельных МО Венев представлена в таблице 2.1 и рисунке 2.1.

Таблица 2.1 – Зависимость радиуса эффективности, от расстояния подключаемых потребителей

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,01 | 0,18 |
| 0,01 | 0,2 |
| 0,03 | 0,21 |
| 0,05 | 0,22 |
| 0,09 | 0,23 |
| 0,18 | 0,24 |
| 0,33 | 0,25 |
| 0,67 | 0,26 |

Представленная ниже номограмма является «рабочим инструментом» для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения от котельной «Школьная» Тульской области. А именно, зона над линией темно синего цвета - эффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки доходы в системе превысят расходы), зона под линией темно синего цвета -  неэффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки расходы в системе превысят доходы). При попадании в неэффективную зону необходимо рассмотреть альтернативные варианты теплоснабжения объектов теплопотребления.

Важно отметить, что представленная функциональная зависимость рассчитана при условии, что условно-постоянные расходы источника теплоснабжения при подключении дополнительной нагрузки останутся неизменными (изменения состава оборудования для  подключения дополнительной нагрузки не потребуется), кроме этого не потребуется реконструкции тепловых сетей от источника теплоснабжения до точки подключения нового объекта теплопотребления.

Рисунок 2.1  – Номограмма для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения от котельной «Школьная» МО Город Венев

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки котельной «Больничная» представлена в таблице 2.2. и рисунке 2.2.

Таблица 2.2 – Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки котельной «Больничная»

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,03 | 0,177 |
| 0,04 | 0,197 |
| 0,06 | 0,207 |
| 0,10 | 0,217 |
| 0,15 | 0,226 |
| 0,22 | 0,236 |
| 0,34 | 0,246 |
| 0,69 | 0,256 |

Рисунок 2.2  – Номограмма для определения эффективности подключения новых обьектов к централизованной системе теплоснабжения  котельной «Больничная»

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки котельной «Северная» представлена в таблице 2.3 и рисунке 2.3.

Таблица 2.3 – Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки котельной «Северная»

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,85 | 0,03 |
| 0,84 | 0,06 |
| 0,86 | 0,11 |
| 0,88 | 0,20 |
| 0,91 | 0,37 |
| 0,94 | 0,67 |
| 0,99 | 1,23 |
| 1,39 | 2,49 |

Рисунок 2.3  – Номограмма для определения эффективности подключения новых обьектов к централизованной системе теплоснабжения котельной «Северная»

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки котельной «Центральная» представлена в таблице 2.4 и рисунке 2.4.

Таблица 2.4 – Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки котельной «Центральная»

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,02 | 0,825 |
| 0,04 | 0,817 |
| 0,08 | 0,832 |
| 0,16 | 0,856 |
| 0,31 | 0,885 |
| 0,62 | 0,914 |
| 1,24 | 0,963 |
| 2,52 | 1,354 |

Рисунок 2.4  – Номограмма для определения эффективности подключения новых обьектов к централизованной системе теплоснабжения котельной «Центральная»

Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки котельной «Южная» представлена в таблице 2.5 и рисунке 2.5.

Таблица 2.5 – Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки котельной «Южная»

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,99 | 0,93 |
| 1,45 | 0,92 |
| 2,13 | 0,94 |
| 3,11 | 0,97 |
| 4,56 | 1,00 |
| 6,68 | 1,03 |
| 9,79 | 1,09 |
| 19,88 | 1,53 |

Рисунок 2.5  – Номограмма для определения эффективности подключения новых обьектов к централизованной системе теплоснабжения котельной «Южная»

б)  Описание существующих и перспективных зон действия  систем        теплоснабжения источников  тепловой энергии

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО Город Венев  осуществляется по смешанной схеме.

Индивидуальные жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь, дрова) и индивидуальным газовым отоплением. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели.

Теплоснабжение многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы, а также теплоснабжение общественно-административных зданий МО Город Венев осуществляется от существующих котельных, работающих на природном газе, эксплуатируемых ресурсоснабжающей организацией Восточный филиал ООО «ККС» расположенной по адресу Тульская область, Веневский район, г. Венев, мкрн. Южный,13.

Всего источников тепловой энергии и ЦТП г. Венев:

- 5 источников 78,85 Гкал/час;

- 5 центральных тепловых пунктов (ЦТП).

- Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон: -3 ОС;

- Температура внутреннего воздуха в жилых домах: +20 ОС;

- Расчетная скорость ветра в отопительный период: 4 м/с;

- Продолжительность отопительного периода: 207 сут.;

- Графики работы источников:

- График работы котельной «Южная» 95/72 ОС

- График работы котельной «Центральная» 70/50 ОС

- График работы котельной «Северная» 70/50 ОС

- График работы котельной «Больничная» 70/50 ОС

- График работы котельной «Школьная» 70/50 ОС.

Нагрев воды на горячее водоснабжение от котельной «Южная» производится в водяных подогревателях, установленных в 5 ЦТП.

Тепловые сети проложены в непроходных каналах и частично на низких опорах.

Крупнейшей теплосетевой и теплоснабжающей организацией на территории МО г. Венев является Восточный филиал ООО «ККС», в аренде у которой находятся пять газовых котельных.

Тепловые сети и источники тепловой энергии находятся в аренде у Восточный филиал ООО «ККС» на основании договора аренды №1 от 12.01.2015 г. Администрации МО Веневский район с Восточным филиалом ООО «ККС» о передаче по результатам конкурса в аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью.

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения МО г. Венев Тульской области, приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения МО г. Венев Тульской области

| № п/п | Название котельной и РСО | Установл. мощность, Гкал/ч | Существующая зона действия СЦТС и источника ТЭ | Перспективная зона действия СЦТС и источника ТЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Школьная, Восточный филиал ООО «ККС» | 1,12 | г Венев: ул. Белова, д.9, ул. Белова, д.11, ул. Белова, д.14б, ул. Белова, д.14в, ул. Белова, д.14г, ул. Белова, д.14д, ул. Белова, д.14з, ул. Белова, д.14ж, ул. Белова, д.22, ул. Белова, д.24, ул.Рогожина, д.1, ул.Рогожина, д.2, ул.Рогожина, д.4, ул.Рогожина, д.6, ул. Революционная, д.2, Средняя школа № 1, ул. Бизюкова, д. 2 | г Венев: ул. Белова, д.9, ул. Белова, д.11, ул. Белова, д.14б, ул. Белова, д.14в, ул. Белова, д.14г, ул. Белова, д.14д, ул. Белова, д.14з, ул. Белова, д.14ж, ул. Белова, д.22, ул. Белова, д.24, ул.Рогожина, д.1, ул.Рогожина, д.2, ул.Рогожина, д.4, ул.Рогожина, д.6, ул. Революционная, д.2, Средняя школа № 1, ул. Бизюкова, д. 2 |
| 2 | Котельная Больничная Восточный филиал ООО «ККС» | 3,0 | г Венев: ул.Международная, д.7, ЦРБ, ул. Международная, ГУЗ ТО МЦ МР «Резерв», гараж ЦРБ | г Венев: ул.Международная, д.7, ЦРБ, ул. Международная, ГУЗ ТО МЦ МР «Резерв», гараж ЦРБ |
| 3 | Котельная микрорайона Северный Восточный филиал ООО «ККС» | 7,5 | г Венев: мкрн Северный д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 30, 31, 32, 33, 33а, .34, ул.Бундурина, д.68, ул.Бундурина, д.70, ул.Бундурина, д.72, Клуб «Ровесник», ДОУ № 1, ДОУ № 5 | г Венев: мкрн Северный д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 30, 31, 32, 33, 33а, .34, ул.Бундурина, д.68, ул.Бундурина, д.70, ул.Бундурина, д.72, Клуб «Ровесник», ДОУ № 1, ДОУ № 5 |
| 4 | Котельная Центральная Восточный филиал ООО «ККС» | 7,23 | г Венев: ул. Пролетарская, д. 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, ул. Володарского, д, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 28, 30, 32, ул. К.Маркса, д. 6, 12, 12а, 14, 17, 19, 24а, 25, 26, 27, 28, 33, 37, 38,А, 39, 40, 43, 22, 24, ул. Л.Толстого, д. 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19а, 22, 24а, ул. Советская, д. 9а, 15, пл. Ильича, д. 2а, 4, 4В, 5, ул. Декабристов, д. 14, 22б, 25, 25а, 32, 39, 42, 43, ул. Бундурина, д. 6, ул. Революционная, д. 10б, ул.Кр.Площадь, 28, 30, ДЮЦ, ДЮСШ, Прокуратура, ул.Декабристов, д.18, Отдел полиции, пл.Ильича, д.2, кинотеат р, ул.Володарского, 11, ООО «Владимир», ул.Толстого, 9, МУП «Спецавохозяйство», ул.К.Маркса, 26, ОВО УМВД, ул.К.Маркса, 11а, Госнаркоконтроль, ул.Толстого, д.4, Инспекция ТО по гос.надзору, ул.Л.Толстого, 4, ТОО ПП КПРФ, ул.Л.Толстого, д.4, Центральная районная аптека, Тулателеком, пл.Ильича, 1, Почта России, пл.Ильича, 3, Школа искусств, ул.К.Маркса, 9\11, Федеральная статистика, ул.Л.Толстого,4, бытовое обслуживание населения ул.Л.Толстого, 3, ул.Декабристов, 18 гостинница, МУП «Веневский продовольственный фонд», Районный суд, пл.Ильича, д.4а, гараж, Районный суд, пл.Ильича, д.4а, Администрация МО Веневский район, пл.Ильича, 4а, Здание гараж АПК, Венфа, ул.Советская, 18, Спортклуб «Росто», ул.Л.Толстого, 7, ООО «Весна», ул.Володарского, д.12, Райфо, Володарского, 14, Межрайонная УИИ № 2, ул.Л.Толстого,4, Ателье «Весна», Володарского,9, ООО «Сакина», ул.Л.Толстого, 4, ИП Кузнецова СН, Бундурина, д.6 «Символ», ИП Зинченко А.Н., ул.Бундурина, д.6, Управление Росреестра, ООО «Вектор-Плюс», ул.Л.Толстого,д.9, МУ УС ЖКХ, МАУ МФЦ, К.Маркса, д.18, ООО МСК «Вирмед», ООО «Межевик», ООО «Геодизайн», ИП Скоморохов Ю.Н. «Рандеву», Л.Толстого, д.3 | г Венев: ул. Пролетарская, д. 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, ул. Володарского, д, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 28, 30, 32, ул. К.Маркса, д. 6-1, 6-2, 12, 12а, 14, 17, 19, 24а, 25, 26, 27, 28, 33, 37, 38,А, 39, 40, 43, 22, 24, ул. Л.Толстого, д. 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19а, 22, 24а, ул. Советская, д. 9а, 15, пл. Ильича, д. 2а, 4, 5, ул. Декабристов, д. 14, 22б, 25, 25а, 32, 39, 42, 43, ул. Бандурина, д. 6, ул. Революционная, д. 10б, ул.Кр.Площадь, 28, 30, ДЮЦ, ДЮСШ, Прокуратура, ул.Декабристов, д.18, Отдел полиции, пл.Ильича, д.2, кинотеат р, ул.Володарского, 11, ООО «Владимир», ул.Толстого, 9, МУП «Спецавохозяйство», ул.К.Маркса, 26, ОВО УМВД, ул.К.Маркса, 11а, Госнаркоконтроль, ул.Толстого, д.4, Инспекция ТО по гос.надзору, ул.Л.Толстого, 4, ТОО ПП КПРФ, ул.Л.Толстого, д.4, Центральная районная аптека, Тулателеком, пл.Ильича, 1, Почта России, пл.Ильича, 3, Школа искусств, ул.К.Маркса, 9\11, Федеральная статистика, ул.Л.Толстого,4, бытовое обслуживание населения ул.Л.Толстого, 3, ул.Декабристов, 18 гостинница, МУП «Веневский продовольственный фонд», Районный суд, пл.Ильича, д.4а, гараж, Районный суд, пл.Ильича, д.4а, Администрация МО Веневский район, пл.Ильича, 4а, Здание гараж АПК, Венфа, ул.Советская, 18, Спортклуб «Росто», ул.Л.Толстого, 7, ООО «Весна», ул.Володарского, д.12, Райфо, Володарского, 14, Межрайонная УИИ № 2, ул.Л.Толстого,4, Ателье «Весна», Володарского,9, ООО «Сакина», ул.Л.Толстого, 4, ИП Кузнецова СН, Бундурина, д.6 «Символ», ИП Зинченко А.Н., ул.Бундурина, д.6, Управление Росреестра, ООО «Вектор-Плюс», ул.Л.Толстого,д.9, МУ УС ЖКХ, МАУ МФЦ, К.Маркса, д.18, ООО МСК «Вирмед», ООО «Межевик», ООО «Геодизайн», ИП Скоморохов Ю.Н. «Рандеву», Л.Толстого, д.3 |
| 5 | Котельная микрорайона Южный Восточный филиал ООО «ККС» | 60 | г Венев: мкрн Южный д. 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22а, 24, 32, 33, 34, 34а, 35, 38а, 38б, 39, 41а, 41б, 43, 44, 46а, 45, 46в, 47, 47б, 47а, 70а, 82, ул.Красноармейская, 1, ул.Стрешнева, 1, 1г, 2б, 2г, 2д, 2е, ул.Стрешнева, 8, ул.Красноармейская,2/1, ул.Красноармейская,2/2, ул.Декабристов, 1а, ул.Бундурина, 2, ул.Привокзальная, 6 СОШ №2 (мкр.Южный 25), ДС №4 (мкр. Южный 22) Магазин «Магнит» (мкр.Южный,68) Сбербанк. Почта (мкр.Южный,69) Благоустройство Стадион | г Венев: мкрн Южный д. 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22а, 24, 32, 33, 34, 34а, 35, 38а, 38б, 39, 41а, 41б, 43, 44, 46а, 45, 46в, 47, 47б, 47а, 70а, ул.Красноармейская, 1, ул.Стрешнева, 1, 1г, 2б, 2г, 2д, ул.Стрешнева, 8, ул.Красноармейская,2/1, ул.Красноармейская,2/2, ул.Декабристов, 1а, ул.Бундурина, 2, ул.Привокзальная, 6 СОШ №2 (мкр.Южный 25), ДС №4 (мкр. Южный 22) Магазин «Магнит» (мкр.Южный,68) Сбербанк. Почта (мкр.Южный,69) Благоустройство Стадион |

Как видно из таблицы 2.6, существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения МО г. Венев Тульской области территориально совпадают. Схемой теплоснабжения МО г. Венев Тульской области предусматривается реконструкция и/или строительство БМК на котельных «Северная», «Больничная», «Южная», «Центральная»,  «Школьная».

Тепловые нагрузки потребителей в базовом периоде представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Тепловые нагрузки потребителей в базовом периоде

| Номер котельной, ЦТП | Номер договора | Наименование покупателя | Адрес объекта | Площадь объекта | Высота здания | Тем-ра внутри | Qот max | Qгв срд часовое летнее | Qгв срд часовое зимнее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 1 | 4067.69 | 3 | 18 | 0.317 | 0.042 | 0.042 |
| 2 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 1 нежилое | 243.1 | 0 | 18 | 0.019 | 0.001 | 0.001 |
| 2 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 10 | 2111.7 | 0 | 18 | 0.165 | 0.031 | 0.031 |
| 2 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 11 | 4357.5 | 0 | 18 | 0.339 | 0.050 | 0.050 |
| 2 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 13 | 2896.85 | 0 | 18 | 0.226 | 0.035 | 0.035 |
| 2 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 13 нежилое | 363.2 | 0 | 18 | 0.028 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 13А | 3056.4 | 0 | 18 | 0.238 | 0.046 | 0.046 |
| 2 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 2 | 4461.5 | 0 | 18 | 0.348 | 0.035 | 0.035 |
| 2 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 3 | 4212.7 | 0 | 18 | 0.328 | 0.028 | 0.028 |
| 2 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 3 нежилое | 105.5 | 0 | 18 | 0.008 | 0.001 | 0.001 |
| 2 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 4 | 4014.1 | 0 | 18 | 0.313 | 0.036 | 0.036 |
| 2 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 4 нежилое | 162.1 | 0 | 18 | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 5 | 3745.92 | 0 | 18 | 0.292 | 0.034 | 0.034 |
| 2 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 5 нежилое | 72 | 0 | 18 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 6 | 3857.4 | 0 | 18 | 0.300 | 0.040 | 0.040 |
| 2 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 6 нежилое | 111.2 | 0 | 18 | 0.009 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 8 | 3979.5 | 0 | 18 | 0.310 | 0.042 | 0.042 |
| 2 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 8 нежилое | 94.5 | 0 | 18 | 0.007 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 9 | 6174.96 | 0 | 18 | 0.481 | 0.054 | 0.054 |
| 2 | 26 | Управление Росреестра по Тульской области | мкр. Южный 4 | 104.2 | 0 | 18 | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 40 | ЗАО "Тандер" | мкр. Южный 13 | 253.2 | 0 | 18 | 0.020 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 41 | Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | мкр. Южный 82 | 0 | 3 | 18 | 0.029 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 52 | ООО «Опора» | мкр. Южный 8 | 94.5 | 0 | 18 | 0.007 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 61 | ИП Васильев Александр Викторович | мкр. Южный 5 | 72 | 0 | 18 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 65 | ИП Гурьянов Андрей Сергеевич | мкр. Южный 4 | 57.9 | 0 | 18 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 71 | ИП Лукашина Вера Николаевна | мкр. Южный 1 | 106.1 | 0 | 18 | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 77 | ИП Ридченко Татьяна Валентиновна | мкр. Южный 1 | 137 | 0 | 18 | 0.011 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 77 | ИП Ридченко Татьяна Валентиновна | мкр. Южный 3 | 58.1 | 0 | 18 | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
| 2 | 79 | ИП Русаков Сергей Алексеевич | мкр. Южный 82 | 0 | 3 | 15 | 0.109 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 84 | ИП Фролов Дмитрий Михайлович | мкр. Южный 3 | 47.7 | 0 | 18 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 97 | Веневское муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 комбинированного вида | мкр. Южный 22 | 0 | 3 | 20 | 0.166 | 0.018 | 0.018 |
| 2 | 99 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Веневская средняя школа №2" | мкр. Южный ВСОШ №2 | 0 | 3 | 16 | 0.561 | 0.008 | 0.008 |
| 2 | 101 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Веневская детско-юношеская спортивная школа" | мкр. Южный 13 | 110 | 0 | 18 | 0.009 | 0.000 | 0.000 |
| Итого по ЦТП-2 |  |  |  |  |  |  | 4.692 | 0.504 | 0.504 |
| 3 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 12 | 5328.2 | 0 | 18 | 0.415 | 0.064 | 0.064 |
| 3 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 14 | 2482.1 | 0 | 18 | 0.193 | 0.019 | 0.019 |
| 3 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 15 | 7377 | 0 | 18 | 0.575 | 0.065 | 0.065 |
| 3 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 16 | 2606.8 | 0 | 18 | 0.203 | 0.022 | 0.022 |
| 3 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 17 | 6070.2 | 0 | 18 | 0.473 | 0.046 | 0.046 |
| 3 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 17 нежилое | 302.9 | 0 | 18 | 0.024 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 18 | 2574 | 0 | 18 | 0.201 | 0.026 | 0.026 |
| 3 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 19 | 3041.84 | 0 | 18 | 0.237 | 0.043 | 0.043 |
| 3 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 19 нежилое | 265.5 | 0 | 18 | 0.021 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 20 | 5877.3 | 0 | 18 | 0.458 | 0.055 | 0.055 |
| 3 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 21 | 2823.6 | 0 | 18 | 0.220 | 0.030 | 0.030 |
| 3 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 24 | 3579.9 | 0 | 18 | 0.279 | 0.027 | 0.027 |
| 3 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 7 | 2559.3 | 0 | 18 | 0.199 | 0.025 | 0.025 |
| 3 | 4 | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Веневский район "Архив" | мкр. Южный 69 (Архив) | 0 | 3 | 18 | 0.010 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 18 | Государственное учреждение Тульской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Веневского района" | мкр. Южный 19 | 40 | 0 | 18 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 20 | Веневский филиал территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области | мкр. Южный 19 | 46.2 | 0 | 18 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 22 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Веневскому району | мкр. Южный 22а | 0 | 3 | 18 | 0.092 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 25 | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Веневском районе Тульской области | мкр. Южный 69 | 0 | 3 | 18 | 0.021 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 33 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" | мкр. Южный 69 | 0 | 3 | 18 | 0.023 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 36 | Государственное унитарное предприятие Тульской области "Веневская центральная районная аптека" | мкр. Южный 17 | 118 | 0 | 18 | 0.009 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 40 | ЗАО "Тандер" | мкр. Южный 68 | 0 | 3 | 15 | 0.058 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 42 | Открытое акционерное общество "Сбербанк России" | мкр. Южный 69 | 0 | 3 | 18 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 64 | ИП Глебова Ольга Алексеевна | Южный напротив д.№20 | 0 | 3 | 15 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 69 | ИП Колмыкова Ольга Александровна | мкр. Южный 14а | 0 | 3 | 18 | 0.009 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 91 | ОАО "Россельхозбанк" | мкр. Южный 17 | 130.9 | 0 | 18 | 0.010 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 93 | ООО "Горука" | мкр. Южный 17 | 54 | 0 | 18 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 94 | Администрация МО "Озеренское" Веневского района | мкр. Южный 19 | 131.5 | 0 | 18 | 0.010 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 95 | Государственное учреждение Тульской области "Управление социальной защиты населения Тульской области" | мкр. Южный 69 | 0 | 3 | 18 | 0.032 | 0.000 | 0.000 |
| Итого по ЦТП-3 |  |  |  |  |  |  | 3.790 | 0.424 | 0.424 |
| 4 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 33 | 7653.6 | 0 | 18 | 0.596 | 0.076 | 0.076 |
| 4 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 34 | 7648.29 | 0 | 18 | 0.312 | 0.048 | 0.048 |
| 4 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 35 | 8017.8 | 0 | 18 | 0.625 | 0.062 | 0.062 |
| 4 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 47 | 2511.9 | 0 | 18 | 0.196 | 0.024 | 0.024 |
| Итого по ЦТП-4 |  |  |  |  |  |  | 1.728 | 0.210 | 0.210 |
| 5 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 43 | 4414.1 | 0 | 18 | 0.344 | 0.041 | 0.041 |
| 5 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 44 | 4263 | 0 | 18 | 0.332 | 0.046 | 0.046 |
| 5 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 44 нежилое | 502 | 0 | 18 | 0.039 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 45 | 6588.1 | 0 | 18 | 0.513 | 0.055 | 0.055 |
| 5 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 46А | 2003.9 | 0 | 18 | 0.156 | 0.010 | 0.010 |
| 5 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 46В | 2851.1 | 0 | 18 | 0.222 | 0.028 | 0.028 |
| 5 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Привокзальная 6 | 392.2 | 0 | 18 | 0.031 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Стрешнева 9 | 451.3 | 0 | 18 | 0.036 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 43 | ООО "Агроторгсервис" | мкр. Южный 45 | 0 | 3.45 | 15 | 0.021 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 49 | ООО «Копейка-Москва» | мкр. Южный 45 | 0 | 3.45 | 15 | 0.043 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 106 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Веневский детско-юношеский центр" | мкр. Южный 44 Клуб "Родничок" | 502 | 0 | 18 | 0.039 | 0.000 | 0.000 |
| Итого по ЦТП-5 |  |  |  |  |  |  | 1.776 | 0.181 | 0.181 |
| 6 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Бундурина 2 | 4926.3 | 0 | 18 | 0.384 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Декабристов 1А | 180.2 | 0 | 18 | 0.014 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Красноармейская 1 | 3810 | 0 | 18 | 0.297 | 0.051 | 0.051 |
| 6 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Красноармейская 2/1 | 2788.6 | 0 | 18 | 0.217 | 0.026 | 0.026 |
| 6 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Красноармейская 2/2 | 2036.7 | 0 | 18 | 0.159 | 0.018 | 0.018 |
| 6 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 38А | 4576.1 | 0 | 18 | 0.356 | 0.047 | 0.047 |
| 6 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 38Б | 3819.7 | 0 | 18 | 0.298 | 0.024 | 0.024 |
| 6 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 38Б нежилое | 60 | 0 | 18 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 38В | 2023.8 | 0 | 18 | 0.158 | 0.024 | 0.024 |
| 6 | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 39 | 4256.4 | 0 | 18 | 0.332 | 0.033 | 0.033 |
| 6 | 9 | МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" | Стрешнева Стадион | 0 | 3 | 18 | 0.011 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 37 | Администрация муниципального образования Веневский район | мкр. Южный 38А | 0 | 3.25 | 18 | 0.014 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 47 | ООО "Вита" | Бундурина павильон №5 | 0 | 3 | 18 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 54 | ООО «Швейная фабрика «Венёв» | Бундурина модуль | 0 | 3 | 18 | 0.051 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 66 | ИП Жигулина Любовь Алексеевна | Бундурина павильон | 0 | 2.85 | 15 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 72 | ИП Мусаткин Сергей Владимирович | Бундурина павильон | 0 | 3 | 15 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 73 | ИП Назаров Александр Юрьевич | Бундурина павильон "Ивушка" | 0 | 3 | 15 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 73 | ИП Назаров Александр Юрьевич | Бундурина павильон "Юлия" | 0 | 3 | 15 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 74 | ИП Петров Николай Васильевич | мкр. Южный 38б | 60 | 0 | 18 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 78 | ИП Рукина Нина Егоровна | Бундурина павильон | 0 | 3 | 15 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 81 | ИП Скопина Наталья Анатольевна | Бундурина палатка | 0 | 3 | 15 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 87 | ИП Шилова Ольга Алексеевна | Бундурина палатка | 0 | 3 | 15 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 88 | ИП Жукова Ольга Александровна | Красноармейская магазин "Слобода" | 0 | 0 | 18 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | прямой | прямой договор | ул. Стрешнева, д.1 | - | - | 16 | 0.000 | 0.002 | 0.002 |
| блн | прямой | прямой договор | ул. Стрешнева, д.1Г | - | - | 18 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| блн | прямой | прямой договор | ул. Стрешнева, д.2Б | - | - | 10 | 0.008 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | 89 | Кострова Валентина Александровна | Стрешнева 2е | 0 | 3 | 16 | 0.012 | 0.000 | 0.000 |
| Итого по ЦТП-6 |  |  |  |  |  |  | 2.341 | 0.228 | 0.228 |
| южн | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 1А | 1734.2 | 0 | 18 | 0.137 | 0.014 | 0.014 |
| южн | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 2А | 1854.6 | 0 | 18 | 0.147 | 0.013 | 0.013 |
| южн | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 32 | 8103 | 0 | 18 | 0.631 | 0.092 | 0.092 |
| южн | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 32 нежилое | 406.6 | 0 | 18 | 0.032 | 0.001 | 0.001 |
| южн | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 41А | 2588.3 | 0 | 18 | 0.202 | 0.032 | 0.032 |
| южн | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 41Б | 2752.8 | 0 | 18 | 0.214 | 0.028 | 0.028 |
| южн | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 47А | 2054.9 | 0 | 18 | 0.160 | 0.025 | 0.025 |
| южн | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 47Б | 1742.3 | 0 | 18 | 0.136 | 0.002 | 0.002 |
| южн | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Южный 70А | 3175.6 | 0 | 18 | 0.129 | 0.032 | 0.032 |
| южн | 11 | Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания населения Администрации муниципального образования Веневский район | мкр. Южный 32 | 61.3 | 0 | 18 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| южн | 21 | Федеральное казенное учреждение «6 отряд федеральной противопожарной службы по Тульской области» | Стрешнева 2д | 0 | 4 | 15 | 0.083 | 0.000 | 0.000 |
| южн | 21 | Федеральное казенное учреждение «6 отряд федеральной противопожарной службы по Тульской области» | Стрешнева 2д | 0 | 3 | 18 | 0.099 | 0.000 | 0.000 |
| южн | 39 | ЗАО "Монолит" | мкр. Южный напротив д. №38а | 0 | 3 | 15 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| южн | 58 | ИП Баранов Вадим Александрович | мкр. Южный 32 | 29.8 | 0 | 18 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| южн | 60 | ИП Бургасов Сергей Владимирович | мкр. Южный 32 | 61.9 | 0 | 18 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| южн | 63 | ИП Габараев Владимир Викторович | мкр. Южный 32 | 61.4 | 0 | 18 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| южн | 66 | ИП Жигулина Любовь Алексеевна | мкр. Южный 32 | 63 | 0 | 18 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| южн | 66 | ИП Жигулина Любовь Алексеевна | мкр. Южный 32 (Валерия) | 66.8 | 0 | 18 | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
| южн | 83 | ИП Фомичев Сергей Викторович | мкр. Южный 32 | 62.4 | 0 | 18 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| Итого по магистрали |  |  |  |  |  |  | 2.008 | 0.240 | 0.240 |
| Всего котельная"Южная" |  |  |  |  |  |  | 16.335 | 1.786 | 1.786 |
| цнтр | 6 | Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №8 по Тульской области | Бундурина 6 | 0 | 3 | 18 | 0.037 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 26 | Управление Росреестра по Тульской области | Бундурина 6 | 0 | 3.25 | 18 | 0.035 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 26 | Управление Росреестра по Тульской области | Бундурина 6 | 0 | 2.92 | 10 | 0.010 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 28 | Управление Федерального казначейства по Тульской области | Бундурина 6 | 0 | 3 | 18 | 0.016 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 30 | Федеральное казенное учреждение "Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской области" | Бундурина 6 | 0 | 3 | 18 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 31 | ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" | Бундурина 6 | 0 | 3 | 18 | 0.018 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Бундурина 6 "Каприз" | 66.93 | 0 | 18 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Бундурина 6 нежилое | 262.9 | 0 | 18 | 0.021 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Володарского 11 | 278.7 | 0 | 18 | 0.022 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Володарского 12 | 199.7 | 0 | 18 | 0.016 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Володарского 12 | 297.6 | 0 | 18 | 0.023 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Володарского 13 | 264.4 | 0 | 18 | 0.021 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Володарского 14 | 203 | 0 | 18 | 0.016 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Володарского 19 | 488.2 | 0 | 18 | 0.038 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Володарского 21 | 560.2 | 0 | 18 | 0.044 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Володарского 23 | 1426.4 | 0 | 18 | 0.113 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Володарского 28 | 1132.6 | 0 | 18 | 0.090 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Володарского 9 | 98.7 | 0 | 18 | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Володарского 9 | 63.5 | 0 | 18 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Декабристов 18 | 65.5 | 0 | 18 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Декабристов 18 | 258.1 | 0 | 18 | 0.020 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Декабристов 42 | 311.7 | 0 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | К.Маркса 11а | 103 | 0 | 18 | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | К.Маркса 12 | 324.4 | 0 | 18 | 0.026 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | К.Маркса 12А | 591.5 | 0 | 18 | 0.047 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | К.Маркса 17 | 516.8 | 0 | 18 | 0.041 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | К.Маркса 18 | 580.5 | 0 | 18 | 0.046 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | К.Маркса 19 | 265.9 | 0 | 18 | 0.021 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | К.Маркса 26 | 748.9 | 0 | 18 | 0.059 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | К.Маркса 26 (гараж) | 107.8 | 0 | 18 | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | К.Маркса 33 | 931.2 | 0 | 18 | 0.074 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | К.Маркса 38а | 616.2 | 0 | 18 | 0.049 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | К.Маркса 40 | 598.2 | 0 | 18 | 0.047 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | К.Маркса 43 | 644.8 | 0 | 18 | 0.051 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | К.Маркса 9/11 | 1441.8 | 0 | 18 | 0.114 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Красная площадь 28 | 2363.9 | 0 | 18 | 0.184 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Красная площадь 30 | 528.5 | 0 | 18 | 0.042 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 3 | Администрация муниципального образования Веневский район | Льва Толстого 10 | 0 | 3 | 18 | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 3 | Администрация муниципального образования Веневский район | Льва Толстого 12 | 0 | 3 | 18 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 3 | Администрация муниципального образования Веневский район | Льва Толстого 16 | 0 | 3 | 18 | 0.091 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 3 | Администрация муниципального образования Веневский район | Льва Толстого 17 | 0 | 3 | 10 | 0.014 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 3 | Администрация муниципального образования Веневский район | Льва Толстого 19А | 0 | 3 | 10 | 0.023 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 5 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Веневская детская школа искусств | Льва Толстого 22 | 0 | 3 | 16 | 0.030 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 8 | Муниципальное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Веневский район | Льва Толстого 24А | 35.9 | 0 | 18 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 9 | МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" | Льва Толстого 3 | 0 | 5 | 14 | 0.067 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 9 | МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" | Льва Толстого 3 | 0 | 3 | 16 | 0.134 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 10 | Муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство Веневского района" | Льва Толстого 4 | 0 | 2.8 | 18 | 0.010 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 10 | Муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство Веневского района" | Льва Толстого 4 | 0 | 4.28 | 10 | 0.034 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 11 | Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания населения Администрации муниципального образования Веневский район | Льва Толстого 4 | 0 | 3 | 18 | 0.030 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 11 | Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания населения Администрации муниципального образования Веневский район | Льва Толстого 4 | 0 | 3 | 18 | 0.014 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 11 | Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания населения Администрации муниципального образования Веневский район | Льва Толстого 4 | 0 | 3 | 18 | 0.011 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 12 | МУП "Веневский продовольственный фонд" | Льва Толстого 4 | 0 | 3 | 18 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 14 | Финансовое управление Администрации муниципального образования Веневский район | Льва Толстого 4 | 0 | 3 | 18 | 0.019 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 19 | Министерство труда и социальной защиты населения Тульской области | Льва Толстого 4 (Отдел АПК) | 0 | 3 | 18 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 22 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Веневскому району | Льва Толстого 7 | 0 | 3 | 18 | 0.024 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 23 | Управление Судебного департамента в Тульской области | Льва Толстого 8 | 0 | 3 | 18 | 0.053 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 23 | Управление Судебного департамента в Тульской области | Льва Толстого 9 | 0 | 3 | 10 | 0.009 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 24 | Прокуратура Тульской области | Льва Толстого 9 | 0 | 3 | 18 | 0.019 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 27 | Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Тульской области | Льва Толстого 9 | 0 | 3 | 18 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 29 | Федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области | Льва Толстого 9 | 0 | 3 | 18 | 0.024 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 32 | Инспекция Тульской области по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | Льва Толстого 9 нежилое | 0 | 3 | 18 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 33 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" | Площадь Ильича 1 | 0 | 3 | 18 | 0.056 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 34 | ЧУ ДПО Веневский СТК ДОСААФ Тульской области | Площадь Ильича 2А | 0 | 3 | 18 | 0.016 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 36 | Государственное унитарное предприятие Тульской области "Веневская центральная районная аптека" | Площадь Ильича 2а | 0 | 3 | 18 | 0.046 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 38 | Тульское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | Площадь Ильича 3 | 0 | 3 | 18 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 41 | Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | Площадь Ильича 4 | 0 | 3 | 18 | 0.057 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 41 | Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | Площадь Ильича 4 (гараж АПК) | 0 | 3 | 10 | 0.040 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 44 | ООО "Алекс" | Площадь Ильича 4 (гараж) | 0 | 3 | 15 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 45 | ООО "АльфаСтрахование-ОМС" | Площадь Ильича 4а | 0 | 3 | 18 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 46 | ООО "Вектор-плюс" | Площадь Ильича 4а гараж | 28.2 | 0 | 18 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 48 | ООО "Владимир" | Площадь Ильича 4в | 52.4 | 0 | 18 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 50 | ООО "Межевик" | Площадь Ильича 4в | 27.2 | 0 | 18 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 53 | ООО "Росгосстрах" | Площадь Ильича 4в | 0 | 3 | 18 | 0.011 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 55 | Черненко Елена Алексеевна | Площадь Ильича 4в | 0 | 3 | 18 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 59 | ИП Борзунов Дмитрий Владимирович | Площадь Ильича 4в | 0 | 3 | 15 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 67 | ИП Зинченко Андрей Николаевич | Площадь Ильича 4в гараж | 68 | 0 | 18 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 70 | ИП Кузнецова Светлана Николаевна | Площадь Ильича 5 | 40 | 0 | 18 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 73 | ИП Назаров Александр Юрьевич | Площадь Ильича 5 | 49.9 | 0 | 18 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 76 | ИП Расулова Вероника Владимировна | Площадь Ильича гараж | 36.5 | 0 | 18 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 80 | ИП Скоморохов Ю.Н. | Пролетарская 10 | 0 | 3 | 16 | 0.039 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 82 | ИП Стручева Надежда Константиновна | Пролетарская 15 | 0 | 3 | 18 | 0.032 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 86 | ИП Чижиков Николай Николаевич | Пролетарская 16 | 0 | 3 | 15 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 90 | ВРТ ООО "Общество охотников и рыболовов" | Пролетарская 6 | 32.6 | 0 | 18 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 101 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Веневская детско-юношеская спортивная школа" | Советская 15 | 0 | 3 | 16 | 0.053 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 106 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Веневский детско-юношеский центр" | Советская 18 | 0 | 3 | 16 | 0.047 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | 107 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тульской области | Советская 9А | 0 | 3 | 18 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. Володарского, д.16 | - | - | - | 0.060 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. Володарского, д.20 | - | - | - | 0.014 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. Володарского, д.30 | - | - | - | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. Декабристов, д.14 | - | - | - | 0.014 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. Декабристов, д.22Б | - | - | - | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. Декабристов, д.25 | - | - | - | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. Декабристов, д.25А | - | - | - | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. Декабристов, д.32 | - | - | - | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. Декабристов, д.39 | - | - | - | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. Декабристов, д.43 | - | - | - | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. К. Маркса, д.14 | - | - | - | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. К. Маркса, д.22 | - | - | - | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. К. Маркса, д.24 | - | - | - | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. К. Маркса, д.24А | - | - | - | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. К. Маркса, д.25 | - | - | - | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. К. Маркса, д.27 | - | - | - | 0.010 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. К. Маркса, д.28 | - | - | - | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. К. Маркса, д.37 | - | - | - | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. К. Маркса, д.39 | - | - | - | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. Пролетарская, д.11 | - | - | - | 0.007 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. Пролетарская, д.12 | - | - | - | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. Пролетарская, д.13 | - | - | - | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. Пролетарская, д.19 | - | - | - | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ул. Революционная, д.10Б | - | - | - | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | Муниципальное учреждение Администрации муниципального образования Веневский район "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Володарского, 32 | - | - | - | 0.016 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | МУП «Коммунальщик» к.Маркса, 6 | - | - | - | 0.017 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" Л.Толстого, 13 | - | - | - | 0.079 | 0.000 | 0.000 |
| цнтр | прямой | прямой договор | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Веневскому району пл. Ильича, 2 | - | - | - | 0.037 | 0.000 | 0.000 |
| Итого котельная "Центральная" |  |  |  |  |  |  | 2.811 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Бундурина 68 | 1476.8 | 0 | 18 | 0.117 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 1 | 603.4 | 0 | 18 | 0.048 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 10 | 535 | 0 | 18 | 0.042 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 12 | 668 | 0 | 18 | 0.053 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 12А | 878.05 | 0 | 18 | 0.069 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 13 | 606.1 | 0 | 18 | 0.048 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 14 | 811 | 0 | 18 | 0.064 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 15 | 650.4 | 0 | 18 | 0.051 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 2 | 617.5 | 0 | 18 | 0.049 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 20 | 758.9 | 0 | 18 | 0.060 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 20А | 669.1 | 0 | 18 | 0.053 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 21 | 610.9 | 0 | 18 | 0.048 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 22 | 727.2 | 0 | 18 | 0.057 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 23 | 636.6 | 0 | 18 | 0.050 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 24 | 757.5 | 0 | 18 | 0.060 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 25 | 743.7 | 0 | 18 | 0.059 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 25А | 1602.1 | 0 | 18 | 0.127 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 26 | 1103.6 | 0 | 18 | 0.087 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 3 | 278.7 | 0 | 18 | 0.022 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 30 | 740.9 | 0 | 18 | 0.058 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 31 | 2827.6 | 0 | 18 | 0.220 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 31 нежилое | 186.8 | 0 | 18 | 0.015 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 32 | 2703.38 | 0 | 18 | 0.211 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 32 нежилое | 89.5 | 0 | 18 | 0.007 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 33 | 5368.6 | 0 | 18 | 0.418 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 33А | 2773.1 | 0 | 18 | 0.216 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 33А нежилое | 47.9 | 0 | 18 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 34 | 2464.5 | 0 | 18 | 0.192 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 4 | 648.7 | 0 | 18 | 0.051 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 5 | 642.5 | 0 | 18 | 0.051 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 6 | 642.1 | 0 | 18 | 0.051 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 7 | 649.7 | 0 | 18 | 0.051 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 8 | 607.8 | 0 | 18 | 0.048 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | мкр. Северный 9 | 604.1 | 0 | 18 | 0.048 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 62 | ИП Власова Татьяна Владимировна | мкр. Северный 33а | 47.9 | 0 | 18 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 69 | ИП Колмыкова Ольга Александровна | мкр. Северный 32 | 89.5 | 0 | 18 | 0.007 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 75 | ИП Пронина Людмила Анатольевна | мкр. Северный 31 | 93.3 | 0 | 18 | 0.007 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 102 | Веневское муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 | мкр. Северный 7 | 0 | 3 | 20 | 0.089 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 103 | Веневское муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 | мкр. Северный 27 | 0 | 3 | 20 | 0.168 | 0.000 | 0.000 |
| сев | 106 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Веневский детско-юношеский центр" | мкр. Северный 31 Клуб "Ровесник" | 93.5 | 0 | 18 | 0.007 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | ул. Бундурина, д.70 | - | - | - | 0.022 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  | ул. Бундурина, д.72 | - | - | - | 0.015 | 0.000 | 0.000 |
| Итого котельная "Северная" |  |  |  |  |  |  | 3.121 | 0.000 | 0.000 |
| блн | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Международная 7 | 1175.5 | 0 | 18 | 0.093 | 0.009 | 0.009 |
| блн | 16 | Государственное учреждение здравоохранения "Веневская центральная районная больница" | Международная 7 Гараж | 0 | 3 | 10 | 0.030 | 0.000 | 0.000 |
| блн | 16 | Государственное учреждение здравоохранения "Веневская центральная районная больница" | Международная 7 Неврологическое отдел. | 0 | 3 | 20 | 0.129 | 0.000 | 0.000 |
| блн | 16 | Государственное учреждение здравоохранения "Веневская центральная районная больница" | Международная 7 Паталогоанатомическое о. | 0 | 3 | 20 | 0.016 | 0.003 | 0.003 |
| блн | 16 | Государственное учреждение здравоохранения "Веневская центральная районная больница" | Международная 7 Пищеблок | 0 | 3 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| блн | 16 | Государственное учреждение здравоохранения "Веневская центральная районная больница" | Международная 7 Стационар и поликлиника | 0 | 3 | 20 | 0.427 | 0.041 | 0.041 |
| блн | 17 | Государственное учреждение здравоохранения Тульской области "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" | Медицинский склад №6 | 0 | 3.37 | 18 | 0.077 | 0.000 | 0.000 |
| Итого котельная "Больничная" |  |  |  |  |  |  | 0.772 | 0.053 | 0.053 |
| шкл | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Белова 14Б | 270 | 0 | 18 | 0.021 | 0.000 | 0.000 |
| шкл | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Белова 14В | 471 | 0 | 18 | 0.037 | 0.000 | 0.000 |
| шкл | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Белова 14Г | 566.5 | 0 | 18 | 0.045 | 0.000 | 0.000 |
| шкл | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Белова 14Д | 744.2 | 0 | 18 | 0.059 | 0.000 | 0.000 |
| шкл | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Белова 22 | 767.1 | 0 | 18 | 0.060 | 0.000 | 0.000 |
| шкл | 2 | ООО "Управляющая компания город Венёв" | Белова 24 | 584.8 | 0 | 18 | 0.046 | 0.000 | 0.000 |
| шкл | 42 | Открытое акционерное общество "Сбербанк России" | Белова 11 | 0 | 3 | 18 | 0.097 | 0.000 | 0.000 |
| шкл | 100 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Веневская средняя школа №1" | Бундурина 13 | 0 | 3 | 16 | 0.478 | 0.000 | 0.000 |
| шкл | прямой | прямой договор | ул. Белова, д.9 | - | - | - | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| шкл | прямой | прямой договор | ул. Белова, д.14Ж | - | - | - | 0.024 | 0.000 | 0.000 |
| шкл | прямой | прямой договор | ул. Бизюкова, д.2 | - | - | - | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| шкл | прямой | прямой договор | ул. Рогожина, д.1 | - | - | - | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| шкл | прямой | прямой договор | ул. Рогожина, д.2 | - | - | - | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| шкл | прямой | прямой договор | ул. Рогожина, д.6 | - | - | - | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| шкл | прямой | прямой договор | ул. Рогожина, д.4 | - | - | - | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| шкл | прямой | прямой договор | ул. Революционная, д.2 | - | - | - | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| Итого котельная "Школьная" |  |  |  |  |  |  | 0.899 | 0.000 | 0.000 |

в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

К настоящему времени в России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное отопление.

В настоящее время, в г. Венев Тульской области находятся квартиры, имеющие индивидуальное отопление, общей площадью 23 697,8 кв.м.

Отопление и приготовление горячей воды в индивидуальной жилой застройке г. Венев преимущественно осуществляется от автоматических теплогенераторов, работающих на природном газе, устанавливаемых в каждом доме.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

Зонами действия индивидуального теплоснабжения являются:

г. Венев - усадебная застройка, не охваченная централизованной системой отопления (см. таблицу 2.6 настоящей главы).

Как видно из приведенных данных существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии МО г. Венев Тульской области территориально совпадают. Изменение зон действия индивидуальных источников тепловой энергии МО г. Венев Тульской области Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

г) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

В таблице 2.8 представлен баланс тепловой мощности источников теплоснабжения к концу планируемого периода, на которых планируется ввод новых и переключение существующих потребителей обеспечивающих теплоснабжение и тепловой нагрузки в МО город Венёв Тульской области.

Таблица 2.8 –Часовой баланс тепловой мощности котельных МО г. Венев к концу планируемого периода

| № п/п | Показатель | Текущий 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч, в т.ч.: | 78.85 | 66.07 | 66.07 | 66.07 | 62.87 | 61.21 | 61.21 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 37.89 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 |
| 1.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |
| 1.2 | "Южная" | 60.00 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 |
| 1.3 | "Центральная" | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 |
| 1.4 | "Северная" | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 1.5 | "Больничная" | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 1.6 | "Школьная" | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 2 | Располагаемая мощность, Гкал/ч, в т.ч.: | 58.85 | 66.07 | 66.07 | 66.07 | 62.87 | 61.21 | 61.21 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 37.89 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 |
| 2.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |
| 2.2 | "Южная" | 40.00 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 |
| 2.3 | "Центральная" | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 |
| 2.4 | "Северная" | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 2.5 | "Больничная" | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 2.6 | "Школьная" | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 3 | Резерв располагаемой мощности, Гкал/ч, в т.ч.: | 27.96 | 35.18 | 35.18 | 35.18 | 31.93 | 30.27 | 30.27 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |
| 3.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 3.2 | "Южная" | 18.73 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| 3.3 | "Центральная" | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| 3.4 | "Северная" | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 3.5 | "Больничная" | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 3.6 | "Школьная" | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 4 | Резерв располагаемой мощности, %, в т.ч.: | 48% | 53% | 53% | 53% | 51% | 49% | 49% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| 4.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | - | - | - | - | - | - | - | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| 4.2 | "Южная" | 47% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| 4.3 | "Центральная" | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
| 4.4 | "Северная" | 50% | 50% | 50% | 50% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 4.5 | "Больничная" | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 4.6 | "Школьная" | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 5 | Располагаемая мощность "нетто", Гкал/ч, в т.ч.: | 58.25 | 65.47 | 65.47 | 65.47 | 62.23 | 60.56 | 60.56 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 |
| 5.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.959 | 10.959 | 10.959 | 10.959 | 10.959 | 10.959 | 10.959 |
| 5.2 | "Южная" | 39.54 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.759 | 46.759 | 12.454 | 12.454 | 12.454 | 12.454 | 12.454 |
| 5.3 | "Центральная" | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.174 | 7.174 | 7.174 | 7.168 | 7.168 | 7.168 | 7.168 |
| 5.4 | "Северная" | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 |
| 5.5 | "Больничная" | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 |
| 5.6 | "Школьная" | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 |
| 6 | Резерв располагаемой мощности "нетто", Гкал/ч, в т.ч.: | 27.96 | 35.18 | 35.18 | 35.18 | 31.93 | 30.27 | 30.27 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |
| 6.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 6.2 | "Южная" | 18.73 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| 6.3 | "Центральная" | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| 6.4 | "Северная" | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 6.5 | "Больничная" | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 6.6 | "Школьная" | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 7 | Резерв располагаемой мощности "нетто", %, в т.ч.: | 48% | 54% | 54% | 54% | 51% | 50% | 50% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
| 7.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | - | - | - | - | - | - | - | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| 7.2 | "Южная" | 47% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| 7.3 | "Центральная" | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
| 7.4 | "Северная" | 51% | 51% | 51% | 51% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| 7.5 | "Больничная" | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
| 7.6 | "Школьная" | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 8 | Суммарная подключенная нагрузка, Гкал/ч, в т.ч.: | 30.89 | 30.89 | 30.89 | 30.89 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 31.16 | 31.16 | 31.16 | 31.16 | 31.16 | 31.16 | 30.97 | 30.97 | 30.97 | 30.97 | 30.97 |
| 8.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 |
| 8.2 | "Южная" | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 |
| 8.3 | "Центральная" | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| 8.4 | "Северная" | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| 8.5 | "Больничная" | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 8.6 | "Школьная" | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 9 | Собственные нужды котельной, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 9.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 9.2 | "Южная" | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 9.3 | "Центральная" | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 9.4 | "Северная" | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 9.5 | "Больничная" | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 9.6 | "Школьная" | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 10 | Отпуск в сеть, Гкал/ч, в т.ч.: | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 |
| 10.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| 10.2 | "Южная" | 20.81 | 20.81 | 20.81 | 20.81 | 20.81 | 20.81 | 20.81 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 |
| 10.3 | "Центральная" | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| 10.4 | "Северная" | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| 10.5 | "Больничная" | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 10.6 | "Школьная" | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 11 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч, в т.ч.: | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
| 11.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 11.2 | "Южная" | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 11.3 | "Центральная" | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 11.4 | "Северная" | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| 11.5 | "Больничная" | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 11.6 | "Школьная" | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 12 | Подключенная нагрузка, Гкал/ч, в т.ч.: | 25.777 | 25.777 | 25.777 | 25.777 | 25.777 | 25.777 | 25.777 | 25.777 | 25.777 | 25.777 | 25.777 | 25.777 | 25.777 | 25.777 | 25.777 | 25.777 | 25.777 | 25.777 |
| 12.1 | отопление | 23.938 | 23.938 | 23.938 | 23.938 | 23.938 | 23.938 | 23.938 | 23.938 | 23.938 | 23.938 | 23.938 | 23.938 | 23.938 | 23.938 | 23.938 | 23.938 | 23.938 | 23.938 |
| 12.2 | ГВС | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| 12.3 | "Южная" (ЦТП 2-5) О | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.457 | 7.457 | 7.457 | 7.457 | 7.457 | 7.457 | 7.457 | 7.457 | 7.457 | 7.457 | 7.457 |
| 12.4 | "Южная" (ЦТП 2-5) ГВС | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 |
| 12.5 | "Южная" ОТ | 16.335 | 16.335 | 16.335 | 16.335 | 16.335 | 16.335 | 16.335 | 8.877 | 8.877 | 8.877 | 8.877 | 8.877 | 8.877 | 8.877 | 8.877 | 8.877 | 8.877 | 8.877 |
| 12.6 | "Южная" ГВС | 1.786 | 1.786 | 1.786 | 1.786 | 1.786 | 1.786 | 1.786 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.957 |
| 12.7 | "Центральная" ОТ | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 |
| 12.8 | "Центральная" ГВС | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12.9 | "Северная" ОТ | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 |
| 12.10 | "Северная" ГВС | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12.11 | "Больничная" ОТ | 0.772 | 0.772 | 0.772 | 0.772 | 0.772 | 0.772 | 0.772 | 0.772 | 0.772 | 0.772 | 0.772 | 0.772 | 0.772 | 0.772 | 0.772 | 0.772 | 0.772 | 0.772 |
| 12.12 | "Больничная" ГВС | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
| 12.13 | "Школьная" ОТ | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 |
| 12.14 | "Школьная" ГВС | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Таблица 2.9-1 –Тепловой баланс котельных МО г. Венев к концу планируемого периода, Гкал/год (для всех сетей теплоснабжения в эксплуатации в г. Венев)

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Срок действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1 | Выработка тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 80856.7 | 80856.7 | 80856.7 | 80923.3 | 80856.8 | 80642.2 | 80627.3 | 80090.3 | 80090.3 | 80090.3 | 80090.3 | 80090.3 | 80090.3 | 79580.2 | 77984.5 | 77801.0 | 77801.0 | 77364.1 | 76649.7 | 76665.3 | 76665.3 | 76665.3 | 76665.3 | 75802.5 | 74832.5 | 74832.5 | 74832.5 | 74832.5 | 74832.5 | 74832.5 |
| 1.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25719.63 | 25719.63 | 25719.63 | 25719.63 | 25719.63 | 25719.63 | 25719.63 | 25223.10 | 25223.10 | 25223.10 | 24786.24 | 24071.88 | 24087.47 | 24087.47 | 24087.47 | 24087.47 | 24087.47 | 24087.47 | 24087.47 | 24087.47 | 24087.47 | 24087.47 | 24087.47 |
| 1.2 | Южная | Гкал | 57747.60 | 57747.60 | 57747.60 | 57814.21 | 57814.21 | 57814.21 | 57814.21 | 31557.54 | 31557.54 | 31557.54 | 31557.54 | 31557.54 | 31557.54 | 31317.77 | 30572.66 | 30572.66 | 30572.66 | 30572.66 | 30572.66 | 30572.66 | 30572.66 | 30572.66 | 30572.66 | 29709.82 | 28739.78 | 28739.78 | 28739.78 | 28739.78 | 28739.78 | 28739.78 |
| 1.3 | Центральная | Гкал | 7778.17 | 7778.17 | 7778.17 | 7778.17 | 7778.17 | 7778.17 | 7778.17 | 7778.17 | 7778.17 | 7778.17 | 7778.17 | 7778.17 | 7778.17 | 7778.17 | 7761.86 | 7761.86 | 7761.86 | 7761.86 | 7761.86 | 7761.86 | 7761.86 | 7761.86 | 7761.86 | 7761.86 | 7761.86 | 7761.86 | 7761.86 | 7761.86 | 7761.86 | 7761.86 |
| 1.4 | Северная | Гкал | 9809.29 | 9809.29 | 9809.29 | 9809.29 | 9789.98 | 9789.98 | 9775.06 | 9775.06 | 9775.06 | 9775.06 | 9775.06 | 9775.06 | 9775.06 | 9504.78 | 9172.56 | 9172.56 | 9172.56 | 9172.56 | 9172.56 | 9172.56 | 9172.56 | 9172.56 | 9172.56 | 9172.56 | 9172.56 | 9172.56 | 9172.56 | 9172.56 | 9172.56 | 9172.56 |
| 1.5 | Больничная | Гкал | 2704.07 | 2704.07 | 2704.07 | 2704.07 | 2704.07 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 |
| 1.6 | Школьная | Гкал | 2817.54 | 2817.54 | 2817.54 | 2817.54 | 2770.36 | 2770.36 | 2770.36 | 2770.36 | 2770.36 | 2770.36 | 2770.36 | 2770.36 | 2770.36 | 2770.36 | 2764.87 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 1637.7 | 1637.7 | 1637.7 | 1637.7 | 1637.7 | 1618.4 | 1609.5 | 1609.4 | 1497.6 | 1497.6 | 1497.6 | 1497.6 | 1497.6 | 1497.6 | 1490.6 | 1440.3 | 1437.7 | 1437.7 | 1428.1 | 1412.3 | 1412.6 | 1412.6 | 1412.6 | 1412.6 | 1395.4 | 1376.1 | 1376.1 | 1376.1 | 1376.1 | 1376.1 |
| 2.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 568.417 | 568.417 | 568.417 | 568.417 | 568.417 | 568.417 | 568.417 | 557.444 | 557.444 | 557.444 | 547.789 | 532.001 | 532.346 | 532.346 | 532.346 | 532.346 | 532.346 | 532.346 | 532.346 | 532.346 | 532.346 | 532.346 |
| 2.2 | то же % от выработки | % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% |
| 2.3 | Южная | Гкал | 1309.74 | 1309.74 | 1309.74 | 1309.74 | 1309.74 | 1309.74 | 1309.74 | 1309.74 | 629.50 | 629.50 | 629.50 | 629.50 | 629.50 | 629.50 | 624.72 | 609.86 | 609.86 | 609.86 | 609.86 | 609.86 | 609.86 | 609.86 | 609.86 | 609.86 | 592.64 | 573.29 | 573.29 | 573.29 | 573.29 | 573.29 |
| 2.4 | то же % от выработки | % | 2.31% | 2.32% | 2.32% | 2.32% | 2.32% | 2.32% | 2.32% | 2.32% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% |
| 2.5 | Центральная | Гкал | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 113.10 | 113.10 | 113.10 | 113.10 | 113.10 | 113.10 | 113.10 | 113.10 | 113.10 | 113.10 | 113.10 | 113.10 | 113.10 | 113.10 | 113.10 |
| 2.6 | то же % от выработки | % | 1.76% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% |
| 2.7 | Северная | Гкал | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 78.66 | 78.66 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | 76.37 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 |
| 2.8 | то же % от выработки | % | 1.03% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% |
| 2.9 | Больничная | Гкал | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |
| 2.10 | то же % от выработки | % | 2.23% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% |
| 2.11 | Школьная | Гкал | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 39.25 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 |
| 2.12 | то же % от выработки | % | 1.69% | 1.61% | 1.61% | 1.61% | 1.61% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% |
| 3 | Отпуск в сеть, в т.ч.: | Гкал | 78688.0 | 79219.0 | 79219.0 | 79219.0 | 79285.6 | 79238.4 | 79032.7 | 79017.9 | 78592.7 | 78592.7 | 78592.7 | 78592.7 | 78592.7 | 78592.7 | 78089.6 | 76544.2 | 76363.2 | 76363.2 | 75936.0 | 75237.5 | 75252.7 | 75252.7 | 75252.7 | 75252.7 | 74407.1 | 73456.4 | 73456.4 | 73456.4 | 73456.4 | 73456.4 |
| 3.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25151.22 | 25151.22 | 25151.22 | 25151.22 | 25151.22 | 25151.22 | 25151.22 | 24665.65 | 24665.65 | 24665.65 | 24238.45 | 23539.88 | 23555.12 | 23555.12 | 23555.12 | 23555.12 | 23555.12 | 23555.12 | 23555.12 | 23555.12 | 23555.12 | 23555.12 |
| 3.2 | Южная | Гкал | 56658.70 | 56437.86 | 56437.86 | 56437.86 | 56504.47 | 56504.47 | 56504.47 | 56504.47 | 30928.04 | 30928.04 | 30928.04 | 30928.04 | 30928.04 | 30928.04 | 30693.06 | 29962.80 | 29962.80 | 29962.80 | 29962.80 | 29962.80 | 29962.80 | 29962.80 | 29962.80 | 29962.80 | 29117.17 | 28166.49 | 28166.49 | 28166.49 | 28166.49 | 28166.49 |
| 3.3 | Центральная | Гкал | 7366.95 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 | 7648.76 |
| 3.4 | Северная | Гкал | 9508.88 | 9711.32 | 9711.32 | 9711.32 | 9711.32 | 9711.32 | 9711.32 | 9696.51 | 9696.51 | 9696.51 | 9696.51 | 9696.51 | 9696.51 | 9696.51 | 9428.41 | 9098.86 | 9098.86 | 9098.86 | 9098.86 | 9098.86 | 9098.86 | 9098.86 | 9098.86 | 9098.86 | 9098.86 | 9098.86 | 9098.86 | 9098.86 | 9098.86 | 9098.86 |
| 3.5 | Больничная | Гкал | 2506.22 | 2648.24 | 2648.24 | 2648.24 | 2648.24 | 2648.24 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 |
| 3.6 | Школьная | Гкал | 2647.24 | 2772.80 | 2772.80 | 2772.80 | 2772.80 | 2725.62 | 2725.62 | 2725.62 | 2725.62 | 2725.62 | 2725.62 | 2725.62 | 2725.62 | 2725.62 | 2725.62 | 2725.62 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 |
| 4 | Технологические потери тепловой энергии в сетях, в т.ч.: | Гкал | 13765.5 | 13765.5 | 13765.5 | 13832.1 | 13785.0 | 13579.2 | 13564.4 | 13139.2 | 13139.2 | 13139.2 | 13139.2 | 13139.2 | 13139.2 | 12636.1 | 11090.8 | 10909.8 | 10909.8 | 10482.6 | 9784.0 | 9799.3 | 9799.3 | 9799.3 | 9799.3 | 8953.6 | 8002.9 | 8002.9 | 8002.9 | 8002.9 | 8002.9 | 8002.9 |
| 4.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3563.30 | 3563.30 | 3563.30 | 3563.30 | 3563.30 | 3563.30 | 3563.30 | 3077.74 | 3077.74 | 3077.74 | 2650.53 | 1951.96 | 1967.21 | 1967.21 | 1967.21 | 1967.21 | 1967.21 | 1967.21 | 1967.21 | 1967.21 | 1967.21 | 1967.21 |
| 4.2 | Южная | Гкал | 10611.29 | 9261.15 | 9261.15 | 9261.15 | 9327.75 | 9327.75 | 9327.75 | 9327.75 | 5339.25 | 5339.25 | 5339.25 | 5339.25 | 5339.25 | 5339.25 | 5104.26 | 4374.01 | 4374.01 | 4374.01 | 4374.01 | 4374.01 | 4374.01 | 4374.01 | 4374.01 | 4374.01 | 3528.38 | 2577.69 | 2577.69 | 2577.69 | 2577.69 | 2577.69 |
| 4.3 | Центральная | Гкал | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 | 1156.51 |
| 4.4 | Северная | Гкал | 2264.36 | 2091.06 | 2091.06 | 2091.06 | 2091.06 | 2091.06 | 2091.06 | 2076.26 | 2076.26 | 2076.26 | 2076.26 | 2076.26 | 2076.26 | 2076.26 | 1808.15 | 1478.60 | 1478.60 | 1478.60 | 1478.60 | 1478.60 | 1478.60 | 1478.60 | 1478.60 | 1478.60 | 1478.60 | 1478.60 | 1478.60 | 1478.60 | 1478.60 | 1478.60 |
| 4.5 | Больничная | Гкал | 620.59 | 620.59 | 620.59 | 620.59 | 620.59 | 620.59 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 |
| 4.6 | Школьная | Гкал | 636.22 | 636.22 | 636.22 | 636.22 | 636.22 | 589.03 | 589.03 | 589.03 | 589.03 | 589.03 | 589.03 | 589.03 | 589.03 | 589.03 | 589.03 | 589.03 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 |
| 4.1 | потери тепловой энергии в сетях, в т.ч.: | Гкал | 13484.70 | 13484.70 | 13484.70 | 13551.31 | 13504.12 | 13298.40 | 13283.60 | 12858.39 | 12858.39 | 12858.39 | 12858.39 | 12858.39 | 12858.39 | 12355.29 | 10809.93 | 10628.96 | 10628.96 | 10201.76 | 9503.19 | 9518.43 | 9518.43 | 9518.43 | 9518.43 | 8672.80 | 7722.12 | 7722.12 | 7722.12 | 7722.12 | 7722.12 | 7722.12 |
| 4.1.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3464.31 | 3464.31 | 3464.31 | 3464.31 | 3464.31 | 3464.31 | 3464.31 | 2978.74 | 2978.74 | 2978.74 | 2551.54 | 1852.97 | 1868.21 | 1868.21 | 1868.21 | 1868.21 | 1868.21 | 1868.21 | 1868.21 | 1868.21 | 1868.21 | 1868.21 | 1868.21 |
| 4.1.2 | то же % к отпуску | % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 10.5% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% |
| 4.1.3 | Южная | Гкал | 9045.13 | 9045.13 | 9045.13 | 9111.73 | 9111.73 | 9111.73 | 9111.73 | 5222.22 | 5222.22 | 5222.22 | 5222.22 | 5222.22 | 5222.22 | 4987.23 | 4256.98 | 4256.98 | 4256.98 | 4256.98 | 4256.98 | 4256.98 | 4256.98 | 4256.98 | 4256.98 | 3411.35 | 2460.67 | 2460.67 | 2460.67 | 2460.67 | 2460.67 | 2460.67 |
| 4.1.4 | то же % к отпуску | % | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 11.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% |
| 4.1.5 | Центральная | Гкал | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 |
| 4.1.6 | то же % к отпуску | % | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% |
| 4.1.7 | Северная | Гкал | 2052.07 | 2052.07 | 2052.07 | 2052.07 | 2052.07 | 2052.07 | 2037.27 | 2037.27 | 2037.27 | 2037.27 | 2037.27 | 2037.27 | 2037.27 | 1769.16 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 |
| 4.1.8 | то же % к отпуску | % | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 18.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% |
| 4.1.9 | Больничная | Гкал | 619.22 | 619.22 | 619.22 | 619.22 | 619.22 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 |
| 4.1.10 | то же % к отпуску | % | 23.4% | 23.4% | 23.4% | 23.4% | 23.4% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% |
| 4.1.11 | Школьная | Гкал | 631.87 | 631.87 | 631.87 | 631.87 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 |
| 4.1.12 | то же % к отпуску | % | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% |
| 4.2 | потери тепловой энергии в сетях круглогодично, в т.ч.: | Гкал | 2231.73 | 2231.73 | 2231.73 | 2231.73 | 2231.73 | 2231.73 | 2231.73 | 1954.98 | 1954.98 | 1954.98 | 1954.98 | 1954.98 | 1954.98 | 1965.41 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 |
| 4.3.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 1061.53 | 1061.53 | 1061.53 | 1061.53 | 1061.53 | 1061.53 | 1061.53 | 784.78 | 784.78 | 784.78 | 784.78 | 784.78 | 784.78 | 784.78 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 |
| 4.3.2 | Южная | Гкал | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1180.62 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 |
| 4.3.3 | Центральная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.4 | Северная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.5 | Больничная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.6 | Школьная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | потери тепловой энергии в сетях отопления, в т.ч.: | Гкал | 6757.5 | 6757.5 | 6757.5 | 6757.5 | 6710.3 | 6582.7 | 6569.6 | 6584.9 | 6584.9 | 6584.9 | 6584.9 | 6584.9 | 6584.9 | 6297.8 | 6004.7 | 5823.7 | 5823.7 | 5522.6 | 5522.6 | 5522.6 | 5522.6 | 5522.6 | 5522.6 | 4855.4 | 4855.4 | 4855.4 | 4855.4 | 4855.4 | 4855.4 | 4855.4 |
| 4.4.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 966.31 | 966.31 | 966.31 | 966.31 | 966.31 | 966.31 | 966.31 | 981.64 | 981.64 | 981.64 | 981.64 | 981.64 | 981.64 | 981.64 | 981.64 | 981.64 | 981.64 | 680.49 | 680.49 | 680.49 | 680.49 | 680.49 | 680.49 | 680.49 | 680.49 | 680.49 | 680.49 | 680.49 | 680.49 | 680.49 |
| 4.4.2 | Южная | Гкал | 1678.83 | 1678.83 | 1678.83 | 1678.83 | 1678.83 | 1678.83 | 1678.83 | 1678.83 | 1678.83 | 1678.83 | 1678.83 | 1678.83 | 1678.83 | 1633.25 | 1633.25 | 1633.25 | 1633.25 | 1633.25 | 1633.25 | 1633.25 | 1633.25 | 1633.25 | 1633.25 | 966.04 | 966.04 | 966.04 | 966.04 | 966.04 | 966.04 | 966.04 |
| 4.4.3 | Центральная | Гкал | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 | 1136.41 |
| 4.4.4 | Северная | Гкал | 1987.36 | 1987.36 | 1987.36 | 1987.36 | 1987.36 | 1987.36 | 1974.28 | 1974.28 | 1974.28 | 1974.28 | 1974.28 | 1974.28 | 1974.28 | 1732.73 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 |
| 4.4.5 | Больничная | Гкал | 356.73 | 356.73 | 356.73 | 356.73 | 356.73 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 |
| 4.4.6 | Школьная | Гкал | 631.87 | 631.87 | 631.87 | 631.87 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 |
| 4.5 | потери тепловой энергии в сетях ГВС, в т.ч.: | Гкал | 3609.57 | 3609.57 | 3609.57 | 3676.18 | 3676.18 | 3598.11 | 3598.11 | 3523.70 | 3523.70 | 3523.70 | 3523.70 | 3523.70 | 3523.70 | 3392.13 | 3392.13 | 3392.13 | 3392.13 | 3392.13 | 2804.01 | 2819.25 | 2819.25 | 2819.25 | 2819.25 | 2819.25 | 1970.31 | 1970.31 | 1970.31 | 1970.31 | 1970.31 | 1970.31 |
| 4.5.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 1437.65 | 1437.65 | 1437.65 | 1504.26 | 1504.26 | 1504.26 | 1504.26 | 1429.85 | 1429.85 | 1429.85 | 1429.85 | 1429.85 | 1429.85 | 1429.85 | 1429.85 | 1429.85 | 1429.85 | 1429.85 | 841.73 | 856.97 | 856.97 | 856.97 | 856.97 | 856.97 | 856.97 | 856.97 | 856.97 | 856.97 | 856.97 | 856.97 |
| 4.5.2 | Южная | Гкал | 1909.43 | 1909.43 | 1909.43 | 1909.43 | 1909.43 | 1909.43 | 1909.43 | 1909.43 | 1909.43 | 1909.43 | 1909.43 | 1909.43 | 1909.43 | 1777.86 | 1777.86 | 1777.86 | 1777.86 | 1777.86 | 1777.86 | 1777.86 | 1777.86 | 1777.86 | 1777.86 | 1777.86 | 928.92 | 928.92 | 928.92 | 928.92 | 928.92 | 928.92 |
| 4.5.3 | Центральная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5.4 | Северная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5.5 | Больничная | Гкал | 262.49 | 262.49 | 262.49 | 262.49 | 262.49 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 |
| 4.5.6 | Школьная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | потери тепловой энергии в ВСО, в т.ч.: | Гкал | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 |
| 4.2.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
| 4.2.2 | Южная | Гкал | 216.02 | 216.02 | 216.02 | 216.02 | 216.02 | 216.02 | 216.02 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 |
| 4.2.3 | Центральная | Гкал | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 |
| 4.2.4 | Северная | Гкал | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 |
| 4.2.5 | Больничная | Гкал | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 4.2.6 | Школьная | Гкал | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
| 5 | Полезный отпуск всего в т.ч.: | Гкал | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 |
| 5.1 | полезный отпуск на О и ГВС, в т.ч. : | Гкал | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 |
| 5.1.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 |
| 5.1.2 | Южная | Гкал | 47176.71 | 47176.71 | 47176.71 | 47176.71 | 47176.71 | 47176.71 | 47176.71 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 | 25588.80 |
| 5.1.3 | Центральная | Гкал | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 |
| 5.1.4 | Северная | Гкал | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 |
| 5.1.5 | Больничная | Гкал | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 |
| 5.1.6 | Школьная | Гкал | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 |
| 5.2 | полезный отпуск на отопление в т.ч.: | Гкал | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 |
| 5.2.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 |
| 5.2.2 | Южная | Гкал | 37052.05 | 37052.05 | 37052.05 | 37052.05 | 37052.05 | 37052.05 | 37052.05 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 |
| 5.2.3 | Центральная | Гкал | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 |
| 5.2.4 | Северная | Гкал | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 |
| 5.2.5 | Больничная | Гкал | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 |
| 5.2.6 | Школьная | Гкал | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 |
| 5.3 | полезный отпуск на ГВС в т.ч.: | Гкал | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 |
| 5.3.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 |
| 5.3.2 | Южная | Гкал | 10124.66 | 10124.66 | 10124.66 | 10124.66 | 10124.66 | 10124.66 | 10124.66 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 |
| 5.3.3 | Центральная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.4 | Северная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.5 | Больничная | Гкал | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 |
| 5.3.6 | Школьная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.9-2 –Тепловой баланс котельных МО г. Венев к концу планируемого периода, Гкал/год (для сетей по свидетельствам о праве собственности)

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Срок действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1 | Выработка тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 80423.1 | 80423.1 | 80423.1 | 80489.7 | 80423.2 | 80208.7 | 80193.7 | 79647.4 | 79647.4 | 79647.4 | 79647.4 | 79647.4 | 79647.4 | 79137.4 | 77541.6 | 77358.0 | 77358.0 | 76921.1 | 76206.8 | 76222.4 | 76222.4 | 76222.4 | 76222.4 | 75359.5 | 74389.5 | 74389.5 | 74389.5 | 74389.5 | 74389.5 | 74389.5 |
| 1.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25430.29 | 25430.29 | 25430.29 | 25430.29 | 25430.29 | 25430.29 | 25430.29 | 24933.75 | 24933.75 | 24933.75 | 24496.90 | 23782.54 | 23798.13 | 23798.13 | 23798.13 | 23798.13 | 23798.13 | 23798.13 | 23798.13 | 23798.13 | 23798.13 | 23798.13 | 23798.13 |
| 1.2 | Южная | Гкал | 57322.80 | 57322.80 | 57322.80 | 57389.41 | 57389.41 | 57389.41 | 57389.41 | 31412.81 | 31412.81 | 31412.81 | 31412.81 | 31412.81 | 31412.81 | 31173.04 | 30427.92 | 30427.92 | 30427.92 | 30427.92 | 30427.92 | 30427.92 | 30427.92 | 30427.92 | 30427.92 | 29565.08 | 28595.05 | 28595.05 | 28595.05 | 28595.05 | 28595.05 | 28595.05 |
| 1.3 | Центральная | Гкал | 7769.56 | 7769.56 | 7769.56 | 7769.56 | 7769.56 | 7769.56 | 7769.56 | 7769.56 | 7769.56 | 7769.56 | 7769.56 | 7769.56 | 7769.56 | 7769.56 | 7753.12 | 7753.12 | 7753.12 | 7753.12 | 7753.12 | 7753.12 | 7753.12 | 7753.12 | 7753.12 | 7753.12 | 7753.12 | 7753.12 | 7753.12 | 7753.12 | 7753.12 | 7753.12 |
| 1.4 | Северная | Гкал | 9809.15 | 9809.15 | 9809.15 | 9809.15 | 9789.84 | 9789.84 | 9774.92 | 9774.92 | 9774.92 | 9774.92 | 9774.92 | 9774.92 | 9774.92 | 9504.64 | 9172.43 | 9172.43 | 9172.43 | 9172.43 | 9172.43 | 9172.43 | 9172.43 | 9172.43 | 9172.43 | 9172.43 | 9172.43 | 9172.43 | 9172.43 | 9172.43 | 9172.43 | 9172.43 |
| 1.5 | Больничная | Гкал | 2704.07 | 2704.07 | 2704.07 | 2704.07 | 2704.07 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 | 2489.49 |
| 1.6 | Школьная | Гкал | 2817.54 | 2817.54 | 2817.54 | 2817.54 | 2770.36 | 2770.36 | 2770.36 | 2770.36 | 2770.36 | 2770.36 | 2770.36 | 2770.36 | 2770.36 | 2770.36 | 2764.87 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 | 2581.29 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 1637.7 | 1637.7 | 1637.7 | 1637.7 | 1618.4 | 1609.5 | 1609.4 | 1488.3 | 1488.3 | 1488.3 | 1488.3 | 1488.3 | 1488.3 | 1481.3 | 1430.9 | 1428.3 | 1428.3 | 1418.7 | 1402.9 | 1403.2 | 1403.2 | 1403.2 | 1403.2 | 1386.0 | 1366.6 | 1366.6 | 1366.6 | 1366.6 | 1366.6 | 1366.6 |
| 2.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 562.023 | 562.023 | 562.023 | 562.023 | 562.023 | 562.023 | 562.023 | 551.049 | 551.049 | 551.049 | 541.394 | 525.607 | 525.951 | 525.951 | 525.951 | 525.951 | 525.951 | 525.951 | 525.951 | 525.951 | 525.951 | 525.951 | 525.951 |
| 2.2 | то же % от выработки | % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% |
| 2.3 | Южная | Гкал | 1309.74 | 1309.74 | 1309.74 | 1309.74 | 1309.74 | 1309.74 | 1309.74 | 626.61 | 626.61 | 626.61 | 626.61 | 626.61 | 626.615 | 621.83 | 606.97 | 606.97 | 606.97 | 606.97 | 606.97 | 606.97 | 606.97 | 606.97 | 606.97 | 589.76 | 570.41 | 570.41 | 570.41 | 570.41 | 570.41 | 570.41 |
| 2.4 | то же % от выработки | % | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% |
| 2.5 | Центральная | Гкал | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 129.41 | 112.97 | 112.97 | 112.97 | 112.97 | 112.97 | 112.97 | 112.97 | 112.97 | 112.97 | 112.97 | 112.97 | 112.97 | 112.97 | 112.97 | 112.97 | 112.97 |
| 2.6 | то же % от выработки | % | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% |
| 2.7 | Северная | Гкал | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 78.66 | 78.66 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | 76.37 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 |
| 2.8 | то же % от выработки | % | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% |
| 2.9 | Больничная | Гкал | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |
| 2.10 | то же % от выработки | % | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% |
| 2.11 | Школьная | Гкал | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 39.25 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 |
| 2.12 | то же % от выработки | % | 1.61% | 1.61% | 1.61% | 1.61% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% |
| 3 | Отпуск в сеть, в т.ч.: | Гкал | 78785.4 | 78785.4 | 78785.4 | 78852.0 | 78804.9 | 78599.1 | 78584.3 | 78159.1 | 78159.1 | 78159.1 | 78159.1 | 78159.1 | 78159.1 | 77656.0 | 76110.7 | 75929.7 | 75929.7 | 75502.5 | 74803.9 | 74819.2 | 74819.2 | 74819.2 | 74819.2 | 73973.5 | 73022.9 | 73022.9 | 73022.9 | 73022.9 | 73022.9 | 73022.9 |
| 3.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24868.27 | 24868.27 | 24868.27 | 24868.27 | 24868.27 | 24868.27 | 24868.27 | 24382.70 | 24382.70 | 24382.70 | 23955.50 | 23256.93 | 23272.17 | 23272.17 | 23272.17 | 23272.17 | 23272.17 | 23272.17 | 23272.17 | 23272.17 | 23272.17 | 23272.17 | 23272.17 |
| 3.2 | Южная | Гкал | 56013.06 | 56013.06 | 56013.06 | 56079.67 | 56079.67 | 56079.67 | 56079.67 | 30786.19 | 30786.19 | 30786.19 | 30786.19 | 30786.19 | 30786.19 | 30551.20 | 29820.95 | 29820.95 | 29820.95 | 29820.95 | 29820.95 | 29820.95 | 29820.95 | 29820.95 | 29820.95 | 28975.32 | 28024.64 | 28024.64 | 28024.64 | 28024.64 | 28024.64 | 28024.64 |
| 3.3 | Центральная | Гкал | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 | 7640.15 |
| 3.4 | Северная | Гкал | 9711.18 | 9711.18 | 9711.18 | 9711.18 | 9711.18 | 9711.18 | 9696.38 | 9696.38 | 9696.38 | 9696.38 | 9696.38 | 9696.38 | 9696.38 | 9428.27 | 9098.73 | 9098.73 | 9098.73 | 9098.73 | 9098.73 | 9098.73 | 9098.73 | 9098.73 | 9098.73 | 9098.73 | 9098.73 | 9098.73 | 9098.73 | 9098.73 | 9098.73 | 9098.73 |
| 3.5 | Больничная | Гкал | 2648.24 | 2648.24 | 2648.24 | 2648.24 | 2648.24 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 | 2442.52 |
| 3.6 | Школьная | Гкал | 2772.80 | 2772.80 | 2772.80 | 2772.80 | 2725.62 | 2725.62 | 2725.62 | 2725.62 | 2725.62 | 2725.62 | 2725.62 | 2725.62 | 2725.62 | 2725.62 | 2725.62 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 | 2544.64 |
| 4 | Технологические потери тепловой энергии в сетях, в т.ч.: | Гкал | 13332.0 | 13332.0 | 13332.0 | 13398.6 | 13351.4 | 13145.7 | 13130.9 | 12705.7 | 12705.7 | 12705.7 | 12705.7 | 12705.7 | 12705.7 | 12202.6 | 10657.2 | 10476.3 | 10476.3 | 10049.0 | 9350.5 | 9365.7 | 9365.7 | 9365.7 | 9365.7 | 8520.1 | 7569.4 | 7569.4 | 7569.4 | 7569.4 | 7569.4 | 7569.4 |
| 4.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3280.35 | 3280.35 | 3280.35 | 3280.35 | 3280.35 | 3280.35 | 3280.35 | 2794.79 | 2794.79 | 2794.79 | 2367.59 | 1669.02 | 1684.26 | 1684.26 | 1684.26 | 1684.26 | 1684.26 | 1684.26 | 1684.26 | 1684.26 | 1684.26 | 1684.26 | 1684.26 |
| 4.2 | Южная | Гкал | 8836.35 | 8836.35 | 8836.35 | 8902.96 | 8902.96 | 8902.96 | 8902.96 | 5197.39 | 5197.39 | 5197.39 | 5197.39 | 5197.39 | 5197.39 | 4962.41 | 4232.16 | 4232.16 | 4232.16 | 4232.16 | 4232.16 | 4232.16 | 4232.16 | 4232.16 | 4232.16 | 3386.52 | 2435.84 | 2435.84 | 2435.84 | 2435.84 | 2435.84 | 2435.84 |
| 4.3 | Центральная | Гкал | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 | 1147.91 |
| 4.4 | Северная | Гкал | 2090.92 | 2090.92 | 2090.92 | 2090.92 | 2090.92 | 2090.92 | 2076.12 | 2076.12 | 2076.12 | 2076.12 | 2076.12 | 2076.12 | 2076.12 | 1808.01 | 1478.47 | 1478.47 | 1478.47 | 1478.47 | 1478.47 | 1478.47 | 1478.47 | 1478.47 | 1478.47 | 1478.47 | 1478.47 | 1478.47 | 1478.47 | 1478.47 | 1478.47 | 1478.47 |
| 4.5 | Больничная | Гкал | 620.59 | 620.59 | 620.59 | 620.59 | 620.59 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 | 414.87 |
| 4.6 | Школьная | Гкал | 636.22 | 636.22 | 636.22 | 636.22 | 589.03 | 589.03 | 589.03 | 589.03 | 589.03 | 589.03 | 589.03 | 589.03 | 589.03 | 589.03 | 589.03 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 | 408.06 |
| 4.1 | потери тепловой энергии в сетях, в т.ч.: | Гкал | 13051.2 | 13051.2 | 13051.2 | 13117.8 | 13070.6 | 12864.9 | 12850.1 | 12424.8 | 12424.8 | 12424.8 | 12424.8 | 12424.8 | 12424.8 | 11921.8 | 10376.4 | 10195.4 | 10195.4 | 9768.2 | 9069.6 | 9084.9 | 9084.9 | 9084.9 | 9084.9 | 8239.3 | 7288.6 | 7288.6 | 7288.6 | 7288.6 | 7288.6 | 7288.6 |
| 4.1.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3181.36 | 3181.36 | 3181.36 | 3181.36 | 3181.36 | 3181.36 | 3181.36 | 2695.80 | 2695.80 | 2695.80 | 2268.59 | 1570.02 | 1585.27 | 1585.27 | 1585.27 | 1585.27 | 1585.27 | 1585.27 | 1585.27 | 1585.27 | 1585.27 | 1585.27 | 1585.27 |
| 4.1.2 | то же % к отпуску | % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 9.5% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% |
| 4.1.3 | Южная | Гкал | 8620.33 | 8620.33 | 8620.33 | 8686.94 | 8686.94 | 8686.94 | 8686.94 | 5080.37 | 5080.37 | 5080.37 | 5080.37 | 5080.37 | 5080.37 | 4845.38 | 4115.13 | 4115.13 | 4115.13 | 4115.13 | 4115.13 | 4115.13 | 4115.13 | 4115.13 | 4115.13 | 3269.50 | 2318.81 | 2318.81 | 2318.81 | 2318.81 | 2318.81 | 2318.81 |
| 4.1.4 | то же % к отпуску | % | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 15.9% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 11.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
| 4.1.5 | Центральная | Гкал | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 |
| 4.1.6 | то же % к отпуску | % | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% |
| 4.1.7 | Северная | Гкал | 2051.93 | 2051.93 | 2051.93 | 2051.93 | 2051.93 | 2051.93 | 2037.13 | 2037.13 | 2037.13 | 2037.13 | 2037.13 | 2037.13 | 2037.13 | 1769.02 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 |
| 4.1.8 | то же % к отпуску | % | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 18.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% |
| 4.1.9 | Больничная | Гкал | 619.22 | 619.22 | 619.22 | 619.22 | 619.22 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 413.50 |
| 4.1.10 | то же % к отпуску | % | 23.4% | 23.4% | 23.4% | 23.4% | 23.4% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% |
| 4.1.11 | Школьная | Гкал | 631.87 | 631.87 | 631.87 | 631.87 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 |
| 4.1.12 | то же % к отпуску | % | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% |
| 4.2 | потери тепловой энергии в сетях круглогодично, в т.ч.: | Гкал | 2231.73 | 2231.73 | 2231.73 | 2231.73 | 2231.73 | 2231.73 | 2231.73 | 1954.98 | 1954.98 | 1954.98 | 1954.98 | 1954.98 | 1954.98 | 1965.41 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 | 896.45 |
| 4.3.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 1061.53 | 1061.53 | 1061.53 | 1061.53 | 1061.53 | 1061.53 | 1061.53 | 784.78 | 784.78 | 784.78 | 784.78 | 784.78 | 784.78 | 784.78 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 |
| 4.3.2 | Южная | Гкал | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1170.20 | 1180.62 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 | 565.70 |
| 4.3.3 | Центральная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.4 | Северная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.5 | Больничная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.6 | Школьная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | потери тепловой энергии в сетях отопления, в т.ч.: | Гкал | 6521.35 | 6521.35 | 6521.35 | 6521.35 | 6474.16 | 6346.52 | 6333.44 | 6348.77 | 6348.77 | 6348.77 | 6348.77 | 6348.77 | 6348.77 | 6061.64 | 5768.52 | 5587.55 | 5587.55 | 5286.39 | 5286.39 | 5286.39 | 5286.39 | 5286.39 | 5286.39 | 4619.19 | 4619.19 | 4619.19 | 4619.19 | 4619.19 | 4619.19 | 4619.19 |
| 4.4.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 817.34 | 817.34 | 817.34 | 817.34 | 817.34 | 817.34 | 817.34 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 531.51 | 531.51 | 531.51 | 531.51 | 531.51 | 531.51 | 531.51 | 531.51 | 531.51 | 531.51 | 531.51 | 531.51 | 531.51 |
| 4.4.2 | Южная | Гкал | 1600.38 | 1600.38 | 1600.38 | 1600.38 | 1600.38 | 1600.38 | 1600.38 | 1600.38 | 1600.38 | 1600.38 | 1600.38 | 1600.38 | 1600.38 | 1554.80 | 1554.80 | 1554.80 | 1554.80 | 1554.80 | 1554.80 | 1554.80 | 1554.80 | 1554.80 | 1554.80 | 887.59 | 887.59 | 887.59 | 887.59 | 887.59 | 887.59 | 887.59 |
| 4.4.3 | Центральная | Гкал | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 | 1127.81 |
| 4.4.4 | Северная | Гкал | 1987.22 | 1987.22 | 1987.22 | 1987.22 | 1987.22 | 1987.22 | 1974.14 | 1974.14 | 1974.14 | 1974.14 | 1974.14 | 1974.14 | 1974.14 | 1732.60 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 | 1439.48 |
| 4.4.5 | Больничная | Гкал | 356.73 | 356.73 | 356.73 | 356.73 | 356.73 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 |
| 4.4.6 | Школьная | Гкал | 631.87 | 631.87 | 631.87 | 631.87 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 584.68 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 403.71 |
| 4.4 | потери тепловой энергии в сетях ГВС, в т.ч.: | Гкал | 3412.20 | 3412.20 | 3412.20 | 3478.81 | 3478.81 | 3400.73 | 3400.73 | 3326.33 | 3326.33 | 3326.33 | 3326.33 | 3326.33 | 3326.33 | 3194.76 | 3194.76 | 3194.76 | 3194.76 | 3194.76 | 2606.63 | 2621.88 | 2621.88 | 2621.88 | 2621.88 | 2621.88 | 1772.94 | 1772.94 | 1772.94 | 1772.94 | 1772.94 | 1772.94 |
| 4.5.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 1303.68 | 1303.68 | 1303.68 | 1370.29 | 1370.29 | 1370.29 | 1370.29 | 1295.88 | 1295.88 | 1295.88 | 1295.88 | 1295.88 | 1295.88 | 1295.88 | 1295.88 | 1295.88 | 1295.88 | 1295.88 | 707.76 | 723.00 | 723.00 | 723.00 | 723.00 | 723.00 | 723.00 | 723.00 | 723.00 | 723.00 | 723.00 | 723.00 |
| 4.5.2 | Южная | Гкал | 1846.03 | 1846.03 | 1846.03 | 1846.03 | 1846.03 | 1846.03 | 1846.03 | 1846.03 | 1846.03 | 1846.03 | 1846.03 | 1846.03 | 1846.03 | 1714.46 | 1714.46 | 1714.46 | 1714.46 | 1714.46 | 1714.46 | 1714.46 | 1714.46 | 1714.46 | 1714.46 | 1714.46 | 865.53 | 865.53 | 865.53 | 865.53 | 865.53 | 865.53 |
| 4.5.3 | Центральная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5.4 | Северная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5.5 | Больничная | Гкал | 262.49 | 262.49 | 262.49 | 262.49 | 262.49 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 | 184.42 |
| 4.5.6 | Школьная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | потери тепловой энергии в ВСО, в т.ч.: | Гкал | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 | 280.83 |
| 4.2.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
| 4.2.2 | Южная | Гкал | 216.02 | 216.02 | 216.02 | 216.02 | 216.02 | 216.02 | 216.02 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 |
| 4.2.3 | Центральная | Гкал | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 |
| 4.2.4 | Северная | Гкал | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 |
| 4.2.5 | Больничная | Гкал | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 4.2.6 | Школьная | Гкал | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
| 5 | Полезный отпуск всего в т.ч.: | Гкал | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 |
| 5.1 | полезный отпуск на О и ГВС, в т.ч. : | Гкал | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 | 65453.4 |
| 5.1.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 | 21587.92 |
| 5.1.2 | Южная | Гкал | 47176.71 | 47176.71 | 47176.71 | 47176.71 | 47176.71 | 47176.71 | 47176.71 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 | 25588.8 |
| 5.1.3 | Центральная | Гкал | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 |
| 5.1.4 | Северная | Гкал | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 |
| 5.1.5 | Больничная | Гкал | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 | 2027.65 |
| 5.1.6 | Школьная | Гкал | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 |
| 5.2 | полезный отпуск на отопление в т.ч.: | Гкал | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 | 55164.9 |
| 5.2.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 | 16888.06 |
| 5.2.2 | Южная | Гкал | 37052.05 | 37052.05 | 37052.05 | 37052.05 | 37052.05 | 37052.05 | 37052.05 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 | 20163.99 |
| 5.2.3 | Центральная | Гкал | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 | 6492.24 |
| 5.2.4 | Северная | Гкал | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 | 7620.26 |
| 5.2.5 | Больничная | Гкал | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 | 1863.81 |
| 5.2.6 | Школьная | Гкал | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 | 2136.58 |
| 5.3 | полезный отпуск на ГВС в т.ч.: | Гкал | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 | 10288.50 |
| 5.3.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 | 4699.85 |
| 5.3.2 | Южная | Гкал | 10124.66 | 10124.66 | 10124.66 | 10124.66 | 10124.66 | 10124.66 | 10124.66 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 | 5424.81 |
| 5.3.3 | Центральная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.4 | Северная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.5 | Больничная | Гкал | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 163.84 |
| 5.3.6 | Школьная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.9-3 –Тепловой баланс котельных МО г. Венев к концу планируемого периода, Гкал/год (для бесхозяйных сетей и тепловых сетей третьих лиц)

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Срок действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1 | Выработка тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 442.8 | 442.8 | 442.8 | 442.8 | 442.8 | 442.8 | 442.8 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 |
| 1.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 289.3 |
| 1.2 | Южная | Гкал | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 |
| 1.3 | Центральная | Гкал | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 |
| 1.4 | Северная | Гкал | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 1.5 | Больничная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6 | Школьная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 2.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 |
| 2.2 | то же % от выработки | % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% |
| 2.3 | Южная | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.894 | 2.894 | 2.894 | 2.894 | 2.894 | 2.894 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| 2.4 | то же % от выработки | % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% |
| 2.5 | Центральная | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2.6 | то же % от выработки | % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% |
| 2.7 | Северная | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.8 | то же % от выработки | % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% |
| 3 | Отпуск в сеть, в т.ч.: | Гкал | 433.54 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.54 |
| 3.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.95 |
| 3.2 | Южная | Гкал | 424.80 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 141.85 |
| 3.3 | Центральная | Гкал | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
| 3.4 | Северная | Гкал | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 3.5 | Больничная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.6 | Школьная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Технологические потери тепловой энергии в сетях, в т.ч.: | Гкал | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 |
| 4.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 282.9 |
| 4.2 | Южная | Гкал | 424.80 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 |
| 4.3 | Центральная | Гкал | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
| 4.4 | Северная | Гкал | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 4.5 | Больничная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Школьная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1 | потери тепловой энергии в сетях круглогодично, в т.ч.: | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2 | Южная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.3 | Центральная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4 | Северная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5 | Больничная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6 | Школьная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | потери тепловой энергии в сетях отопления, в т.ч.: | Гкал | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 |
| 4.2.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 |
| 4.2.2 | Южная | Гкал | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 |
| 4.2.3 | Центральная | Гкал | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
| 4.2.4 | Северная | Гкал | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 4.2.5 | Больничная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.6 | Школьная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | потери тепловой энергии в сетях ГВС, в т.ч.: | Гкал | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 |
| 4.3.1 | Южная (ЦТП 2-5) | Гкал | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 |
| 4.3.2 | Южная | Гкал | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 |
| 4.3.3 | Центральная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.4 | Северная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.5 | Больничная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.6 | Школьная | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Существующие и перспективные тепловые нагрузки обеспечиваются существующими  мощностями котельного оборудования. Схемой теплоснабжения МО г. Венев Тульской области предусматривается реконструкция котельной.

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Перспективные значения установленной тепловой мощности основного теплогенерирующего оборудования источников теплоснабжения МО г. Венев Тульской области представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников

| № п/п | Показатель | Текущий 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч, в т.ч.: | 78.85 | 66.07 | 66.07 | 62.87 | 61.16 | 61.16 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 |
| 1.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |
| 1.2 | "Южная" | 60.00 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |
| 1.3 | "Центральная" | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 |
| 1.4 | "Северная" | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 1.5 | "Больничная" | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| 1.6 | "Школьная" | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |

б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплогенерирующего оборудования МО г. Венев Тульской области в настоящий момент существуют по котельной микрорайона «Южная» г. Венев.

На котельной фактически установлено три котла КВГМ 20/150 мощностью 20 Гкал/час каждый. Суммарная установленная мощность котельной при этом составляет 60 Гкал/час. Котел КВГМ 20/150, ст. №3 находится в неисправном состоянии и в настоящий момент выведен из работы и планируется к выводу из эксплуатации. В связи с этим, располагаемая мощность котельной снижена на 20 Гкал/час и составляет 40 Гкал/час от установленной.

Для покрытия тепловой  нагрузки на нуды горячего водоснабжения в летний период, на базе котельной «Южная» выполнен монтаж блока котлов Termotechnik TT100 (2 шт.), ввод в эксплуатацию которого планируется к 2018 году. Мощность каждого котла составляет 3,6 Гкал/час, блока в целом – 7,2 Гкал/час.

Учитывая ввод нового и вывод из эксплуатации неработающего основного котельного оборудования, мощность котельной к 2018 году составит 47,22 Гкал/час.

Значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии МО г. Венев Тульской области представлены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 – Значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии МО г. Венев

| № п/п | Показатель | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч, в т.ч.: | 78.85 | 66.07 | 66.07 | 62.87 | 61.16 | 61.16 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 |
| 1.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |
| 1.2 | "Южная" | 60.00 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |
| 1.3 | "Центральная" | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 |
| 1.4 | "Северная" | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 1.5 | "Больничная" | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| 1.6 | "Школьная" | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 2 | Располагаемая мощность, Гкал/ч, в т.ч.: | 58.85 | 66.07 | 66.07 | 66.07 | 62.87 | 61.21 | 61.21 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 37.89 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 |
| 2.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |
| 2.2 | "Южная" | 40.00 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 |
| 2.3 | "Центральная" | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 |
| 2.4 | "Северная" | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 2.5 | "Больничная" | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 2.6 | "Школьная" | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

В таблице 2.12 представлены существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения МО г. Венев Тульской области.

Таблица 2.12 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения МО г. Венев

| № п/п | Показатель | Текущий 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные нужды котельной, Гкал/ч, в т.ч.: | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 1.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 1.2 | "Южная" | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 1.3 | "Центральная" | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 1.4 | "Северная" | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 1.5 | "Больничная" | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 1.6 | "Школьная" | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

В таблице 2.13  представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто к концу планируемого периода МО г. Венев Тульской области.

Таблица 2.13 –  Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| № п/п | Показатель | Текущий 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032– 2036 | 2037– 2041 | 2042– 2046 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Располагаемая мощность "нетто", Гкал/ч, в т.ч.: | 58.25 | 65.47 | 65.47 | 65.47 | 62.23 | 60.56 | 60.56 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 |
| 1.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.959 | 10.959 | 10.959 | 10.959 | 10.959 | 10.959 | 10.959 |
| 1.2 | "Южная" | 39.54 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.759 | 46.759 | 12.454 | 12.454 | 12.454 | 12.454 | 12.454 |
| 1.3 | "Центральная" | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.174 | 7.174 | 7.174 | 7.168 | 7.168 | 7.168 | 7.168 |
| 1.4 | "Северная" | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 |
| 1.5 | "Больничная" | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 |
| 1.6 | "Школьная" | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 |
| 2 | Резерв располагаемой мощности "нетто", Гкал/ч, в т.ч.: | 27.96 | 35.18 | 35.18 | 35.18 | 31.93 | 30.27 | 30.27 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |
| 2.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 2.2 | "Южная" | 18.73 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| 2.3 | "Центральная" | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| 2.4 | "Северная" | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 2.5 | "Больничная" | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 2.6 | "Школьная" | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 3 | Резерв располагаемой мощности "нетто", %, в т.ч.: | 48% | 54% | 54% | 54% | 51% | 50% | 50% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
| 3.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | - | - | - | - | - | - | - | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| 3.2 | "Южная" | 47% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| 3.3 | "Центральная" | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
| 3.4 | "Северная" | 51% | 51% | 51% | 51% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| 3.5 | "Больничная" | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
| 3.6 | "Школьная" | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |

д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

В таблице 2.14  представлены значения существующей и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях с теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей МО г. Венев Тульской области.

Таблица 2.14 –  Значения существующей и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях с теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей МО г. Венев

| № п/п | Показатель | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потери тепловой энергии, Гкал/ч, в т.ч.: | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
| 1.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 1.2 | "Южная" | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 1.3 | "Центральная" | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 1.4 | "Северная" | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| 1.5 | "Больничная" | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 1.6 | "Школьная" | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |

е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Существующие затраты тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей МО г. Венев Тульской области отсутствуют. Перспективных затрат тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей Схемой теплоснабжения МО г. Венев Тульской области не планируется.

ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующих и перспективных резервов тепловой мощности источников теплоснабжения МО г. Венев Тульской области представлен в таблице 2.15.

Таблица 2.15 –  Значения существующих и перспективных резервов тепловой мощности источников теплоснабжения МО г. Венев

| № п/п | Показатель | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032– 2036 гг. | 2037– 2041 гг. | 2042– 2046 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч, в т.ч.: | 78.85 | 66.07 | 66.07 | 62.87 | 61.16 | 61.16 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 |
| 1.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |
| 1.2 | "Южная" | 60.00 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |
| 1.3 | "Центральная" | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 |
| 1.4 | "Северная" | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 1.5 | "Больничная" | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| 1.6 | "Школьная" | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 2 | Располагаемая мощность, Гкал/ч, в т.ч.: | 58.85 | 66.07 | 66.07 | 66.07 | 62.87 | 61.21 | 61.21 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 37.89 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 |
| 2.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |
| 2.2 | "Южная" | 40.00 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 |
| 2.3 | "Центральная" | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 |
| 2.4 | "Северная" | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 2.5 | "Больничная" | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 2.6 | "Школьная" | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 3 | Резерв располагаемой мощности, Гкал/ч, в т.ч.: | 27.96 | 35.18 | 35.18 | 35.18 | 31.93 | 30.27 | 30.27 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |
| 3.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 3.2 | "Южная" | 18.73 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| 3.3 | "Центральная" | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| 3.4 | "Северная" | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 3.5 | "Больничная" | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 3.6 | "Школьная" | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 4 | Резерв располагаемой мощности, %, в т.ч.: | 48% | 53% | 53% | 53% | 51% | 49% | 49% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| 4.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | - | - | - | - | - | - | - | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| 4.2 | "Южная" | 47% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| 4.3 | "Центральная" | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
| 4.4 | "Северная" | 50% | 50% | 50% | 50% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 4.5 | "Больничная" | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 4.6 | "Школьная" | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 5 | Располагаемая мощность "нетто", Гкал/ч, в т.ч.: | 58.25 | 65.47 | 65.47 | 65.47 | 62.23 | 60.56 | 60.56 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 |
| 5.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.959 | 10.959 | 10.959 | 10.959 | 10.959 | 10.959 | 10.959 |
| 5.2 | "Южная" | 39.54 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.759 | 46.759 | 12.454 | 12.454 | 12.454 | 12.454 | 12.454 |
| 5.3 | "Центральная" | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.174 | 7.174 | 7.174 | 7.168 | 7.168 | 7.168 | 7.168 |
| 5.4 | "Северная" | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 |
| 5.5 | "Больничная" | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 |
| 5.6 | "Школьная" | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 |
| 6 | Резерв располагаемой мощности "нетто", Гкал/ч, в т.ч.: | 27.96 | 35.18 | 35.18 | 35.18 | 31.93 | 30.27 | 30.27 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |
| 6.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 6.2 | "Южная" | 18.73 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| 6.3 | "Центральная" | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| 6.4 | "Северная" | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 6.5 | "Больничная" | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 6.6 | "Школьная" | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 7 | Резерв располагаемой мощности "нетто", %, в т.ч.: | 48% | 54% | 54% | 54% | 51% | 50% | 50% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
| 7.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | - | - | - | - | - | - | - | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| 7.2 | "Южная" | 47% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| 7.3 | "Центральная" | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
| 7.4 | "Северная" | 51% | 51% | 51% | 51% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| 7.5 | "Больничная" | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
| 7.6 | "Школьная" | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |

Схемой теплоснабжения МО г. Венев Тульской области к окончанию планируемого периода величина резерва располагаемой тепловой мощности планируется совокупно в размере 6,92 Гкал/ч или 18%.

з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон и с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения с применением долгосрочных тарифов, отсутствуют. Схемой теплоснабжения МО г. Венев Тульской области договора теплоснабжения, договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не предусматриваются.

Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя.

а)  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

В таблице 3.1 приведены расчетные значения производительности ХВО, исходя из которых, следует рассчитывать перспективные балансы производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение потребителей МО г. Венев Тульской области. В таблице  3.2 приведены фактические и расчетные значения подпитки тепловой сети с учетом реализации мероприятий из Раздела 4 и 5 Схемы теплоснабжения.

Таблица 3.1 – Расчетные значения производительности ХВО

| № п/п | Показатель | Ед. изм | Срок действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1 | Производительность ХВО, в т.ч.: | м3/час | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.00 | 8.00 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 |
| 1.1 | Южная (ЦТП 2-5) | м3/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| 1.2 | Южная | м3/ч | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
| 1.3 | Центральная | м3/ч | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 1.4 | Северная | м3/ч | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 1.5 | Больничная | м3/ч | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 1.6 | Школьная | м3/ч | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |

Таблица 3.2 – Расчетные значения подпитки тепловой сети

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Текущий 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарные потери теплоносителя в тепловых сетях и ВСО | м3 | 41861.4 | 41861.4 | 41861.4 | 41861.4 | 41861.4 | 41842.7 | 41803.6 | 38747.5 | 38747.5 | 38747.5 | 38747.5 | 38747.5 | 38747.5 | 36177.4 | 30894.1 | 30894.1 | 30894.1 | 27066.8 | 23713.4 | 23713.4 | 23713.4 | 23713.4 | 23713.4 | 18295.9 | 15206.6 | 15206.6 | 15206.6 | 15206.6 | 15206.6 | 15206.6 |
| 1.1 | Южная (ЦТП 2-5) | м3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12406.0 | 12406.0 | 12406.0 | 12406.0 | 12406.0 | 12406.0 | 12406.0 | 11448.6 | 11448.6 | 11448.6 | 7621.2 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 |
| 1.2 | Южная | м3 | 36013.8 | 36013.8 | 36013.8 | 36013.8 | 36013.8 | 36013.8 | 36013.8 | 20551.7 | 20551.7 | 20551.7 | 20551.7 | 20551.7 | 20551.7 | 18582.6 | 15080.9 | 15080.9 | 15080.9 | 15080.9 | 15080.9 | 15080.9 | 15080.9 | 15080.9 | 15080.9 | 9663.4 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 |
| 1.3 | Центральная | м3 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 |
| 1.4 | Северная | м3 | 3451.2 | 3451.2 | 3451.2 | 3451.2 | 3451.2 | 3451.2 | 3412.2 | 3412.2 | 3412.2 | 3412.2 | 3412.2 | 3412.2 | 3412.2 | 2811.2 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 |
| 1.5 | Больничная | м3 | 426.2 | 426.2 | 426.2 | 426.2 | 426.2 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 |
| 1.6 | Школьная | м3 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 |
| 2 | Сверхнормативные потери теплоносителя в тепловых сетях и ВСО | м3 | 26397.4 | 26397.4 | 26397.4 | 26397.4 | 26397.4 | 26397.4 | 26358.3 | 2 644.4 | 23644.4 | 23644.4 | 23644.4 | 23644.4 | 23644.4 | 20970.8 | 15687.5 | 15687.5 | 15687.5 | 11860.2 | 8 506.8 | 8 506.8 | 8 506.8 | 8 506.8 | 8 506.8 | 3 089.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1 | Южная (ЦТП 2-5) | м3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8138.17 | 8138.17 | 8138.17 | 8138.17 | 8138.17 | 8138.17 | 8138.17 | 7180.75 | 7180.75 | 7180.75 | 3353.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Южная | м3 | 24933.2 | 24933.2 | 24933.2 | 24933.2 | 24933.2 | 24933.2 | 24933.2 | 14081.1 | 14081.1 | 14081.1 | 14081.1 | 14081.1 | 14081.1 | 12008.5 | 8506.80 | 8506.80 | 8506.80 | 8506.80 | 8506.80 | 8506.80 | 8506.80 | 8506.80 | 8506.80 | 3089.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | Центральная | м3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 | Северная | м3 | 1464.14 | 1464.14 | 1464.14 | 1464.14 | 1464.14 | 1464.14 | 1425.09 | 1425.09 | 1425.09 | 1425.09 | 1425.09 | 1425.09 | 1425.09 | 824.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | Больничная | м3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6 | Школьная | м3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях и ВСО | м3 | 15464.1 | 15464.1 | 15464.1 | 15464.1 | 15464.1 | 15445.3 | 15445.3 | 15103.1 | 15103.1 | 15103.1 | 15103.1 | 15103.1 | 15103.1 | 15206.6 | 15206.6 | 15206.6 | 15206.6 | 15206.6 | 15206.6 | 15206.6 | 15206.6 | 15206.6 | 15206.6 | 15206.6 | 15206.6 | 15206.6 | 15206.6 | 15206.6 | 15206.6 | 15206.6 |
| 3.1 | Южная (ЦТП 2-5) | м3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 |
| 3.2 | Южная | м3 | 11080.6 | 11080.6 | 11080.6 | 11080.6 | 11080.6 | 11080.6 | 11080.6 | 6470.6 | 6470.6 | 6470.6 | 6470.6 | 6470.6 | 6470.6 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 |
| 3.3 | Центральная | м3 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 |
| 3.4 | Северная | м3 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 |
| 3.5 | Больничная | м3 | 426.2 | 426.2 | 426.2 | 426.2 | 426.2 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 |
| 3.6 | Школьная | м3 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 |
| 4 | Потери теплоносителя в тепловых сетях | м3/год | 9 434.9 | 9 434.9 | 9 434.9 | 9 434.9 | 9 434.9 | 9 416.1 | 9 416.1 | 9 073.9 | 9 073.9 | 9 073.9 | 9 073.9 | 9 073.9 | 9 073.9 | 9 177.4 | 9 177.4 | 9 177.4 | 9 177.4 | 9 177.4 | 9 177.4 | 9 177.4 | 9 177.4 | 9 177.4 | 9 177.4 | 9 177.4 | 9 177.4 | 9 177.4 | 9 177.4 | 9 177.4 | 9 177.4 | 9 177.4 |
| 4.1 | Южная (ЦТП 2-5) | м3/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 | 2 357.2 |
| 4.2 | Южная | м3/год | 6 899.4 | 6 899.4 | 6 899.4 | 6 899.4 | 6 899.4 | 6 899.4 | 6 899.4 | 4 200.0 | 4 200.0 | 4 200.0 | 4 200.0 | 4 200.0 | 4 200.0 | 4 303.5 | 4 303.5 | 4 303.5 | 4 303.5 | 4 303.5 | 4 303.5 | 4 303.5 | 4 303.5 | 4 303.5 | 4 303.5 | 4 303.5 | 4 303.5 | 4 303.5 | 4 303.5 | 4 303.5 | 4 303.5 | 4 303.5 |
| 4.3 | Центральная | м3/год | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 | 778.9 |
| 4.4 | Северная | м3/год | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 | 1 231.2 |
| 4.5 | Больничная | м3/год | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 |
| 4.6 | Школьная | м3/год | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 |
| 5 | Потери теплоносителя в ВСО | м3/год | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 |
| 5.1 | Южная (ЦТП 2-5) | м3/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 |
| 5.2 | Южная | м3/год | 4 181.2 | 4 181.2 | 4 181.2 | 4 181.2 | 4 181.2 | 4 181.2 | 4 181.2 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 |
| 5.3 | Центральная | м3/год | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 |
| 5.4 | Северная | м3/год | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 |
| 5.5 | Больничная | м3/год | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 |
| 5.6 | Школьная | м3/год | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 |

Таблица 3.3 – Расчетные значения подпитки тепловых сетей, оформленных по свидетельствам

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Текущий 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарные потери теплоносителя в тепловых сетях и ВСО | м3 | 41861.1 | 41861.1 | 41861.1 | 41861.1 | 41861.1 | 41842.4 | 41803.3 | 38747.2 | 38747.2 | 38747.2 | 38747.2 | 38747.2 | 38747.2 | 36177.1 | 30893.8 | 30893.8 | 30893.8 | 27066.5 | 23713.1 | 23713.1 | 23713.1 | 23713.1 | 23713.1 | 18295.6 | 15206.3 | 15206.3 | 15206.3 | 15206.3 | 15206.3 | 15206.3 |
| 1.1 | Южная (ЦТП 2-5) | м3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12406.0 | 12406.0 | 12406.0 | 12406.0 | 12406.0 | 12406.0 | 12406.0 | 11448.6 | 11448.6 | 11448.6 | 7621.2 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 |
| 1.2 | Южная | м3 | 36013.8 | 36013.8 | 36013.8 | 36013.8 | 36013.8 | 36013.8 | 36013.8 | 20551.7 | 20551.7 | 20551.7 | 20551.7 | 20551.7 | 20551.7 | 18582.6 | 15080.9 | 15080.9 | 15080.9 | 15080.9 | 15080.9 | 15080.9 | 15080.9 | 15080.9 | 15080.9 | 9663.4 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 | 6574.1 |
| 1.3 | Центральная | м3 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 |
| 1.4 | Северная | м3 | 3451.2 | 3451.2 | 3451.2 | 3451.2 | 3451.2 | 3451.2 | 3412.2 | 3412.2 | 3412.2 | 3412.2 | 3412.2 | 3412.2 | 3412.2 | 2811.2 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 | 1987.1 |
| 1.5 | Больничная | м3 | 426.2 | 426.2 | 426.2 | 426.2 | 426.2 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 |
| 1.6 | Школьная | м3 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 |
| 2 | Сверхнормативные потери теплоносителя в тепловых сетях и ВСО | м3 | 26638.1 | 26638.1 | 26638.1 | 26638.1 | 26638.1 | 26638.1 | 26599.1 | 23859.0 | 23859.0 | 23859.0 | 23859.0 | 23859.0 | 23859.0 | 21165.1 | 15838.5 | 15838.5 | 15838.5 | 11974.4 | 8588.7 | 8588.7 | 8588.7 | 8588.7 | 8588.7 | 3119.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1 | Южная (ЦТП 2-5) | м3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8216.5 | 8216.5 | 8216.5 | 8216.5 | 8216.5 | 8216.5 | 8216.5 | 7249.9 | 7249.9 | 7249.9 | 3385.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2 | Южная | м3 | 25173.2 | 25173.2 | 25173.2 | 25173.2 | 25173.2 | 25173.2 | 25173.2 | 14216.7 | 14216.7 | 14216.7 | 14216.7 | 14216.7 | 14216.7 | 12124.1 | 8588.7 | 8588.7 | 8588.7 | 8588.7 | 8588.7 | 8588.7 | 8588.7 | 8588.7 | 8588.7 | 3119.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3 | Центральная | м3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4 | Северная | м3 | 1464.9 | 1464.9 | 1464.9 | 1464.9 | 1464.9 | 1464.9 | 1425.9 | 1425.9 | 1425.9 | 1425.9 | 1425.9 | 1425.9 | 1425.9 | 824.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5 | Больничная | м3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6 | Школьная | м3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях и ВСО | м3 | 15222.9 | 15222.9 | 15222.9 | 15222.9 | 15222.9 | 15204.2 | 15204.2 | 14862.0 | 14862.0 | 14862.0 | 14862.0 | 14862.0 | 14862.0 | 14965.5 | 14965.5 | 14965.5 | 14965.5 | 14965.5 | 14965.5 | 14965.5 | 14965.5 | 14965.5 | 14965.5 | 14965.5 | 14965.5 | 14965.5 | 14965.5 | 14965.5 | 14965.5 | 14965.5 |
| 3.1 | Южная (ЦТП 2-5) | м3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 | 4088.8 |
| 3.2 | Южная | м3 | 10840.6 | 10840.6 | 10840.6 | 10840.6 | 10840.6 | 10840.6 | 10840.6 | 6409.6 | 6409.6 | 6409.6 | 6409.6 | 6409.6 | 6409.6 | 6513.1 | 6513.1 | 6513.1 | 6513.1 | 6513.1 | 6513.1 | 6513.1 | 6513.1 | 6513.1 | 6513.1 | 6513.1 | 6513.1 | 6513.1 | 6513.1 | 6513.1 | 6513.1 | 6513.1 |
| 3.3 | Центральная | м3 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 | 1459.2 |
| 3.4 | Северная | м3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 | 1986.3 |
| 3.5 | Больничная | м3 | 426.2 | 426.2 | 426.2 | 426.2 | 426.2 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 407.4 |
| 3.6 | Школьная | м3 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 |
| 4 | Потери теплоносителя в тепловых сетях | м3/год | 9 193.8 | 9 193.8 | 9 193.8 | 9 193.8 | 9 193.8 | 9 175.0 | 9 175.0 | 8 832.8 | 8 832.8 | 8 832.8 | 8 832.8 | 8 832.8 | 8 832.8 | 8 936.3 | 8 936.3 | 8 936.3 | 8 936.3 | 8 936.3 | 8 936.3 | 8 936.3 | 8 936.3 | 8 936.3 | 8 936.3 | 8 936.3 | 8 936.3 | 8 936.3 | 8 936.3 | 8 936.3 | 8 936.3 | 8 936.3 |
| 4.1 | Южная (ЦТП 2-5) | м3/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 | 2 178.3 |
| 4.2 | Южная | м3/год | 6 659.4 | 6 659.4 | 6 659.4 | 6 659.4 | 6 659.4 | 6 659.4 | 6 659.4 | 4 139.0 | 4 139.0 | 4 139.0 | 4 139.0 | 4 139.0 | 4 139.0 | 4 242.5 | 4 242.5 | 4 242.5 | 4 242.5 | 4 242.5 | 4 242.5 | 4 242.5 | 4 242.5 | 4 242.5 | 4 242.5 | 4 242.5 | 4 242.5 | 4 242.5 | 4 242.5 | 4 242.5 | 4 242.5 | 4 242.5 |
| 4.3 | Центральная | м3/год | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 |
| 4.4 | Северная | м3/год | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 | 1 230.5 |
| 4.5 | Больничная | м3/год | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 213.7 |
| 4.6 | Школьная | м3/год | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 |
| 5 | Потери теплоносителя в ВСО | м3/год | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 | 6 029.2 |
| 5.1 | Южная (ЦТП 2-5) | м3/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 | 1 910.6 |
| 5.2 | Южная | м3/год | 4 181.2 | 4 181.2 | 4 181.2 | 4 181.2 | 4 181.2 | 4 181.2 | 4 181.2 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 | 2 270.6 |
| 5.3 | Центральная | м3/год | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 | 680.7 |
| 5.4 | Северная | м3/год | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 |
| 5.5 | Больничная | м3/год | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 |
| 5.6 | Школьная | м3/год | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 | 217.7 |

Таблица 3.3 – Расчетные значения подпитки бесхозяйных тепловых сетей и сетей в собственности третьих лиц

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Факт 2016 | Текущий 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарные потери теплоносителя в тепловых сетях и ВСО | м3 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 | 290.49 |
| 1.1 | Южная (ЦТП 2-5) | м3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 | 228.33 |
| 1.2 | Южная | м3 | 289.37 | 289.37 | 289.37 | 289.37 | 289.37 | 289.37 | 289.37 | 289.37 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 |
| 1.3 | Центральная | м3 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 1.4 | Северная | м3 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 1.5 | Больничная | м3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6 | Школьная | м3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

б) Перспективные балансы производительности водоподготовительных      установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Расчет аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусматривается дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой. В таблице 3.4 приведены расчетные перспективные объёмы потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения МО г. Венев Тульской области.

Таблица 3.4 – Расчетные перспективные объёмы потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения МО г. Венев

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Срок действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1 | Расход воды на подпитку в аварийных режимах всего в т.ч.: | м3/ч | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.35 | 21.35 | 21.02 | 21.02 | 21.02 | 21.02 | 21.02 | 21.02 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 |
| 1.1 | Южная (ЦТП 2-5) | м3/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |
| 1.2 | Южная | м3/ч | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 |
| 1.3 | Центральная | м3/ч | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 1.4 | Северная | м3/ч | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 1.5 | Больничная | м3/ч | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 1.6 | Школьная | м3/ч | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения централизованное теплоснабжение потребителей на территории Муниципального образования г. Венев Тульской области организованно от 5 газовых котельных и 5 центральных тепловых пунктов (ЦТП), эксплуатацию которых осуществляет Восточный филиал ООО «ККС» на основании договора аренды №1 от 12.01.2015 г. Администрации МО Веневский район с Восточным филиалом ООО «ККС» о передаче по результатам конкурса в аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью.

Тарифы на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии, тарифы на услугу горячего водоснабжения устанавливаются Комитетом Тульской области по тарифам.

В г. Венев Тульской области зона действия индивидуального теплоснабжения характеризуется объектами (усадебная застройка), расположенными вне зоны централизованного теплоснабжения и эксплуатационной ответственности Восточный филиал ООО «ККС». Теплоснабжение на объектах индивидуальной жилой застройки г. Венев предусмотрено от автоматических теплогенераторов, работающих на природном газе и устанавливаемых в каждом доме. Изменение зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии в МО г. Венев Тульской области не предусмотрено.

Предварительно, на этапе предпроектного исследования определен основной вариант развития системы централизованного теплоснабжения Муниципального образования г Венев. Это развитие предполагает строительство новых и модернизацию отдельных существующих источников выработки тепловой энергии и участков тепловых сетей с частичным изменением существующей схемы, перераспределением нагрузки между источниками тепловой энергии.

Перечень мероприятий,  направленных на развитие системы теплоснабжения МО г. Венев представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Перечень мероприятий направленных на  развитие Схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование работ |  |  |  | Ед. изм | Объем вводимых, реконструируемых, модернизуемых мощностей |  |  |  |  |  | Цена по состоянию на 1 кв. 2017 г., тыс. руб. без НДС | Сумма | Обоснование мероприятий | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | кол-во | Марка котла | Кол-во котлов | Мощность каждого котла, МВт |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство модульной котельной мощностью 13 МВт в районе ЦТП-2 и ЦТП-5 с работой в автоматическом режиме. Подключение потребителей отопления и горячего водоснабжения ЦТП-2 и ЦТП-5 к новой модульной котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | 45 024.53 |  | 2023 |
|  | 1.1 | Ликвидация (консервация) ЦТП-2 |  |  | источник | 1 | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
|  | 1.2 | Ликвидация (консервация) ЦТП-5 |  |  | источник | 1 | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
|  | 1.3 | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 13 МВт в районе ЦТП-2 и ЦТП-5 с работой в автоматическом режиме |  |  | источник | 1 | Турботерм-Гарант (ТТГ) | 3000 - 1 шт 5000 - 2 шт | 1 - 3 МВт 2 -5 МВт |  |  | 45 024.53 |  | НЦС-19-02-001-04 |  |
| 2 | Строительство газопровода для новой блочно-модульной котельной при объединении ЦТП-2 и ЦТП-5, в т.ч.: |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | 1 521.03 |  | 2023 |
|  | 2.11 | Строительство газопровода среднего давления от существующего газопровода среднего давления Д=114 мм до Новой котельной Ду=100 мм L= 30 м |  |  | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.030 | - | - | - |  |  | 1 521.02 |  |  |  |
| 3 | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 6.4 МВт (на базе котельной мкр. Южный) с работой в автоматическом режиме. Подключение потребителей отопления и горячего водоснабжения ЦТП-3, ЦТП-4 и ЦТП-6 к новой блочно-модульной котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | 28 159.43 |  | 2029 |
|  | 3.1 | Переключение потребителей, подключенных к магистрали, к новой блочно-модульной котельной мощностью 6.4 МВт (на базе котельной мкр. Южный). |  |  | источник | 1 | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
|  | 3.2 | Переключение потребителей ЦТП-3 к блочно-модульной котельной мощностью 6.4 МВт (на базе котельной мкр. Южный). |  |  | источник | 1 | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
|  | 3.3 | Переключение потребителей ЦТП-4 к блочно-модульной котельной мощностью 6.4 МВт (на базе котельной мкр. Южный). |  |  | источник | 1 | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
|  | 3.4 | Переключение потребителей ЦТП-6 к блочно-модульной котельной мощностью 6.4 МВт (на базе котельной мкр. Южный). |  |  | источник | 1 | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
|  | 3.5 | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 6.4 МВт с работой в автоматическом режиме (на базе котельной мкр. Южный). |  |  | источник | 1 | ТЕРМОТЕХНИК ТТ100 «Энтророс» | 2200 - 2 шт 4200 - 1 шт | 1- 2.2 МВт 1 -4.2 М Вт |  |  | 28 159.43 |  | НЦС-19-02-001-03 |  |
| 4 | Строительство источника тепловой энергии для потребителей котельной Больничная, мощностью 1.55 МВт, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 623.67 |  | 2021 |
|  | 4.1 | Ликвидация (консервация) котельной Больничная |  |  | источник | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | 4.2 | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1.55 МВт с работой в автоматическом режиме |  |  | источник | 1 | ТУРБОТЕРМ-СТАНДАРТ ТТС-250 - 1 шт. ТТС-650 - 2 шт. | 250 - 1 шт 650 - 2 шт | 1- 0.25 МВт 2 -0.65 МВт |  |  | 11 623.67 |  | НЦС-19-02-001-01 |  |
| 5 | Строительство источника тепловой энергии для потребителей котельной мкр. Северный, мощностью 5 МВт, в т.ч.: |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | 21 999.56 |  | 2020 |
|  | 5.1 | Ликвидация (консервация) котельной мкр. Северный |  |  | источник | 1 | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
|  | 5.2 | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 5 МВт в автоматическом режиме |  |  | источник | 1 | ТУРБОТЕРМ-ГАРАНТ ТТГ-1500 - 2 шт ТТГ-2000 - 1 шт | 1500 - 2 шт. 2000 - 1 шт. | 1.5 - 2 шт. 2.0 - 1 шт. |  |  | 21 999.56 |  | НЦС-19-02-001-03 |  |
| Мероприятия по модернизации источников тепловой энергии в МО Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация котельной Центральная МО г. Венев с заменой водогрейных котлов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 399.58 |  | 2030 |
|  | 6.1 |  | Замена водогрейных котлов GKS Dynaterm 2500 - 3 шт. |  | котел | 3 | GKS Dynaterm 2500 | 3 |  | 2.8 | 7 029.66 |  |  | ЗАО "СМН" |  |
|  | 6.2 |  | Автоматизация (диспетчеризация) котельной на 3 котла |  | комплект | 1 | Шкаф управления котельной (Модель: p10051007) с пускорегулирующей аппаратурой и встроенным GSM-модулем производство Контел | - |  | - | 369.92 |  |  | Сайт Контел |  |
| 7 | Модернизация котельной Школьная МО г. Венев с заменой водогрейных котлов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2059.75 |  | 2030 |
|  | 7.1 |  |  | Замена двух водогрейных котловVitoplex 100 pv1 | котел | 2 | Vitoplex 100 pv1 | 2 |  | 0.65 | 1 900.85 |  |  | ЗАО "СМН" |  |
|  | 7.2 |  |  | Автоматизация (диспетчеризация) котельной на 2 котла | комплект | 1 | Шкаф управления котельной с пускорегулирующей аппаратурой и встроенным GSM-модулем производство Контел | - |  | - | 158.90 |  |  | Сайт Контел |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 117 787.54 |  | 117 787.54 |  |  |

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Мероприятия по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, не предусматриваются.

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Тепловые нагрузки объектов перспективного строительства, при подключении их к централизованной системе теплоснабжения, будет обеспечивать котельная «Южная».

Физкультурно-оздоровительный комплекс в 2017 году согласно Генеральному плану подключается к магистральным тепловым сетям существующей котельной мкр. «Южная», на базе которой в 2029 году предполагается строительство новой котельной установленной мощностью 6,4 МВт (на момент актуализации Схемы теплоснабжения объект подключен к тепловым сетям).

Ввод в эксплуатацию детского сада на 160 человек согласно Генеральному плану планируется в 2018 году с присоединением к тепловым сетям от новой котельной установленной мощностью 13 МВт, предполагаемой к установке к концу 2023 года в районе ЦТП-2 и ЦТП-5.

Точная дата сдачи в эксплуатацию объектов перспективной застройки не утверждена Администрацией МО Венёв.

Описание мероприятий по строительству новых источников тепловой энергии представлено в пункте ж) раздела 4.

Сводная информация с указанием финансовых потребностей на реализацию данных мероприятий представлена в таблице 4.1.

В таблице 4.2 представлены нагрузки потребителей, планируемых к подключению к тепловым сетям новых котельных в перспективном периоде.

Таблица 4.2– Перспективные объекты котельной «Южная» (Гкал/ч)

| Ориентировочный год ввода в эксплуатацию | Назначение здания | Система теплоснабжения | Нагрузка отопления | Нагрузка вентиляции | Нагрузка ГВС | Нагрузка всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | ФОК | Централизованное теплоснабжение | 0.243 | 0.313 | 0.261 | 0.817 |
| 2018 | Детский сад на 160 мест | Централизованное теплоснабжение | 0.172 | - | 0.098 | 0.270 |
| Итого по объектам социального назначения: |  |  | 0.415 | 0.313 | 0.359 | 1.086 |

в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятие № 6. Реконструкция котельной «Центральная» МО г. Венев с заменой водогрейных котлов

6.1. Котельная «Центральная» расположена по адресу: Тульская область, Веневский район, г. Венев, ул. Декабристов, д.22 а. Котельная «Центральная» введена в эксплуатацию в 2013 году.

В здании водогрейной котельной «Центральная» установлены три водогрейных котла GKS Dynaterm 2500 производства компании ОАО «Вольф Энерджи Солюшен» 2013 года установки. Суммарная установленная мощность водогрейных котлов составляет 7,23 Гкал/час.

Средний срок эксплуатации котлов GKS Dynaterm 2500 согласно инструкции завода-изготовителя составляет 15 лет. В связи с этим, учитывая исчерпание эксплуатационного ресурса, в 2030 году необходима плановая замена основного котельного оборудования (трех котлов GKS Dynaterm 2500) новыми котлами.

Рисунок 4.1 – Место расположения котельной «Центральная»

6.2. В ходе замены котлов, выработавших свой эксплуатационный ресурс, так же планируется проведение работ по автоматизации (диспетчеризации) котельной на базе контроллеров компании ООО «Контэл». В состав оборудования для автоматизации (диспетчеризации), планируемого к установке, входит шкаф управления котельной (Модель: p10051007) с пускорегулирующей аппаратурой и встроенным GSM-модулем производства «Контел».

Шкаф управления котельной (модификация ШКА-01-ШУК) предназначен для управления общекотельным оборудованием и каскадом котлов. Шкаф выполняет следующие функции:

- мониторинг охранной и пожарной сигнализации;

- сигнализация о загазованности по СО и СН4;

- управление клапаном подачи газа в котельную;

- контроль работы котлов и котельной;

- управление насосами теплосети и котлов;

- организация каскадного управления котлами;

- управление насосами и клапанами подпитки;

- погодозависимое регулирования температуры воды в сети отопления. Вышеуказанное позволит повысить надежность и качество услуги теплоснабжения, представляемой подключенным абонентам.

Сводная информация с указанием финансовых потребностей на реализацию данных мероприятий представлена в таблице 4.1.

Внедрение мероприятия по замене основного котельного оборудования котельной планируется на конец 2030 года.

Стоимость реализации мероприятия по замене котлов на котельной «Центральная» согласно коммерческому предложению ЗАО «Спецмонтажналадка» (г. Новомосковск Тульской области) по состоянию на 1 квартал 2017 г. составляет 7 029,66 тыс. рублей (без учета НДС).

Внедрение мероприятия по автоматизации (диспетчеризации) котельной планируется на конец 2030 года.

Стоимость реализации данного мероприятия на котельной «Центральная» согласно коммерческому предложению ООО ПКБ «Теплопроект» (г. Тула) по состоянию на 1 квартал 2017 г. составляет 369,92 тыс. рублей (без учета НДС).

Мероприятие № 7. Модернизация котельной «Школьная» МО г. Венев с заменой водогрейных котлов

7.1. Котельная «Школьная» расположена по адресу: Тульская область, Веневский район, г. Венев, ул. Белова, строение 9 а. Котельная «Школьная» введена в эксплуатацию в 2008 году.

В здании водогрейной котельной «Школьная» установлены два водогрейных котла Vitoplex 100 pv1 производства фирмы Viessmann 2008 года установки. Суммарная установленная мощность водогрейных котлов составляет 1,118 Гкал/час.

Средний срок эксплуатации котлов Vitoplex 100 pv1 (Viessmann) согласно инструкции производителя составляет 20 лет. В связи с этим, учитывая исчерпание эксплуатационного ресурса, в 2030 году необходима плановая замена основного котельного оборудования (двух котлов Vitoplex 100 pv1 фирмы Viessmann) новыми.

Рисунок 4.2 – Место расположения котельной «Школьная»

7.2. В ходе замены котлов, выработавших свой эксплуатационный ресурс, так же планируется проведение работ по автоматизации (диспетчеризации) котельной на базе контроллеров компании ООО «Контэл». В состав оборудования для автоматизации (диспетчеризации), планируемого к установке, входит шкаф управления котельной (Модель: p10051007) с пускорегулирующей аппаратурой и встроенным GSM-модулем производства «Контел».

Шкаф управления котельной (модификация ШКА-01-ШУК) предназначен для управления общекотельным оборудованием и каскадом котлов. Шкаф выполняет следующие функции:

- мониторинг охранной и пожарной сигнализации;

- сигнализация о загазованности по СО и СН4;

- управление клапаном подачи газа в котельную;

- контроль работы котлов и котельной;

- управление насосами теплосети и котлов;

- организация каскадного управления котлами;

- управление насосами и клапанами подпитки;

- погодозависимое регулирования температуры воды в сети отопления. Вышеуказанное позволит повысить надежность и качество услуги теплоснабжения, представляемой подключенным абонентам.

Сводная информация с указанием финансовых потребностей на реализацию данных мероприятий представлена в таблице 4.1.

Внедрение мероприятия по замене основного котельного оборудования котельной планируется на конец 2030 года.

Стоимость реализации мероприятия по замене котлов на котельной «Центральная» согласно коммерческому предложению ЗАО «Спецмонтажналадка» (г. Новомосковск Тульской области) по состоянию на 1 квартал 2017 г. составляет 1 900,85 тыс. рублей (без учета НДС).

Внедрение мероприятия по автоматизации (диспетчеризации) котельной планируется на конец 2030 года.

Стоимость реализации данного мероприятия на котельной «Центральная» согласно коммерческому предложению ООО ПКБ «Теплопроект» (г. Тула) по состоянию на 1 квартал 2017 г. составляет 158,90 тыс. рублей (без учета НДС).

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории МО г. Венев планируется строительство новых источников тепловой энергии, вместо котельных выработавших свой нормативный срок службы.

Мероприятие № 4. Строительство источника тепловой энергии для потребителей котельной Больничная, мощностью 1.55 МВт

В рамках данного мероприятия предлагается строительство нового источника тепловой энергии - котельной Больничная мощностью 1,55 МВт с работой в автоматическом режиме.

На новой котельной к установке планируются (вместо существующих четырех котлов НР-18 1985 и 1986 года выпуска, выработавших свой эксплуатационный ресурс, морально и физически устаревших) три газовых котла ТУРБОТЕРМ-СТАНДАРТ производства группы компаний «Рэмэкс»:

- ТТС-250 – 1 шт. установленной мощностью 0,25 МВт;

- ТТС-650 – 2 шт. установленной мощностью 0,62 МВт каждый.

Новый источник тепловой энергии предлагается к строительству на территории медицинского учреждения ГУЗ «Венёвская центральная районная больница» в районе существующей котельной, которая расположена в здании 1980 года строительства по адресу: Тульская область, Веневский район, г. Венев, ул. Международная, д.7а, стр. 1 и работает на нужды отопления и горячего водоснабжения больничного городка и жилого дома по адресу ул. Международная, дом №7.

Тепловая сеть от источника тепловой энергии предлагается четырехтрубная с учетом прокладки циркуляционного трубопровода ГВС с зависимой схемой подключения потребителя – объектов больничного комплекса и жилого дома по ул. Международная, д.7.

На рисунке 4.3 показано предлагаемое место расположения нового источника тепловой энергии – котельной Больничная. В таблице 5.1 указаны новые (предлагаемые к строительству) участки для обеспечения циркуляции теплоносителя в трубопроводах ГВС.

В таблице 4.3 представлен перечень потребителей для подключения к новому источнику. Сводная информация с указанием финансовых потребностей на реализацию данного мероприятия представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.3 – Перечень потребителей, подключаемых к новой котельной Больничная

| № п/п | Адрес потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная нагрузка на ГВС (среднечасовая), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Международная 7 | 0.093 | 0.009 |
| 2 | Международная 7 Гараж | 0.030 | 0.000 |
| 3 | Международная 7 Неврологическое отдел. | 0.129 | 0.000 |
| 4 | Международная 7 Паталогоанатомическое о. | 0.016 | 0.003 |
| 5 | Международная 7 Стационар и поликлиника | 0.427 | 0.041 |
| 6 | Медицинский склад №6 | 0.077 | 0.000 |
| Итого по котельной: |  | 0.772 | 0.053 |

Рисунок 4.3 – Предполагаемое место расположения нового источника тепловой энергии котельной Больничная

Окончание строительства новой котельной на территории больничного городка планируется на конец 2021 года.

Суммарная стоимость реализации данного мероприятия согласно НЦС 81-02-19-2017 (расценка 19-02-001-01) по состоянию на 1 квартал 2017 г. составляет 11 623,67 тыс. рублей (без учета НДС).

Мероприятие № 5. Строительство источника тепловой энергии для потребителей котельной мкр. Северный, мощностью 5,0 МВт

В рамках данного мероприятия предлагается строительство нового источника тепловой энергии - котельной мкр. Северный мощностью 5,0 МВт с работой в автоматическом режиме.

На новой котельной к установке планируются (вместо существующих пяти котлов ТВГ-1,5 1982 и 1983 года выпуска, выработавших свой эксплуатационный ресурс, морально и физически устаревших) три газовых котла УРБОТЕРМ-ГАРАНТ производства группы компаний «Рэмэкс»:

- ТТГ-1500 – 2 шт. установленной мощностью 1,5 МВт;

- ТТГ-2000 – 1 шт. установленной мощностью 2,0 МВт каждый.

Новый источник тепловой энергии предлагается к строительству в районе существующей котельной, которая расположена в здании 1980 года строительства по адресу: Тульская область, Веневский район, г. Венев, мкр. Северный и работает на нужды отопления объектов социального, бытового назначения и жилого фонда микрорайона.

На рисунке 4.4 показано предлагаемое место расположения нового источника тепловой энергии – котельной Северная. В таблице 4.4 представлен перечень потребителей для подключения к новому источнику.

Сводная информация с указанием финансовых потребностей на реализацию данного мероприятия представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.4– Перечень потребителей, подключаемых к новой котельной мкр. Северный

| № п/п | Адрес потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная нагрузка на ГВС (среднечасовая), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бундурина 68 | 0.117 | 0.000 |
| 2 | мкр. Северный 1 | 0.048 | 0.000 |
| 3 | мкр. Северный 10 | 0.042 | 0.000 |
| 4 | мкр. Северный 12 | 0.053 | 0.000 |
| 5 | мкр. Северный 12А | 0.069 | 0.000 |
| 6 | мкр. Северный 13 | 0.048 | 0.000 |
| 7 | мкр. Северный 14 | 0.064 | 0.000 |
| 8 | мкр. Северный 15 | 0.051 | 0.000 |
| 9 | мкр. Северный 2 | 0.049 | 0.000 |
| 10 | мкр. Северный 20 | 0.060 | 0.000 |
| 11 | мкр. Северный 20А | 0.053 | 0.000 |
| 12 | мкр. Северный 21 | 0.048 | 0.000 |
| 13 | мкр. Северный 22 | 0.057 | 0.000 |
| 14 | мкр. Северный 23 | 0.050 | 0.000 |
| 15 | мкр. Северный 24 | 0.060 | 0.000 |
| 16 | мкр. Северный 25 | 0.059 | 0.000 |
| 17 | мкр. Северный 25А | 0.127 | 0.000 |
| 18 | мкр. Северный 26 | 0.087 | 0.000 |
| 19 | мкр. Северный 3 | 0.022 | 0.000 |
| 20 | мкр. Северный 30 | 0.058 | 0.000 |
| 21 | мкр. Северный 31 | 0.220 | 0.000 |
| 22 | мкр. Северный 31 нежилое | 0.015 | 0.000 |
| 23 | мкр. Северный 32 | 0.211 | 0.000 |
| 24 | мкр. Северный 32 нежилое | 0.007 | 0.000 |
| 25 | мкр. Северный 33 | 0.418 | 0.000 |
| 26 | мкр. Северный 33А | 0.216 | 0.000 |
| 27 | мкр. Северный 33А нежилое | 0.004 | 0.000 |
| 28 | мкр. Северный 34 | 0.192 | 0.000 |
| 29 | мкр. Северный 4 | 0.051 | 0.000 |
| 30 | мкр. Северный 5 | 0.051 | 0.000 |
| 31 | мкр. Северный 6 | 0.051 | 0.000 |
| 32 | мкр. Северный 7 | 0.051 | 0.000 |
| 33 | мкр. Северный 8 | 0.048 | 0.000 |
| 34 | мкр. Северный 9 | 0.048 | 0.000 |
| 35 | мкр. Северный 33а | 0.004 | 0.000 |
| 36 | мкр. Северный 32 | 0.007 | 0.000 |
| 37 | мкр. Северный 31 | 0.007 | 0.000 |
| 38 | мкр. Северный 7 | 0.089 | 0.000 |
| 39 | мкр. Северный 27 | 0.168 | 0.000 |
| 40 | мкр. Северный 31 Клуб "Ровесник" | 0.007 | 0.000 |
| 41 | ул. Бундурина, д.70 | 0.022 | 0.000 |
| 42 | ул. Бундурина, д.72 | 0.015 | 0.000 |
| Итого по котельной: |  | 3.121 | 0.000 |

Рисунок 4.4 – Предполагаемое место расположения нового источника тепловой энергии котельной мкр. Северный

Окончание строительства новой котельной в микрорайоне Северный планируется на конец 2020 года.

Суммарная стоимость реализации данного мероприятия по строительству нового источника тепловой энергии согласно НЦС 81-02-19-2017 (расценка 19-02-001-03) по состоянию на 1 квартал 2017 г. составляет 21 999,56 тыс. рублей (без учета НДС).

д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Необходимость по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в МО г. Венев отсутствует.

е) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Мероприятий по переводу котельных в существующих и расширяемых зонах в источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в пиковый режим работы - не предусмотрено.

ж) Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Согласно предлагаемому варианту развития системы теплоснабжения города, предлагается 2 мероприятия по перераспределению тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, при реализации которых планируется строительство нового источника тепловой энергии мощностью 13,0 МВт в районе ЦТП-2 и ЦТП-5 с переключением к нему потребителей отопления и горячего водоснабжения ЦТП-2 и ЦТП-5, а так же строительство новой котельной на базе существующей котельной «Южная» установленной мощностью 6,4 МВт с учетом подключения потребителей отопления и горячего водоснабжения ЦТП-3, ЦТП-4 и ЦТП-6.

Мероприятие № 1. Строительство модульной котельной мощностью 13 МВт в районе ЦТП-2 и ЦТП-5 с работой в автоматическом режиме.

В рамках данного мероприятия предлагается строительство новой быстровозводимой автоматизированной котельной установленной мощностью 13 МВт с учетом переключения потребителей отопления и горячего водоснабжения ЦТП-2 и ЦТП-5 к новому источнику тепловой энергии. На новой котельной к установке планируются три газовых котла «Турботерм-Гарант» (ТТГ) производства группы компаний «Рэмэкс»:

- ТТГ-3000 – 1 шт. установленной мощностью 3 МВт;

- ТТГ-5000 – 2 шт. установленной мощностью 5 МВт каждый.

При строительстве новой котельной предусматривается ликвидация (консервация) ЦТП-2 и ЦТП-5 за счет внедрения двухконтурной схемы источника и организации центрального теплового пункта на котельной.

Новая котельная предлагается к строительству между ЦТП-2 и ЦТП-5 и  предназначена для работы на нужды отопления и горячего водоснабжения. На рисунке 4.5 показано предполагаемое место расположения источника тепловой энергии и объединенная схема тепловых сетей от двух ЦТП.

В таблице 5.1 указаны новые (предполагаемые к строительству) участки и участки, требующие перекладки в связи с изменением гидравлического режима работы тепловой сети.

Рисунок 4.5 – Предполагаемое место расположения источника тепловой энергии установленной мощностью 13 МВт.

Тепловая сеть от источника тепловой энергии предлагается четырехтрубная с зависимой схемой подключения потребителей.

В таблице 4.5 представлен перечень потребителей, предлагаемых к подключению на новый источник тепловой энергии.

Таблица 4.5 - Перечень потребителей, предлагаемых к подключению на новый источник тепловой энергии

| № п/п | № ЦТП | Адрес потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная нагрузка на ГВС (среднечасовая), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | мкр. Южный 1 | 0.317 | 0.042 |
| 2 | 2 | мкр. Южный 1 нежилое | 0.019 | 0.001 |
| 3 | 2 | мкр. Южный 10 | 0.165 | 0.031 |
| 4 | 2 | мкр. Южный 11 | 0.339 | 0.050 |
| 5 | 2 | мкр. Южный 13 | 0.226 | 0.035 |
| 6 | 2 | мкр. Южный 13 нежилое | 0.028 | 0.000 |
| 7 | 2 | мкр. Южный 13А | 0.238 | 0.046 |
| 8 | 2 | мкр. Южный 2 | 0.348 | 0.035 |
| 9 | 2 | мкр. Южный 3 | 0.328 | 0.028 |
| 10 | 2 | мкр. Южный 3 нежилое | 0.008 | 0.001 |
| 11 | 2 | мкр. Южный 4 | 0.313 | 0.036 |
| 12 | 2 | мкр. Южный 4 нежилое | 0.013 | 0.000 |
| 13 | 2 | мкр. Южный 5 | 0.292 | 0.034 |
| 14 | 2 | мкр. Южный 5 нежилое | 0.006 | 0.000 |
| 15 | 2 | мкр. Южный 6 | 0.300 | 0.040 |
| 16 | 2 | мкр. Южный 6 нежилое | 0.009 | 0.000 |
| 17 | 2 | мкр. Южный 8 | 0.310 | 0.042 |
| 18 | 2 | мкр. Южный 8 нежилое | 0.007 | 0.000 |
| 19 | 2 | мкр. Южный 9 | 0.481 | 0.054 |
| 20 | 2 | мкр. Южный 4 | 0.008 | 0.000 |
| 21 | 2 | мкр. Южный 13 | 0.020 | 0.000 |
| 22 | 2 | мкр. Южный 82 | 0.029 | 0.000 |
| 23 | 2 | мкр. Южный 8 | 0.007 | 0.000 |
| 24 | 2 | мкр. Южный 5 | 0.006 | 0.000 |
| 25 | 2 | мкр. Южный 4 | 0.005 | 0.000 |
| 26 | 2 | мкр. Южный 1 | 0.008 | 0.000 |
| 27 | 2 | мкр. Южный 1 | 0.011 | 0.000 |
| 28 | 2 | мкр. Южный 3 | 0.005 | 0.001 |
| 29 | 2 | мкр. Южный 82 | 0.109 | 0.000 |
| 30 | 2 | мкр. Южный 3 | 0.004 | 0.000 |
| 31 | 2 | мкр. Южный 22 | 0.166 | 0.018 |
| 32 | 2 | мкр. Южный ВСОШ №2 | 0.561 | 0.008 |
| 33 | 2 | мкр. Южный 13 | 0.009 | 0.000 |
| 34 | 5 | мкр. Южный 43 | 0.344 | 0.041 |
| 35 | 5 | мкр. Южный 44 | 0.332 | 0.046 |
| 36 | 5 | мкр. Южный 44 нежилое | 0.039 | 0.000 |
| 37 | 5 | мкр. Южный 45 | 0.513 | 0.055 |
| 38 | 5 | мкр. Южный 46А | 0.156 | 0.010 |
| 39 | 5 | мкр. Южный 46В | 0.222 | 0.028 |
| 40 | 5 | Привокзальная 6 | 0.031 | 0.000 |
| 41 | 5 | Стрешнева 9 | 0.036 | 0.000 |
| 42 | 5 | мкр. Южный 45 | 0.021 | 0.000 |
| 43 | 5 | мкр. Южный 45 | 0.043 | 0.000 |
| 44 | 5 | мкр. Южный 44 Клуб "Родничок" | 0.039 | 0.000 |
| 45 | Магистраль | мкр. Южный 1А | 0.137 | 0.014 |
| 46 | Магистраль | мкр. Южный 2А | 0.147 | 0.013 |
| 47 | Магистраль | мкр. Южный 41А | 0.202 | 0.032 |
| 48 | Магистраль | мкр. Южный 41Б | 0.214 | 0.028 |
| 49 | Магистраль | мкр. Южный 47А | 0.160 | 0.025 |
| 50 | Магистраль | мкр. Южный 70А | 0.129 | 0.032 |
| Итого: |  |  | 7.457 | 0.829 |
| Перспектива строительства |  |  |  |  |
| 51 | Магистраль | Детский сад на 160 | 0.172 | 0.098 |
| Итого по перспективному строительству: |  |  | 0.172 | 0.098 |
| Итого по котельной: |  |  | 7.629 | 0.927 |

Окончание строительства новой котельной установленной мощностью 13 МВт и ряд переключений на тепловых сетях от нее планируется на конец 2023 года.

Суммарная стоимость реализации данного мероприятия согласно НЦС 81-02-19-2017 (расценка 19-02-001-04)  по состоянию на 1 квартал 2017 г. составляет 45 024,53 тыс. рублей (без учета НДС).

Мероприятие № 2. Строительство газопровода для новой блочно-модульной котельной при объединении ЦТП-2 и ЦТП-5.

В соответствии с данным мероприятием предлагается строительство участка газопровода среднего давления до новой котельной в районе ЦТП-2 и ЦТП-5 мощностью 13 МВт Ду 100 мм L= 30 м от существующего газопровода среднего давления Д= 114 мм, проложенного от ГРП котельной «Южная» по ул. Стрешнева вдоль жилого дома мкр. Южный, 70-А до ГРП №3, расположенного в районе жилого дома мкр. Южный, 4.

На рисунке 4.6 показана трассировка существующего и предлагаемого к прокладке газопровода среднего давления.

Рисунок 4.6 – Предполагаемое место расположения источника тепловой энергии установленной мощностью 13,0 МВт.

Окончание строительства газопровода до новой котельной установленной мощностью 13,0 МВт планируется на конец 2023 года.

Суммарная стоимость реализации данного мероприятия по состоянию на 1 квартал 2017 г. составляет 1 521.02 тыс. рублей (без учета НДС).

Мероприятие № 3. Строительство блочно-модульной котельной мощностью 6,4 МВт (на базе котельной мкр. Южный) с работой в автоматическом режиме.

В рамках данного мероприятия предлагается строительство новой быстровозводимой автоматизированной котельной установленной мощностью 6,4 МВт с учетом переключения потребителей отопления и горячего водоснабжения ЦТП-3, ЦТП-4 и ЦТП-6 к новому источнику тепловой энергии. При этом выводится из эксплуатации котельная «Южная», в которой установлены котлы КВГМ-20, а вводимая в эксплуатацию с 2018 года БМК «Южная» мощностью 8,4 МВт объединяется с новой котельной мощностью 6,4 МВт.  При строительстве новой котельной ЦТП-3, ЦТП-4 и ЦТП-6 остаются в работе для нужд ГВС.

На новой котельной к установке планируются три газовых котла Термотехник ТТ100 производства компаний «Энтророс» (г. Санкт-Петербург):

- ТТ100-2200 – 2 шт. установленной мощностью 2,2 МВт;

- ТТ100-4200 – 3 шт. установленной мощностью 4,2 МВт каждый.

По состоянию на конец 2016 года в работе находится котельная «Южная», а также построена БМК «Южная».  БМК «Южная» 8,4 МВт планируется для ввода в эксплуатацию с 2018 года.

При этом суммарная установленная мощность источника тепловой энергии к году ввода в эксплуатацию новой котельной составит 14,4 МВт (с учетом существующего блока новых котлов с установленной мощностью 8,4 МВт).

Новая котельная предлагается к строительству на базе котельной микрорайона Южная в г. Венев. На рисунке 4.7 показано предполагаемое место расположения источника тепловой энергии и схема тепловых сетей от новой котельной и трех ЦТП.

Рисунок 4.7 – Предполагаемое место расположения источника тепловой энергии установленной мощностью 6,4 МВт.

В таблице 5.1 указаны новые (предлагаемые к строительству) участки и участки, требующие перекладки в связи с изменением гидравлического режима работы тепловой сети.

В таблице 4.6 представлен перечень потребителей, предлагаемых к подключению на новый источник тепловой энергии 6,4 МВт с суммарной установленной мощностью 14,4 МВт.

Таблица 4.6 - Перечень потребителей, предлагаемых к подключению на новый источник тепловой энергии 6,4 МВт

| № п/п | № ЦТП | Адрес потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная нагрузка на ГВС (среднечасовая), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3 | мкр. Южный 12 | 0.415 | 0.064 |
| 2 | 3 | мкр. Южный 14 | 0.193 | 0.019 |
| 3 | 3 | мкр. Южный 15 | 0.575 | 0.065 |
| 4 | 3 | мкр. Южный 16 | 0.203 | 0.022 |
| 5 | 3 | мкр. Южный 17 | 0.473 | 0.046 |
| 6 | 3 | мкр. Южный 17 нежилое | 0.024 | 0.000 |
| 7 | 3 | мкр. Южный 18 | 0.201 | 0.026 |
| 8 | 3 | мкр. Южный 19 | 0.237 | 0.043 |
| 9 | 3 | мкр. Южный 19 нежилое | 0.021 | 0.000 |
| 10 | 3 | мкр. Южный 20 | 0.458 | 0.055 |
| 11 | 3 | мкр. Южный 21 | 0.220 | 0.030 |
| 12 | 3 | мкр. Южный 24 | 0.279 | 0.027 |
| 13 | 3 | мкр. Южный 7 | 0.199 | 0.025 |
| 14 | 3 | мкр. Южный 69 (Архив) | 0.010 | 0.000 |
| 15 | 3 | мкр. Южный 19 | 0.003 | 0.000 |
| 16 | 3 | мкр. Южный 19 | 0.004 | 0.000 |
| 17 | 3 | мкр. Южный 22а | 0.092 | 0.000 |
| 18 | 3 | мкр. Южный 69 | 0.021 | 0.000 |
| 19 | 3 | мкр. Южный 69 | 0.023 | 0.000 |
| 20 | 3 | мкр. Южный 17 | 0.009 | 0.000 |
| 21 | 3 | мкр. Южный 68 | 0.058 | 0.000 |
| 22 | 3 | мкр. Южный 69 | 0.006 | 0.000 |
| 23 | 3 | Южный напротив д.№20 | 0.003 | 0.000 |
| 24 | 3 | мкр. Южный 14а | 0.009 | 0.000 |
| 25 | 3 | мкр. Южный 17 | 0.010 | 0.000 |
| 26 | 3 | мкр. Южный 17 | 0.004 | 0.000 |
| 27 | 3 | мкр. Южный 19 | 0.010 | 0.000 |
| 28 | 3 | мкр. Южный 69 | 0.032 | 0.000 |
| 29 | 4 | мкр. Южный 33 | 0.596 | 0.076 |
| 30 | 4 | мкр. Южный 34 | 0.312 | 0.048 |
| 31 | 4 | мкр. Южный 35 | 0.625 | 0.062 |
| 32 | 4 | мкр. Южный 47 | 0.196 | 0.024 |
| 33 | 6 | Бундурина 2 | 0.384 | 0.000 |
| 34 | 6 | Декабристов 1А | 0.014 | 0.000 |
| 35 | 6 | Красноармейская 1 | 0.297 | 0.051 |
| 36 | 6 | Красноармейская 2/1 | 0.217 | 0.026 |
| 37 | 6 | Красноармейская 2/2 | 0.159 | 0.018 |
| 38 | 6 | мкр. Южный 38А | 0.356 | 0.047 |
| 39 | 6 | мкр. Южный 38Б | 0.298 | 0.024 |
| 40 | 6 | мкр. Южный 38Б нежилое | 0.005 | 0.000 |
| 41 | 6 | мкр. Южный 38В | 0.158 | 0.024 |
| 42 | 6 | мкр. Южный 39 | 0.332 | 0.033 |
| 43 | 6 | Стрешнева Стадион | 0.011 | 0.000 |
| 44 | 6 | мкр. Южный 38А | 0.014 | 0.000 |
| 45 | 6 | Бундурина павильон №5 | 0.004 | 0.000 |
| 46 | 6 | Бундурина модуль | 0.051 | 0.000 |
| 47 | 6 | Бундурина павильон | 0.004 | 0.000 |
| 48 | 6 | Бундурина павильон | 0.002 | 0.000 |
| 49 | 6 | Бундурина павильон "Ивушка" | 0.002 | 0.000 |
| 50 | 6 | Бундурина павильон "Юлия" | 0.002 | 0.000 |
| 51 | 6 | мкр. Южный 38б | 0.005 | 0.000 |
| 52 | 6 | Бундурина павильон | 0.002 | 0.000 |
| 53 | 6 | Бундурина палатка | 0.002 | 0.000 |
| 54 | 6 | Бундурина палатка | 0.002 | 0.000 |
| 55 | 6 | Красноармейская магазин "Слобода" | 0.000 | 0.001 |
| 56 | 6 | Стрешнева 2е | 0.012 | 0.000 |
| 57 | Магистраль | ГРП | 0.001 |  |
| 58 | Магистраль | мкр. Южный 32 | 0.631 | 0.092 |
| 59 | Магистраль | мкр. Южный 32 нежилое | 0.032 | 0.001 |
| 60 | Магистраль | мкр. Южный 47Б | 0.136 | 0.002 |
| 61 | Магистраль | мкр. Южный 32 | 0.005 | 0.000 |
| 62 | Магистраль | Стрешнева 2а | 0.083 | 0.000 |
| 63 | Магистраль | Стрешнева 2а | 0.099 | 0.000 |
| 64 | Магистраль | мкр. Южный напротив д. №38а | 0.006 | 0.000 |
| 65 | Магистраль | мкр. Южный 32 | 0.002 | 0.000 |
| 66 | Магистраль | мкр. Южный 32 | 0.005 | 0.000 |
| 67 | Магистраль | мкр. Южный 32 | 0.005 | 0.000 |
| 68 | Магистраль | мкр. Южный 32 | 0.005 | 0.000 |
| 69 | Магистраль | мкр. Южный 32 (Валерия) | 0.005 | 0.001 |
| 70 | Магистраль | мкр. Южный 32 | 0.005 | 0.000 |
| 71 | 6 | ул. Стрешнева, д.1 | 0.000 | 0.002 |
| 72 | 6 | ул. Стрешнева, д.1Г | 0.000 | 0.001 |
| 73 | 6 | ул. Стрешнева, д.2Б | 0.008 | 0.001 |
| Итого: |  |  | 8.877 | 9.857 |
| Перспектива строительства |  |  |  |  |
| 74 | Магистраль | ФОК | 0.556 | 0.261 |
| Итого по перспективному строительству: |  |  | 0.556 | 0.261 |
| Итого по котельной: |  |  | 9.433 | 1.218 |

Окончание строительства новой котельной установленной мощностью 6,4 МВт и ряд переключений на тепловых сетях от нее планируется на конец 2029 года.

Суммарная стоимость реализации данного мероприятия согласно НЦС 81-02-19-2017 (расценка 19-02-001-03) по состоянию на 1 квартал 2017 г. составляет 28 159,43 тыс. рублей (без учета НДС).

з) Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска тепла от котельных МО г. Венев осуществляется качественным методом регулирования тепловой нагрузки. Оптимальный температурный график работы котельных:

- «Южная ЦТП 2-5»;

– 95-72°С (отопительный период на нужды отопления) ( рисунок 4.11);

– 65-40°С (на нужды ГВС) (см таблица 4.9, рисунок 4.10);

- «Центральная», «Северная», «Больничная», «Школьная» –70-50°С (отопительный период на нужды отопления) (см таблица 4.7, рисунок 4.8);

-  «Южная ЦТП 3-4-6»:

– 95-72°С с полкой на 70°С на нужды горячего водоснабжения при температуре наружного воздуха tнв= - 10°С (отопительный период на нужды отопления) (см таблица 4.8, рисунок 4.9);

– 65-40°С (летний период на нужды ГВС) (см таблица 4.9, рисунок 4.10).

Таблица 4.7 – Температурный график 70-50°С (отопительный период на нужды отопления)

(Градусы Цельсия)

| Температура наружного воздуха | Температура воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | t воды в подающем трубопроводе | min t воды в обратном трубопроводе |
| +7 | 40 | 36 |
| +6 | 41 | 36 |
| +5 | 42 | 37 |
| +4 | 43 | 38 |
| +3 | 44 | 38 |
| +2 | 45 | 39 |
| +1 | 45 | 40 |
| 0 | 46 | 41 |
| -1 | 48 | 42 |
| -2 | 49 | 42 |
| -3 | 50 | 42 |
| -4 | 50 | 42 |
| -5 | 50 | 43 |
| -6 | 50 | 43 |
| -7 | 50 | 43 |
| -8 | 51 | 44 |
| -9 | 52 | 44 |
| -10 | 53 | 44 |
| -11 | 54 | 45 |
| -12 | 55 | 45 |
| -13 | 56 | 45 |
| -14 | 57 | 46 |
| -15 | 58 | 46 |
| -16 | 59 | 46 |
| -17 | 60 | 46 |
| -18 | 61 | 47 |
| -19 | 62 | 47 |
| -20 | 63 | 47 |
| -21 | 64 | 48 |
| -22 | 65 | 48 |
| -23 | 66 | 49 |
| -24 | 67 | 49 |
| -25 | 68 | 50 |
| -26 | 69 | 50 |
| -27 | 70 | 50 |

Рисунок 4.8  – Температурный график от 70-50°С

Таблица 4.8 – Температурный график с полкой на 70°С на нужды горячего водоснабжения при температуре наружного воздуха tнв= - 10°С

(Градусы Цельсия)

| № п/п. | Температура наружного воздуха, С° | Температура теплоносителя, °С |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подающий | Обратный |
| 1 | -27.0 | 95.0 | 70.0 |
| 2 | -26.0 | 93.6 | 69.1 |
| 3 | -25.0 | 92.1 | 68.3 |
| 4 | -24.0 | 90.7 | 67.4 |
| 5 | -23.0 | 89.3 | 66.5 |
| 6 | -22.0 | 87.8 | 65.6 |
| 7 | -21.0 | 86.4 | 64.7 |
| 8 | -20.0 | 84.9 | 63.8 |
| 9 | -19.0 | 83.4 | 62.9 |
| 10 | -18.0 | 82.0 | 62.0 |
| 11 | -17.0 | 80.5 | 61.0 |
| 12 | -16.0 | 79.0 | 60.1 |
| 13 | -15.0 | 77.5 | 59.2 |
| 14 | -14.0 | 76.0 | 58.2 |
| 15 | -13.0 | 74.5 | 57.3 |
| 16 | -12.0 | 73.0 | 56.3 |
| 17 | -11.0 | 71.4 | 55.3 |
| 18 | -10.0 | 70 | 54.4 |
| 19 | -9.0 | 70 | 53.4 |
| 20 | -8.0 | 70 | 52.4 |
| 21 | -7.0 | 70 | 51.4 |
| 22 | -6.0 | 70 | 50.3 |
| 23 | -5.0 | 70 | 49.3 |
| 24 | -4.0 | 70 | 48.3 |
| 25 | -3.0 | 70 | 47.2 |
| 26 | -2.0 | 70 | 46.2 |
| 27 | -1.0 | 70 | 45.1 |
| 28 | 0.0 | 70 | 44.0 |
| 29 | 1.0 | 70 | 42.9 |
| 30 | 2.0 | 70 | 41.8 |
| 31 | 3.0 | 70 | 40.6 |
| 32 | 4.0 | 70 | 39.5 |
| 33 | 5.0 | 70 | 38.3 |
| 34 | 6.0 | 70 | 37.1 |
| 35 | 7.0 | 70 | 35.8 |
| 36 | 8.0 | 70 | 34.6 |

Рисунок 4.9  – Температурный график от 95-70°С

Таблица 4.9 – Температурный график 65-40°С (отопительный период на нужды ГВС)

(Градусы Цельсия)

| № п/п. | Температура наружного воздуха, С° | Температура теплоносителя, °С |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подающий | Обратный |
| 1 | -27.0 | 65.0 | 40.0 |
| 2 | -26.0 | 65.0 | 40.0 |
| 3 | -25.0 | 65.0 | 40.0 |
| 4 | -24.0 | 65.0 | 40.0 |
| 5 | -23.0 | 65.0 | 40.0 |
| 6 | -22.0 | 65.0 | 40.0 |
| 7 | -21.0 | 65.0 | 40.0 |
| 8 | -20.0 | 65.0 | 40.0 |
| 9 | -19.0 | 65.0 | 40.0 |
| 10 | -18.0 | 65.0 | 40.0 |
| 11 | -17.0 | 65.0 | 40.0 |
| 12 | -16.0 | 65.0 | 40.0 |
| 13 | -15.0 | 65.0 | 40.0 |
| 14 | -14.0 | 65.0 | 40.0 |
| 15 | -13.0 | 65.0 | 40.0 |
| 16 | -12.0 | 65.0 | 40.0 |
| 17 | -11.0 | 65.0 | 40.0 |
| 18 | -10.0 | 65.0 | 40.0 |
| 19 | -9.0 | 65.0 | 40.0 |
| 20 | -8.0 | 65.0 | 40.0 |
| 21 | -7.0 | 65.0 | 40.0 |
| 22 | -6.0 | 65.0 | 40.0 |
| 23 | -5.0 | 65.0 | 40.0 |
| 24 | -4.0 | 65.0 | 40.0 |
| 25 | -3.0 | 65.0 | 40.0 |
| 26 | -2.0 | 65.0 | 40.0 |
| 27 | -1.0 | 65.0 | 40.0 |
| 28 | 0.0 | 65.0 | 40.0 |
| 29 | 1.0 | 65.0 | 40.0 |
| 30 | 2.0 | 65.0 | 40.0 |
| 31 | 3.0 | 65.0 | 40.0 |
| 32 | 4.0 | 65.0 | 40.0 |
| 33 | 5.0 | 65.0 | 40.0 |
| 34 | 6.0 | 65.0 | 40.0 |
| 35 | 7.0 | 65.0 | 40.0 |
| 36 | 8.0 | 65.0 | 40.0 |

Рисунок 4.10  – Температурный график от 65-40°С

Рисунок 4.11  – Температурный график от 95-72°С

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Учитывая поэтапное изменение установленной мощности, в таблице 4.10 представлена перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с предложением по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Таблица 4.10 – Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии и год ввода новых мощностей

(Гкал/час)

| № п/п | Показатель | Текущий 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032– 2036 | 2037– 2041 | 2042– 2046 | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч, в т.ч.: | 78.85 | 66.07 | 66.07 | 62.87 | 61.16 | 61.16 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | - |
| 1.1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 2023 |
| 1.2 | "Южная" | 60.00 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 2029 |
| 1.3 | "Центральная" | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 2030 |
| 1.4 | "Северная" | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 2020 |
| 1.5 | "Больничная" | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 2021 |
| 1.6 | "Школьная" | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 2030 |
| 1.7 | Админ. здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

к) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

К возобновляемым источникам энергии (далее – ВИЭ) относятся гидро, солнечная, ветровая, геотермальная, гидравлическая энергия, энергия морских течений, волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности температур между воздушной массой и океаном, тепла Земли, биомассу животного, растительного и бытового происхождения.

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых расположено территория г. Венев отсутствует возможность использования видов энергии относимых к ВИЭ. При наличии в качестве основного топлива в регионе природного газа и угля, использование иных видов топлива будет экономически не эффективно, приведет к удорожанию выработки тепловой энергии. Исходя из этого, ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии под использование в качестве топлива ВИЭ не целесообразно.

л)  Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Данные по фактическому и перспективному видам топлива, потребляемого источниками тепловой энергии на расчетный период Схемы теплоснабжения, представлены в таблице 4.11.

На территории МО г. Венев котельные с использованием возобновляемых источников энергии отсутствуют. В рамках реализации мероприятий Схемы теплоснабжения их строительство не предусмотрено.

Таблица 4.11 – Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии

| № п/п | Котельная (наименование. адрес) | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | резервное |
| 1 | "Южная" (ЦТП 2-5) | Природный газ | Отсутствует |
| 2 | "Южная" | Природный газ | Отсутствует |
| 3 | "Центральная" | Природный газ | Отсутствует |
| 4 | "Северная" | Природный газ | Отсутствует |
| 5 | "Больничная" | Природный газ | Отсутствует |
| 6 | "Школьная" | Природный газ | Отсутствует |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

Развитие Схемы теплоснабжения и строительство тепловых сетей от котельных в МО г. Венев Тульской области по данным полученным от теплоснабжающей организации велось без выполнения проектного обоснования и проведения гидравлических расчетов. Мероприятия по строительству и реконструкции линейных объектов инфраструктуры теплоснабжения направлены на достижение следующих основных целей:

-  строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под социальную и культурно-бытовую застройку (рисунки 5.1-5.2);

- реконструкция тепловых сетей при распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии за счет строительства новых котельных, и перекладка участков тепловых сетей подлежащих замене для наладки оптимального гидравлического режима с увеличением (уменьшением) диаметра (таблицы 5.1-5.3);

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (таблицы 5.4 - 5.7);

В отношении первого и второго направления предусматривается строительство новых распределительных сетей в соответствии с очередностью ввода новой жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового назначения.

В отношении третьего направления предполагается замена всех ветхих тепловых сетей в г. Венев Тульской области. Это позволит снизить потери тепловой энергии и теплоносителя и повысить надежность локальных систем теплоснабжения.

Данные по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблицах 5.1-5.2.

Таблица 5.1 – Перечень мероприятий направленных на  развитие Схемы теплоснабжения

| № п/п |  | Наименование работ | Ед. изм. | Объем вводимых, реконструируемых, модернизуемых мощностей |  | Цена по состоянию на 1 кв. 2017 г., тыс. руб. без НДС |  |  |  | Сумма | Обоснование мероприятий | Год реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кол-во | параметры, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| Мероприятия, сопутствующие строительству новых источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство (прокладка, перекладка) тепловых сетей для новой модульной котельной при объединении потребителей ЦТП-2 и ЦТП-5, в т.ч.: |  |  |  | - |  |  |  |  | 9 911.24 |  | 2023 |  |  |  |
|  | 1.1 | Строительство участка трубопровода тепловой сети системы отопления от новой блочной модульной котельной до ТК-41 2Ду=300 мм L=50 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.050 | Ду=300 мм | 1163.33 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Строительство участка трубопровода тепловой сети системы отопления от ТК-41 до ТК-41 2Ду=150 мм L=11.7 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.0117 | Ду=150 мм | 148.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 | Перекладка участка трубопровода тепловой сети системы отопления с уменьшением диаметра от У-1 до ТК-41 с Ду=200 мм на Ду=100 мм L=126.3 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.12630 | Ду=100 мм | 1 293.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 | Перекладка участка трубопровода тепловой сети системы отопления с уменьшением диаметра от У-6 до ТК-19 с Ду=200 мм на Ду=150 мм L=126.0 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.12600 | Ду=150 мм | 1 897.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | Перекладка участка трубопровода тепловой сети системы отопления с уменьшением диаметра от ТК-19 до ТК-18б с Ду=200 мм на Ду=100 мм L=87.9 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.08790 | Ду=100 мм | 900.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 | Перекладка участка трубопровода тепловой сети системы отопления с уменьшением диаметра от ТК-18б до У-3 с Ду=200 мм на Ду=80 мм L=39.6 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.03955 | Ду=80 мм | 366.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 | Перекладка участка трубопровода тепловой сети системы отопления с увеличением диаметра от У-6 до ТК-41 с Ду=150 мм на Ду=300 мм L=88.4 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.08835 | Ду=300 мм | 2 055.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 | Строительство участка трубопровода тепловой сети системы ГВС от новой блочной модульной котельной до ТК-41 Ду=150 мм, Ду=100 мм L=50 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.050 | Ду=150 мм Ду=100 мм | 574.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9 | Строительство участка трубопровода тепловой сети системы ГВС от ТК-41 до У-6 Ду=150 мм, Ду=100 мм L=95.47 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.09547 | Ду=150 мм Ду=100 мм | 1096.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10 | Строительство участка трубопровода тепловой сети системы отопления для подключения детского сада на 160 мест (перспектива)от У-3 2Ду=80 мм L=20.32 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.02032 | Ду=80 мм | 188.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11 | Строительство участка трубопровода тепловой сети системы ГВС для подключения детского сада на 160 мест (перспектива) от У-6 Ду=100 мм, Ду=80 мм L=20.9 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.02090 | Ду=100 мм Ду=80 мм | 225.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство (прокладка, перекладка) тепловых сетей при подключении потребителей отопления и горячего водоснабжения ЦТП-3, ЦТП-4 и ЦТП-6 к новой блочно-модульной котельной мощностью 6.4 МВт (на базе котельной мкр. Южный)., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 882.49 |  | 2029 |  |  |  |
|  | 2.1 | Строительство участка трубопровода тепловой сети от новой блочно-модульной котельной (на базе котельной мкр. Южный) до ТК-1 Ду=300 мм L=13.76 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.01376 | Ду=300 мм | 320.15 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Перекладка участка трубопровода тепловой сети системы отопления с увеличением диаметра от ТК-15а до ТК-17 с Ду=100 мм на Ду=150 мм L=37.6 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.0376 | Ду=150 мм | 478.77 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 2.3 | Перекладка участка трубопровода тепловой сети системы отопления с увеличением диаметра от ТК-17 до У-18 с Ду=100 мм на Ду=150 мм L=97 м с учетом переключения к камере ТК-17 | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.097 | Ду=150 мм | 1 235.13 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 2.4 | Перекладка участка трубопровода тепловой сети системы отопления с увеличением диаметра от ЦТП-4 до ТК-15а с Ду=150 мм на Ду=200 мм L=13.4 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.01335 | Ду=200 мм | 212.35 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 2.5 | Перекладка трубопровода в ЦТП-3 с увеличением диаметра с Ду=150 мм на Ду=200 мм L=10 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.01 | Ду=200 мм | 159.06 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 2.6 | Перекладка участка трубопровода тепловой сети системы отопления с увеличением диаметра от ЦТП-3 до перехода диаметра с Ду=150 мм на Ду=200 мм L=30 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.030 | Ду=200 мм | 477.03 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 3 | Строительство (прокладка, перекладка) циркуляционного трубопровода ГВС от новой модульной котельной до потребителя по адресу ул. Международная, дом №7, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 309.98 | - | 2021 |  |  |  |
|  | 3.1 | Строительство участка трубопровода тепловой сети от БМК Больничная до до потребителя по адресу ул. Международная, дом №7 Ду=32 мм L=542 м в однотрубном исчислении (271 м в двухтрубном) | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0,271 | Ду=32 мм | 2 309.98 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в МО г. Венев, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 462.93 |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Замена сетей в мкр. Южный 2-5 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | сеть, км в двухтрубном исчислении | 4,120 | см. табл. 7.4 | 2 452.77 | 3 539.34 | 14582.33 | 14 234.31 |  | - | 2023 | 2030 | 2033 | 2034 |
|  | 4.2 | Замена сетей в мкр. Южный 3-4-6 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | сеть, км в двухтрубном исчислении | 6,582 | см. табл. 7.4 | 9 474.60 | 16790.69 | 29944.15 | 19 005.89 |  | - | 2029 | 2030 | 2039 | 2040 |
|  | 4.3 | Замена сетей от котельной Больничная в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | сеть, км в двухтрубном исчислении | 1,171 | см. табл. 7.4 | 11480.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 2021 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.4 | Замена сетей от котельной Школьная в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | сеть, км в двухтрубном исчислении | 1,441 | см. табл. 7.4 | 2 866.44 | 11924.84 | 0.00 | 0.00 |  | - | 2020 | 2031 | 0 | 0 |
|  | 4.5 | Замена сетей в п. Северный в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | сеть, км в двухтрубном исчислении | 2,243 | см. табл. 7.4 | 690.14 | 11588.47 | 14888.60 | 0.00 |  | - | 2022 | 2029 | 2030 | 0 |

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается в связи с отсутствием дефицита тепловой мощности на источниках тепловой энергии.

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в МО г. Венев Тульской области под социально значимую застройку в Схеме теплоснабжения предлагается выполнить строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей.

По данным Администрации МО Веневский район, в рамках перспективного развития г. Венев, предусматривается строительство зданий и сооружений социального назначения в рассматриваемый Схемой теплоснабжения период. В таблице 1.3 Схемы теплоснабжения приведен список вводимых потребителей, из которых ориентировочно в 2017 году к центральному теплоснабжению подключается физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и ориентировочно в 2018 году детский сад на 160 мест.

К ФОК, на момент актуализации Схемы теплоснабжения проложены подводящие тепловые сети от магистральных тепловых сетей котельной мкр. Южный. Точная дата сдачи в эксплуатацию объектов перспективной застройки не утверждена Администрацией МО Венёв.

Участок тепловой сети для обеспечения ФОК тепловой энергией представлен на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1  – Участок тепловой сети для обеспечения ФОК тепловой энергией

Ориентировочно в 2018 г. вводится в эксплуатацию детский сад на 160 мест с расположением: г. Венев, мкр. Южный, в 30 м на восток от дома № 1-а и подключением к источнику теплоснабжения - новой котельной в районе ЦТП-2 и ЦТП-5. Для этого необходима прокладка новых участков трубопроводов тепловой сети:

- системы отопления от У-3 диаметром 89 мм протяженностью 20,32 м в двухтрубном исчислении. Способ прокладки подземный бесканальный, материал изоляции ППУ (Рисунок 5.2);

- системы ГВС от У-3 диаметром 108 мм (подающий) и 89 мм (циркуляционный) протяженностью 20,9 м каждый. Способ прокладки надземный, материал изоляции ППУ (Рисунок 5.2). Нумерация тепловых камер и узлов взята из электронной модели.

Участки тепловой сети для теплоснабжения детского сада на 160 мест представлены на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2  – Участки тепловой сети для теплоснабжения детского сада на 160 мест

Сметная документация составлена на основании положений, приведенных в Приложении Ж. Согласно НЦС 13-05-003-01, 13-06-002-01, 13-06-002-02  стоимость реализации мероприятий составит 414,12 тыс. руб. без учета НДС по состоянию на 1 кв. 2017 года.

в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в  целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения)

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не предусмотрено.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей при распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии за счет строительства новых котельных, описание которых изложено в разделе 4 п. «ж», и подлежащих замене для наладки оптимального гидравлического режима увеличением (уменьшением) диаметра представлены ниже.

1. Для реализации мероприятия по строительству нового источника тепловой энергии мощностью 13 МВт в районе ЦТП-2 и ЦТП-5 с переключением к нему потребителей отопления и горячего водоснабжения ЦТП-2 и ЦТП-5 необходима прокладка и перекладка ряда участков, представленных в таблице 5.2 и на рисунках 5.3 - 5.11.

Таблица 5.2 – Перечень мероприятий направленных на  развитие системы

теплоснабжения от котельной «Южная» ЦТП 2-5.

| № п/п |  | Наименование работ | Ед. изм. | Объем вводимых, модернизуемых мощностей |  | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кол-во | параметры, МВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство (прокладка, перекладка) тепловых сетей для новой модульной котельной при объединении потребителей ЦТП-2 и ЦТП-5, в т.ч.: |  |  |  |  | 2023 |
|  | 1.1 | Проектирование участка трубопровода тепловой сети системы отопления | проект | 1 | - |  |
|  | 1.2 | Строительство участка трубопровода тепловой сети системы отопления от новой блочной модульной котельной до ТК-41 2Ду=300 мм L=50 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.050 | Ду=300 мм |  |
|  | 1.3 | Проектирование участка трубопровода тепловой сети системы отопления | проект | 1 | - |  |
|  | 1.4 | Строительство участка трубопровода тепловой сети системы отопления от ТК-41 до ТК-41 2Ду=150 мм L=11.7 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.0117 | Ду=150 мм |  |
|  | 1.5 | Перекладка участка трубопровода тепловой сети системы отопления с уменьшением диаметра от У-1 до ТК-41 с Ду=200 мм на Ду=100 мм L=126.3 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.12630 | Ду=100 мм |  |
|  | 1.6 | Перекладка участка трубопровода тепловой сети системы отопления с увеличением диаметра от У-6 до ТК-19 с Ду=200 мм на Ду=150 мм L=126.0 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.12600 | Ду=150 мм |  |
|  | 1.7 | Перекладка участка трубопровода тепловой сети системы отопления с уменьшением диаметра от ТК-19 до ТК-18б с Ду=200 мм на Ду=100 мм L=87.9 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.08790 | Ду=100 мм |  |
|  | 1.8 | Перекладка участка трубопровода тепловой сети системы отопления с уменьшением диаметра от ТК-18б до У-3 с Ду=200 мм на Ду=80 мм L=39.6 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.03955 | Ду=80 мм |  |
|  | 1.9 | Перекладка участка трубопровода тепловой сети системы отопления с увеличением диаметра от У-6 до ТК-41 с Ду=150 мм на Ду=300 мм L=88.4 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.08835 | Ду=300 мм |  |
|  | 1.10 | Проектирование участка трубопровода тепловой сети системы ГВС | проект | 1 | - |  |
|  | 1.11 | Строительство участка трубопровода тепловой сети системы ГВС от новой блочной модульной котельной до ТК-41 Ду=150 мм, Ду=100 мм L=50 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.050 | Ду=150 мм Ду=100 мм |  |
|  | 1.12 | Проектирование участка трубопровода тепловой сети системы ГВС | проект | 1 | - |  |
|  | 1.13 | Строительство участка трубопровода тепловой сети системы ГВС от ТК-41 до У-6 Ду=150 мм, Ду=100 мм L=95.47 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.09547 | Ду=150 мм Ду=100 мм |  |

Рисунок 5.3  – Участок трубопровода тепловой сети системы отопления от новой блочной модульной котельной до ТК-41 2Ду=300 мм L=50 м

Рисунок 5.4  – Участок трубопровода тепловой сети системы отопления от ТК-41 до ТК-41 2Ду=150 мм L=11.7 м

Рисунок 5.5  – Участок трубопровода тепловой сети системы отопления с уменьшением диаметра от У-1 до  ТК-41 с Ду=200 мм на Ду=100 мм L=153.68 м

Рисунок 5.6  – Участок трубопровода тепловой сети системы отопления с уменьшением диаметра от У-6 до  ТК-19 с Ду=200 мм на Ду=150 мм L=116.12 м

Рисунок 5.7  – Участок трубопровода тепловой сети системы отопления с уменьшением диаметра от ТК-19 до  ТК-18б с Ду=200 мм на Ду=100 мм L=80.59 м

Рисунок 5.8  – Участок трубопровода тепловой сети системы отопления с уменьшением диаметра от ТК-18б до У-3 с Ду=200 мм на Ду=80 мм L=47.27 м

Рисунок 5.9  – Участок трубопровода тепловой сети системы отопления с увеличением диаметра от У-6 до  ТК-41 с Ду=150 мм на Ду=300 мм L=95.47 м

Рисунок 5.10  – Участок трубопровода тепловой сети системы ГВС от новой блочной модульной котельной до ТК-41 Ду=150 мм, Ду=100 мм L=50 м

Рисунок 5.11  – Участок трубопровода тепловой сети системы ГВС от ТК-41 до У-6  Ду=150 мм, Ду=100 мм L=95.47 м

Сметная документация составлена на основании положений, приведенных в Приложении Ж. Согласно НЦС 13-05-003-01, 13-05-003-02, 13-05-003-04, 13-05-003-07 стоимость реализации мероприятий составит 9 497,12 тыс. руб. без учета НДС по состоянию на 1 кв. 2017 года.

2. Для реализации мероприятия по новой котельной на базе существующей котельной «Южная» установленной мощностью 6,4 МВт с учетом подключения потребителей отопления и горячего водоснабжения ЦТП-3, ЦТП-4 и ЦТП-6 необходима прокладка и перекладка ряда участков, представленных в таблице 5.3 и на рисунках 5.12 - 5.17.

Таблица 5.3 – Перечень мероприятий направленных на  развитие системы

теплоснабжения от котельной «Южная» ЦТП 3-4-6.

| № п/п |  | Наименование работ | Ед. изм. | Объем вводимых, реконструируемых, модернизуемых мощностей |  | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кол-во | параметры, МВт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Строительство (прокладка, перекладка) тепловых сетей при подключении потребителей отопления и горячего водоснабжения ЦТП-3, ЦТП-4 и ЦТП-6 к новой блочно-модульной котельной мощностью 6.4 МВт (на базе котельной мкр. Южный)., в т.ч.: |  |  |  |  | 2029 |
|  | 3.1 | Проектирование участка трубопроводов тепловой сети | Проект | 1 | - |  |
|  | 3.2 | Строительство участка трубопровода тепловой сети от новой блочно-модульной котельной (на базе котельной мкр. Южный) до ТК-1 Ду=300 мм L=13.76 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.01376 | Ду=300 мм |  |
|  | 3.3 | Перекладка участка трубопровода тепловой сети системы отопления с увеличением диаметра от ТК-15а до ТК-17 с Ду=100 мм на Ду=150 мм L=37.6 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.0376 | Ду=150 мм |  |
|  | 3.4 | Перекладка участка трубопровода тепловой сети системы отопления с увеличением диаметра от ТК-17 до У-18 с Ду=100 мм на Ду=150 мм L=97 м с учетом переключения к камере ТК-17 | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.097 | Ду=150 мм |  |
|  | 3.5 | Перекладка участка трубопровода тепловой сети системы отопления с увеличением диаметра от ЦТП-4 до ТК-15а с Ду=150 мм на Ду=200 мм L=13.4 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.01335 | Ду=200 мм |  |
|  | 3.6 | Перекладка трубопровода в ЦТП-3 с увеличением диаметра с Ду=150 мм на Ду=200 мм L=10 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.01 | Ду=200 мм |  |
|  | 3.7 | Перекладка участка трубопровода тепловой сети системы отопления с увеличением диаметра от ЦТП-3 до перехода диаметра с Ду=150 мм на Ду=200 мм L=30 м | сеть, км в двухтрубном исчислении | 0.030 | Ду=200 мм |  |

Рисунок 5.12  – Участок трубопровода тепловой сети от новой блочно-модульной котельной (на базе котельной мкр. Южный) до ТК-1 Ду=300 мм L=13.76 м

Рисунок 5.13  – Участок трубопровода тепловой сети системы отопления с увеличением диаметра от ТК-15а до  ТК-17 с Ду=100 мм на Ду=150 мм L=25.48 м

Рисунок 5.14  – Участок трубопровода тепловой сети системы отопления с увеличением диаметра от ТК-17 до  У-18 с Ду=100 мм на Ду=150 мм L=93.97 м с учетом переключения к камере ТК-17

Рисунок 5.15  – Участок трубопровода тепловой сети системы отопления с увеличением диаметра от ЦТП-4 до ТК-15а с Ду=150 мм на Ду=200 мм L=29.23 м

Рисунок 5.16  – Участок трубопровода в ЦТП-3 с увеличением диаметра с Ду=150 мм на Ду=200 мм L=10 м

Рисунок 5.17  – Участок трубопровода тепловой сети системы отопления с увеличением диаметра от ЦТП-3 до  перехода диаметра с Ду=150 мм на Ду=200 мм L=29.99 м

Сметная документация составлена на основании положений, приведенных в Приложении Ж. Согласно НЦС 13-05-003-04, 13-05-003-05, 13-05-003-07  стоимость реализации мероприятий составит 2 882,49 тыс. руб. без учета НДС по состоянию на 1 кв. 2017 года.

г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

На территории больничного городка система централизованного горячего водоснабжения - тупиковая. Двухтрубная тепловая сеть проложена в непроходных каналах диаметром Ду80 мм протяженностью 495 м (в двухтрубном исчислении) лишь до теплового узла У-1, где выполнена перемычка между подающим и циркуляционным трубопроводами ГВС для снижения объемов сливаемой воды (распространено в тупиковых системах ГВС) и обеспечения наиболее высокой температуры горячей воды на минимальном удалении от точек водоразбора.

Для повышения эффективности функционирования системы горячего водоснабжения и предоставления качественной услуги ГВС жителям дома №7 по ул. Международная, при актуализации Схемы теплоснабжения предлагается мероприятие по строительству тепловых сетей ГВС. Для этого в 2021 году необходима прокладка новых участков трубопроводов тепловой сети системы ГВС от котельной «Больничная» до жилого дома по адресу ул. Международная, дом №7 диметром Ду=32 мм (циркуляционный) протяженностью L=542 м (в однотрубном исчислении). Способ прокладки подземный бесканальный, материал изоляции ППУ (Рисунок 5.18). Нумерация тепловых камер и узлов взята из электронной модели.

Рисунок 5.18  – Участок трубопровода тепловой сети от БМК Больничная до потребителя по адресу ул. Международная, дом №7 Ду=32 мм L=542 м

Сметная документация составлена на основании положений, приведенных в Приложении Ж. Согласно НЦС 13-05-003-01 стоимость реализации мероприятий составит 2 309,98 тыс. руб. без учета НДС по состоянию на 1 кв. 2017 года.

В схеме не предлагается мероприятий по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных МО г. Венев Тульской области в пиковый режим работы (согласно п. Е, Раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»).

д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Данные по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, с указанием года и стоимости замены каждого участка, представлены в таблице 5.4. Протяженность сетей, подлежащих замене по износу, принята как общая протяженность по МО город Венев Тульской области за исключением отключенных сетей, и замены трубопроводов с изменением диаметра. Тип прокладки тепловых сетей после реконструкции – бесканальная, тип изоляции ППУ. Обоснование стоимости приведено в Приложении Ж.

Таблица 5.4 –Сети МО город Венев,  подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и реконструкции с изменением диаметра

| Номер источника | СЦТ | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина трубопровода, м в двухтрубном исчислении | Длина трубопровода, м в однотрубном исчислении | Условный диаметр подающего трубопровода, м | Условный диаметр обратного трубопровода, м | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год последней реконструк-ции | Базовая стоимость для подающего трубопровода, руб/м без НДС | Базовая стоимость для обратного трубопровода, руб/м без НДС | Обоснование базовой расценки | Обоснование базовой расценки | ИТОГО в текущих ценах,тыс. руб без НДС | Замена с изменением Ду, тыс руб без НДС | ГОД ЗАМЕНЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # ОТ | # УТ18 | # ул. Декабристов, 25А | # 5 | # 10 | # 32 | # 32 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 523.9 | # 8 523.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ72 | # ул. Карла Маркса, 6-2 | # 8 | # 16 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ58 | # ул. Володарского, 30 | # 13 | # 26 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ72-1 | # ул. Карла Маркса, 6-1 | # 8 | # 16 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УП97 | # ул. Л. Толстого, 8 | # 3 | # 6 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ63 | # ул. Володарского, 11 | # 8 | # 16 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ75 | # ул. Володарского, 14 | # 4 | # 8 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ61 | # ул. Карла Маркса, 12 | # 8 | # 16 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ69 | # ул. Володарского, 13 | # 48 | # 96 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ64 | # площадь Ильича, 4 | # 12.5 | # 25 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ44 | # ул. Л. Толстого, 16 | # 18.5 | # 37 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ70 | # ул. Володарского, 20 | # 6.5 | # 13 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ70 | # ул. Володарского, 16 | # 15 | # 30 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ28 | # ул. Карла Маркса, 26 | # 8 | # 16 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ29 | # ул. Карла Маркса, 33 | # 15 | # 30 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ31 | # ул. Карла Маркса, 39 | # 15 | # 30 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ50-1 | # ул. Л. Толстого, 22 | # 20.5 | # 41 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ30 | # ул. Карла Маркса, 37 | # 16 | # 32 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ34 | # ул. Карла Маркса, 40 | # 14.5 | # 29 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ35 | # ул. Пролетарская, 19 | # 5 | # 10 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ37-1 | # ул. Советская, 15 | # 2 | # 4 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ26 | # ул. Карла Маркса, 24 | # 6 | # 12 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ15 | # ул. Пролетарская, 13 | # 6 | # 12 | # 25 | # 25 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 523.9 | # 8 523.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ34-1 | # ул. Карла Маркса, 43 | # 5 | # 10 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ53 | # пл. Красная, 28 | # 12 | # 24 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УП97 | # ул. Л. Толстого, 10 | # 5 | # 10 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ19 | # ул. Декабристов, 25 | # 18 | # 36 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ42 | # ул. Л. Толстого, 9 ввод 2 | # 15 | # 30 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ40 | # ул. Л. Толстого, 9 ввод 1 | # 19 | # 38 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ16 | # ул. Пролетарская, 11 | # 6 | # 12 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ20 | # ул. Декабристов, 32 | # 16 | # 32 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ21 | # ул. Декабристов, 39 | # 7 | # 14 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ3 | # ул. Декабристов, 22Б | # 41 | # 82 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ39 | # ул. Карла Маркса, 17 | # 32.5 | # 65 | # 200 | # 200 | # до 12.1991 | # 2013 | # 15 906.3 | # 15 906.3 | # НЦС13-05-003-05 | # НЦС13-05-003-05 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ22-1 | # ул. Декабристов, 43 | # 8 | # 16 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ27 | # ул. Карла Маркса, 24А | # 5 | # 10 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ61 | # ул. Карла Маркса, 9/11 | # 15 | # 30 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ58 | # ул. Володарского ,28 | # 40 | # 80 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ52 | # площадь Красная, 30 | # 7 | # 14 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ38 | # площадь Ильича,3 | # 8 | # 16 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ40 | # площадь Ильича, 5 | # 9 | # 18 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УП65 | # ул. Карла Маркса, 14 | # 6 | # 12 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ45 | # ул. Л. Толстого, 17 | # 6 | # 12 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ58-1 | # ул. Володарского, 32 | # 15 | # 30 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ60 | # ул. Л. Толстого, 12 | # 7.5 | # 15 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ24-1 | # ул. Карла Маркса, 18 | # 12 | # 24 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ68 | # ул. Володарского, 12 | # 4 | # 8 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ66-1 | # ул. Декабристов, 18 | # 2 | # 4 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ22-1 | # ул. Декабристов, 42 | # 16 | # 32 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ3 | # площадь Ильича,2 | # 8 | # 16 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ16 | # ул. Пролетарская, 10 | # 15 | # 30 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ17 | # УТ18 | # 17.5 | # 35 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ17 | # УТ19 | # 17 | # 34 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ10 | # УП23 | # 36.5 | # 73 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ51 | # УТ52 | # 26.5 | # 53 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ52 | # УТ52-1 | # 30 | # 60 | # 80 | # 80 | # до 12.1991 | # 2013 | # 9 276.5 | # 9 276.5 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ53 | # УТ53-1 | # 22.5 | # 45 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ56 | # УТ57 | # 18.5 | # 37 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ58 | # УТ58-1 | # 10 | # 20 | # 80 | # 80 | # до 12.1991 | # 2013 | # 9 276.5 | # 9 276.5 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ72 | # УТ72-1 | # 17 | # 34 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ69 | # УТ69-1 | # 25 | # 50 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ69-1 | # УТ70 | # 32 | # 64 | # 80 | # 80 | # до 12.1991 | # 2013 | # 9 276.5 | # 9 276.5 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ63 | # УТ64 | # 37.5 | # 75 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ61 | # УТ69 | # 30 | # 60 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ68 | # УТ75 | # 35 | # 70 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ34 | # УТ34-1 | # 45 | # 90 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ28 | # УТ29 | # 24 | # 48 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ70 | # УТ72 | # 54 | # 108 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ24 | # УТ25 | # 14.5 | # 29 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ25 | # УТ26 | # 22 | # 44 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ31 | # УТ32 | # 26.5 | # 53 | # 80 | # 80 | # до 12.1991 | # 2013 | # 9 276.5 | # 9 276.5 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ27 | # УТ28 | # 12 | # 24 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ32 | # УТ33 | # 33.5 | # 67 | # 80 | # 80 | # до 12.1991 | # 2013 | # 9 276.5 | # 9 276.5 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ53-1 | # УТ53-2 | # 41 | # 82 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ53-2 | # УТ54 | # 46.5 | # 93 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # К37 | # УТ30 | # 15 | # 30 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ30 | # УТ31 | # 25 | # 50 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ24 | # УТ35 | # 45 | # 90 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ52-1 | # УТ53 | # 70 | # 140 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ50 | # УТ55 | # 25 | # 50 | # 150 | # 150 | # до 12.1991 | # 2013 | # 12 733.3 | # 12 733.3 | # НЦС13-05-003-04 | # НЦС13-05-003-04 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ14 | # УТ15 | # 39 | # 78 | # 80 | # 80 | # до 12.1991 | # 2013 | # 9 276.5 | # 9 276.5 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ61 | # УТ62 | # 22.5 | # 45 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ19 | # УТ20 | # 71.5 | # 143 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ62 | # УТ62А | # 10 | # 20 | # 80 | # 80 | # до 12.1991 | # 2013 | # 9 276.5 | # 9 276.5 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ15 | # УТ16 | # 21 | # 42 | # 80 | # 80 | # до 12.1991 | # 2013 | # 9 276.5 | # 9 276.5 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ2 | # УТ3 | # 35 | # 70 | # 150 | # 150 | # до 12.1991 | # 2013 | # 12 733.3 | # 12 733.3 | # НЦС13-05-003-04 | # НЦС13-05-003-04 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ64 | # УТ65 | # 30 | # 60 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ60 | # УТ61 | # 51 | # 102 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ2 | # УТ38 | # 21 | # 42 | # 200 | # 200 | # до 12.1991 | # 2013 | # 15 906.3 | # 15 906.3 | # НЦС13-05-003-05 | # НЦС13-05-003-05 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ45-1 | # УТ46 | # 6 | # 12 | # 150 | # 150 | # до 12.1991 | # 2013 | # 12 733.3 | # 12 733.3 | # НЦС13-05-003-04 | # НЦС13-05-003-04 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ1 | # УТ12-1 | # 60 | # 120 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ12 | # УТ13 | # 12.5 | # 25 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ21 | # УТ22-1 | # 33 | # 66 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ40-1 | # УТ41 | # 61.5 | # 123 | # 200 | # 200 | # до 12.1991 | # 2013 | # 15 906.3 | # 15 906.3 | # НЦС13-05-003-05 | # НЦС13-05-003-05 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ40 | # УТ40-1 | # 5 | # 10 | # 200 | # 200 | # до 12.1991 | # 2013 | # 15 906.3 | # 15 906.3 | # НЦС13-05-003-05 | # НЦС13-05-003-05 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # Котельная "Центральная" | # УТ1 | # 4 | # 8 | # 250 | # 250 | # до 12.1991 | # 2013 | # 18 996.3 | # 18 996.3 | # НЦС13-05-003-06 | # НЦС13-05-003-06 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ60 | # УП97 | # 32.5 | # 65 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ41 | # УТ42 | # 25 | # 50 | # 150 | # 150 | # до 12.1991 | # 2013 | # 12 733.3 | # 12 733.3 | # НЦС13-05-003-04 | # НЦС13-05-003-04 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ4 | # УТ76 | # 60.5 | # 121 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ41 | # УП65 | # 52.5 | # 105 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ42 | # УТ43 | # 10 | # 20 | # 150 | # 150 | # до 12.1991 | # 2013 | # 12 733.3 | # 12 733.3 | # НЦС13-05-003-04 | # НЦС13-05-003-04 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УП10 | # УТ6 | # 3 | # 6 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ43 | # УТ44 | # 55 | # 110 | # 150 | # 150 | # до 12.1991 | # 2013 | # 12 733.3 | # 12 733.3 | # НЦС13-05-003-04 | # НЦС13-05-003-04 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ35 | # УТ36 | # 35 | # 70 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ37-1 | # УТ37 | # 30 | # 60 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ13 | # УТ14 | # 22 | # 44 | # 80 | # 80 | # до 12.1991 | # 2013 | # 9 276.5 | # 9 276.5 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ46 | # УТ47 | # 25 | # 50 | # 150 | # 150 | # до 12.1991 | # 2013 | # 12 733.3 | # 12 733.3 | # НЦС13-05-003-04 | # НЦС13-05-003-04 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ62 | # УТ63 | # 30 | # 60 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ50-1 | # УТ50 | # 12.5 | # 25 | # 150 | # 150 | # до 12.1991 | # 2013 | # 12 733.3 | # 12 733.3 | # НЦС13-05-003-04 | # НЦС13-05-003-04 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ26 | # УТ27 | # 15 | # 30 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ12-1 | # УТ12 | # 35 | # 70 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ20-1 | # УТ21 | # 49 | # 98 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ38 | # УТ39 | # 25 | # 50 | # 200 | # 200 | # до 12.1991 | # 2013 | # 15 906.3 | # 15 906.3 | # НЦС13-05-003-05 | # НЦС13-05-003-05 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ57 | # УТ58 | # 30 | # 60 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ39 | # УТ40 | # 32.5 | # 65 | # 200 | # 200 | # до 12.1991 | # 2013 | # 15 906.3 | # 15 906.3 | # НЦС13-05-003-05 | # НЦС13-05-003-05 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ3 | # УТ4 | # 26 | # 52 | # 150 | # 150 | # до 12.1991 | # 2013 | # 12 733.3 | # 12 733.3 | # НЦС13-05-003-04 | # НЦС13-05-003-04 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ5 | # УП10 | # 75 | # 150 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ4 | # УТ5 | # 37.5 | # 75 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ36 | # УТ36-1 | # 20 | # 40 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ36-1 | # УТ37-1 | # 77 | # 154 | # 80 | # 80 | # до 12.1991 | # 2013 | # 9 276.5 | # 9 276.5 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ46 | # УТ50-1 | # 28.5 | # 57 | # 150 | # 150 | # до 12.1991 | # 2013 | # 12 733.3 | # 12 733.3 | # НЦС13-05-003-04 | # НЦС13-05-003-04 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ43 | # УТ60 | # 36.5 | # 73 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ9 | # УТ10 | # 35 | # 70 | # 150 | # 150 | # до 12.1991 | # 2013 | # 12 733.3 | # 12 733.3 | # НЦС13-05-003-04 | # НЦС13-05-003-04 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ6 | # УТ7 | # 40 | # 80 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ44 | # УТ45 | # 58 | # 116 | # 150 | # 150 | # до 12.1991 | # 2013 | # 12 733.3 | # 12 733.3 | # НЦС13-05-003-04 | # НЦС13-05-003-04 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ71 | # ул. Декабристов, 14 | # 6 | # 12 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ23 | # УТ24 | # 31 | # 62 | # 80 | # 80 | # до 12.1991 | # 2013 | # 9 276.5 | # 9 276.5 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УП22-1 | # УП22-2 | # 15 | # 30 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ24 | # УТ24-1 | # 50 | # 100 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ12 | # УТ16 | # 31 | # 62 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ16 | # УТ17 | # 41 | # 82 | # 80 | # 80 | # до 12.1991 | # 2013 | # 9 276.5 | # 9 276.5 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ66-1 | # УТ67 | # 95 | # 190 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ13 | # УТ23 | # 30 | # 60 | # 80 | # 80 | # до 12.1991 | # 2013 | # 9 276.5 | # 9 276.5 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ65 | # УТ66-2 | # 39 | # 78 | # 80 | # 80 | # до 12.1991 | # 2013 | # 9 276.5 | # 9 276.5 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ66-2 | # УТ66-1 | # 6 | # 12 | # 80 | # 80 | # до 12.1991 | # 2013 | # 9 276.5 | # 9 276.5 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ67 | # УТ68 | # 25 | # 50 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УП22 | # УП22-1 | # 20 | # 40 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ8 | # УТ9 | # 22.5 | # 45 | # 150 | # 150 | # до 12.1991 | # 2013 | # 12 733.3 | # 12 733.3 | # НЦС13-05-003-04 | # НЦС13-05-003-04 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ23 | # ул. Карла Маркса, 19 | # 21 | # 42 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ9 | # ул. Л. Толстого, 4 | # 22.5 | # 45 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ24 | # ул. Карла Маркса, 22 | # 7.5 | # 15 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ10 | # площадь Ильича, 2А | # 10 | # 20 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ35 | # ул. Пролетарская, 16 | # 15 | # 30 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ37 | # ул. Советская, 18 | # 4 | # 8 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УП22 | # площадь Ильича, 4А | # 5 | # 10 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ66 | # ул. Володарского, 9 | # 2 | # 4 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ41 | # ул. Карла Маркса, 12А | # 6 | # 12 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ6 | # площадь Ильича, 1 | # 6 | # 12 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ11 | # ул. Бундурина, 6 | # 12.5 | # 25 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ44 | # ул. Л. Толстого, 13 | # 17.5 | # 35 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ76 | # ул. Пролетарская, 6 | # 18.5 | # 37 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ7 | # ул. Л. Толстого, 3 | # 50 | # 100 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ8 | # ул. Л. Толстого, 7 | # 10 | # 20 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ45 | # УТ45-1 | # 22.5 | # 45 | # 150 | # 150 | # до 12.1991 | # 2013 | # 12 733.3 | # 12 733.3 | # НЦС13-05-003-04 | # НЦС13-05-003-04 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ29 | # К37 | # 29 | # 58 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УП23 | # УТ11 | # 37.5 | # 75 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ10 | # УП22 | # 22.5 | # 45 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ66-2 | # УТ66 | # 2 | # 4 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ5 | # УТ8 | # 77.5 | # 155 | # 150 | # 150 | # до 12.1991 | # 2013 | # 12 733.3 | # 12 733.3 | # НЦС13-05-003-04 | # НЦС13-05-003-04 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ67 | # УТ71 | # 95.5 | # 191 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ47 | # ул. Л. Толстого, 19А | # 8 | # 16 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ25 | # ул. Карла Маркса, 25 | # 18 | # 36 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ56 | # ул. Володарского, 21 | # 24 | # 48 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # К37 | # ул. Карла Маркса, 28 | # 10 | # 20 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ33-1 | # ул. Революционная, 10Б | # 6 | # 12 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ33 | # УТ34 | # 9 | # 18 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ33 | # УТ33-1 | # 57 | # 114 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ50 | # К66 | # 9.8 | # 19.6 | # 150 | # 150 | # до 12.1991 | # 2013 | # 12 733.3 | # 12 733.3 | # НЦС13-05-003-04 | # НЦС13-05-003-04 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # К66 | # УТ51 | # 32.5 | # 65 | # 150 | # 150 | # до 12.1991 | # 2013 | # 12 733.3 | # 12 733.3 | # НЦС13-05-003-04 | # НЦС13-05-003-04 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ51 | # ул. Л. Толстого, 24А | # 5 | # 10 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ14 | # ул. Пролетарская, 15 | # 32.5 | # 65 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ54 | # ул. Володарского, 23 | # 5 | # 10 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ55 | # УТ56 | # 45 | # 90 | # 100 | # 100 | # до 12.1991 | # 2013 | # 10 242.4 | # 10 242.4 | # НЦС13-05-003-02 | # НЦС13-05-003-02 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ20 | # УТ20-1 | # 25 | # 50 | # 70 | # 70 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 978.9 | # 8 978.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ1 | # УТ2 | # 6.4 | # 12.8 | # 250 | # 250 | # до 12.1991 | # 2013 | # 18 996.3 | # 18 996.3 | # НЦС13-05-003-06 | # НЦС13-05-003-06 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ26 | # ул. Карла Маркса, 27 | # 14.00 | # 28.00 | # 50 | # 50 | # 1994 | 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ16 | # ул. Пролетарская, д. 12 | # 3.00 | # 6.00 | # 32 | # 32 | # до 12.1991 | 2013 | # 8 523.9 | # 8 523.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ62А | # ул. Карла Маркса, 11А | # 5.00 | # 10.00 | # 80 | # 80 | # 1995 | 2013 | # 9 276.5 | # 9 276.5 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ55 | # ул. Советская, 9А | # 8.00 | # 16.00 | # 80 | # 80 | # до 12.1991 | # 2013 | # 9 276.5 | # 9 276.5 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ32 | # ул. Карла Маркса, 38А | # 5.00 | # 10.00 | # 20 | # 20 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 523.9 | # 8 523.9 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УТ57 | # ул. Володарского, 19 | # 5.00 | # 10.00 | # 50 | # 50 | # до 12.1991 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
|  | # Всего |  |  | # 4 214.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0.00 |  |  |
|  | # Сети после 12.1991 года, бесхозяйные сети |  |  | # 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0.00 |  |  |
| # 1 | # ОТ | # УП22-2 | # пл..Ильича, 4В гараж | # 4.00 | # 8.00 | # 50 | # 50 | # 2000 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
| # 1 | # ОТ | # УП22-2 | # пл. Ильича, 4 В | # 3.00 | # 6.00 | # 50 | # 50 | # 2000 | # 2013 | # 8 738.3 | # 8 738.3 | # НЦС13-05-003-01 | # НЦС13-05-003-01 | # 0.00 |  | # 0 |
|  | Эксплуатируемые тепловые сети |  |  | 4 221.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| Котельная Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети до 12.1991 года |  |  | 2 015.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ОТ-М | ТК-19 | У-100 | 15.00 | 30.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 139.15 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ-М | ТК-19 | У-5 | 33.00 | 66.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 306.12 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | У-5 | ТК-19а | 39.00 | 78.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 361.78 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ-М | У-5 | У-102 | 8.00 | 16.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 69.91 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-19а | У-101 | 5.00 | 10.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 43.69 |  | 2033 |
| 2.2 | ОТ-М | У-16 | У-18 | 122.00 | 244.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 1 131.73 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ-М | ТК-1 | Пожарная часть (Стрешнева 2Д) | 130.00 | 260.00 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 1 331.51 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-1а | ГРП (Стрешнева 2Г) | 6.62 | 13.24 | 25 | 25 | до12.1991 |  | 8 523.9 | 8 523.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 56.43 |  | 2039 |
| 2.1 | ОТ-М | У-102 | мкр. Южный, 1а 1 подъезд | 2.62 | 5.24 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 22.89 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | У-101 | мкр. Южный, 2а 1 подъезд | 2.29 | 4.58 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 20.01 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ-М | У-100 | мкр. Южный, 41а подъезд 1 | 18.95 | 37.90 | 70 | 70 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 170.15 |  | 2033 |
| 2.2 | ОТ-М | У-18 | мкр. Южный, 32 1 подъезд | 4.29 | 8.58 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 43.94 |  | 2039 |
| 2.2 | круглогодично | Котельная | П6 | 10.00 | 20.00 | 300 | 300 | до12.1991 |  | 23 266.6 | 23 266.6 | НЦС13-05-003-07 | НЦС13-05-003-07 | 232.67 |  | 2030 |
| 2.2 | круглогодично | П6 | ТК-1 | 8.75 | 17.50 | 300 | 300 | до12.1991 |  | 23 266.6 | 23 266.6 | НЦС13-05-003-07 | НЦС13-05-003-07 | 203.58 |  | 2030 |
| 2.2 | круглогодично | ТК-1 | ТК-1а | 45.40 | 90.80 | 300 | 300 | до12.1991 |  | 23 266.6 | 23 266.6 | НЦС13-05-003-07 | НЦС13-05-003-07 | 1 056.30 |  | 2030 |
| 2.2 | круглогодично | ТК-1а | ТК-2 | 63.00 | 126.00 | 300 | 300 | до12.1991 |  | 23 266.6 | 23 266.6 | НЦС13-05-003-07 | НЦС13-05-003-07 | 1 465.80 |  | 2030 |
| 2.2 | круглогодично | ТК-2 | ТК-3 | 130.00 | 260.00 | 300 | 300 | до12.1991 |  | 23 266.6 | 23 266.6 | НЦС13-05-003-07 | НЦС13-05-003-07 | 3 024.66 |  | 2030 |
| 2.2 | круглогодично | ТК-3 | ТК-4 | 20.50 | 41.00 | 300 | 300 | до12.1991 |  | 23 266.6 | 23 266.6 | НЦС13-05-003-07 | НЦС13-05-003-07 | 476.97 |  | 2030 |
| 2.2 | круглогодично | ТК-4 | У-5.1 | 54.85 | 109.70 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 872.46 |  | 2030 |
| 2.2 | ОТ | У-5.1 | ЦТП №6 | 0.10 | 0.20 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 1.59 |  | 2039 |
| 2.2 | круглогодично | ТК-4 | ТК-14 | 82.10 | 164.20 | 300 | 300 | до12.1991 |  | 23 266.6 | 23 266.6 | НЦС13-05-003-07 | НЦС13-05-003-07 | 1 910.19 |  | 2030 |
| 2.2 | круглогодично | ТК-14 | ТК-15 | 24.00 | 48.00 | 300 | 300 | до12.1991 |  | 23 266.6 | 23 266.6 | НЦС13-05-003-07 | НЦС13-05-003-07 | 558.40 |  | 2030 |
| 2.2 | круглогодично | ТК-15 | У-16 | 44.32 | 88.64 | 300 | 300 | до12.1991 |  | 23 266.6 | 23 266.6 | НЦС13-05-003-07 | НЦС13-05-003-07 | 1 031.18 |  | 2030 |
| 2.2 | круглогодично | У-16 | ТК-18в | 188.35 | 376.70 | 300 | 300 | до12.1991 |  | 23 266.6 | 23 266.6 | НЦС13-05-003-07 | НЦС13-05-003-07 | 4 382.26 |  | 2030 |
| 2.2 | круглогодично | ТК-18в | ЦТП №3 | 10.69 | 21.38 | 300 | 300 | до12.1991 |  | 23 266.6 | 23 266.6 | НЦС13-05-003-07 | НЦС13-05-003-07 | 248.72 |  | 2030 |
| 2.2 | круглогодично | ЦТП №3 | ЦТП №3 | 4.72 | 9.44 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 60.10 |  | 2030 |
| 2.2 | круглогодично | ТК-15 | ТК-94 | 30.00 | 60.00 | 300 | 300 | до12.1991 |  | 23 266.6 | 23 266.6 | НЦС13-05-003-07 | НЦС13-05-003-07 | 698.00 |  | 2030 |
| 2.2 | круглогодично | ТК-94 | ЦТП №4 | 22.32 | 44.64 | 300 | 300 | до12.1991 |  | 23 266.6 | 23 266.6 | НЦС13-05-003-07 | НЦС13-05-003-07 | 519.31 |  | 2030 |
| 2.2 | круглогодично | ЦТП №4 | ЦТП №4 | 3.15 | 6.30 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 50.10 |  | 2030 |
| 2.1 | круглогодично | ТК-3 | У-2 | 38.80 | 77.60 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 617.16 |  | 2030 |
| 2.1 | круглогодично | У-2 | У-1 | 284.30 | 568.60 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 0.00 |  | отключение |
| 2.1 | круглогодично | У-1 | ТК-41 | 126.30 | 252.60 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 0.00 | 1 293.62 | 2023 |
| 2.1 | круглогодично | ТК-41 | Р_ЦТП5 | 11.70 | 23.40 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 186.10 |  | 2030 |
| 2.1 | круглогодично | ТК-14 | У-3 | 100.00 | 200.00 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 0.00 |  | отключение |
| 2.1 | круглогодично | У-3 | ТК-18б | 39.55 | 79.10 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 629.09 |  | 2030 |
| 2.1 | круглогодично | ТК-18б | ТК-19 | 87.90 | 175.80 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 1 398.16 |  | 2030 |
| 2.1 | круглогодично | ТК-19 | У-6 | 149.00 | 298.00 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 0.00 | 1 897.26 | 2023 |
| 2.1 | круглогодично | У-6 | У-7 | 15.84 | 31.68 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 201.70 |  | 2030 |
| 2.1 | круглогодично | У-7 | ЦТП 2-5 | 26.15 | 52.30 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 415.95 |  | 2030 |
| 2.1 | круглогодично | Р_ЦТП5 | ЦТП №5 | 7.16 | 14.32 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 91.17 |  | 2030 |
|  | Всего |  |  | 2 015.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 028.95 |  |  |
|  | Южная 2-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 673.05 |  |  |
|  | Южная 3-4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 355.90 |  |  |
|  | до12.1991 |  |  | 1 684.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 845.21 |  |  |
|  | до12.1991 |  |  | 330.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 183.73 |  |  |
|  | Сети после 12.1991 года, бесхозяйные сети |  |  | 241.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ОТ-М | У-2 | ТК-88 | 4.01 | 8.02 | 80 | 80 | 2008 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2.1 | ОТ-М | ТК-88 | ТК-87 | 22.00 | 44.00 | 80 | 80 | 2008 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2.1 | ОТ-М | ТК-87 | мкр. Южный, 47б | 15.00 | 30.00 | 80 | 80 | 2008 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2.1 | ОТ-М | У-1 | ТК-36 | 48.00 | 96.00 | 100 | 100 | 2001 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2.1 | ОТ-М | ТК-36 | мкр. Южный, 70а | 100.00 | 200.00 | 100 | 100 | 2001 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2.1 | ОТ-М | ТК-18б | У-4 | 4.29 | 8.58 | 80 | 80 | 1992 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2.1 | ОТ-М | У-4 | У-110 | 19.00 | 38.00 | 80 | 80 | 1992 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2.1 | ОТ-М | У-110 | мкр. Южный, 41б подъезд 1 | 4.71 | 9.42 | 70 | 70 | 1992 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2.1 | ОТ-М | У-3 | ТК-17 | 4.10 | 8.20 | 80 | 80 | 1994 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2.1 | ОТ-М | ТК-17 | мкр. Южный, 47а | 20.00 | 40.00 | 80 | 80 | 1994 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0.00 |
| Сети закольцовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | круглогодично | ТК-41 | У-6 | 88.35 | 176.70 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 0.00 | 2 055.60 | 2023 |
|  | Эксплуатируемые тепловые сети к котельной Южная |  |  | 2 345,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети ЦТП-1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети до 12.1991 года |  |  | 1 364.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ОТ | ТК-40 | У-8 | 13.40 | 26.80 | 200 | 200 | до12.1991 | 2016 | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ОТ | У-8 | ТК-44 | 122.40 | 244.80 | 200 | 200 | до12.1991 | 2016 | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ОТ | ТК-44 | ТК-45 | 24.50 | 49.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 311.97 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-45 | мкр. Южный, 4 | 12.50 | 25.00 | 70 | 70 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 112.24 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-44 | ТК-46 | 35.20 | 70.40 | 200 | 200 | до12.1991 | 2016 | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ОТ | ТК-46 | мкр. Южный, 6 | 12.60 | 25.20 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 110.10 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-46 | ТК-49 | 43.30 | 86.60 | 200 | 200 | до12.1991 | 2016 | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ОТ | ТК-49 | мкр. Южный, 6 | 19.00 | 38.00 | 50 | 50 | до12.1991 | 2016 | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ОТ | ТК-49 | Средняя школа №2 | 37.20 | 74.40 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 381.02 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-49 | ТК-51а | 47.00 | 94.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 598.47 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-51а | ТК-51 | 69.30 | 138.60 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 882.42 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-51 | У-10 | 77.40 | 154.80 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 985.56 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | У-10 | мкр. Южный, 9 | 5.22 | 10.44 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 53.47 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | У-10 | У-38 | 17.94 | 35.88 | 150 | 150 | до12.1991 | 2017 | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ОТ | У-11 | ТК-52 | 23.85 | 47.70 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 221.24 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-52 | мкр. Южный, 8 ввод 1 | 8.54 | 17.08 | 80 | 70 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 77.95 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | У-11 | ТК-53 | 34.50 | 69.00 | 100 | 100 | до12.1991 | 2017 | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ОТ | ТК-53 | мкр. Южный, 8 ввод 2 | 22.00 | 44.00 | 70 | 70 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 197.54 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-53 | мкр. Южный, 13 | 44.00 | 88.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 408.17 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-51 | ТК-54 | 157.00 | 314.00 | 125 | 100 | до12.1991 |  | 11 292.0 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-03 | НЦС13-05-003-02 | 1 690.45 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-54 | мкр. Южный, 10 | 22.00 | 44.00 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 214.71 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-54 | У-12 | 53.00 | 106.00 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 517.25 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | У-12 | мкр. Южный, 11 ввод 1 | 5.77 | 11.54 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 59.10 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | У-12 | мкр. Южный, 11 ввод 2 | 37.48 | 74.96 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 383.89 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-45 | ТК-47 | 57.40 | 114.80 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 730.89 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-47 | мкр. Южный, 5 | 40.00 | 80.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 371.06 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-47 | мкр. Южный, 3 | 43.50 | 87.00 | 70 | 70 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 390.58 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-47 | ТК-48 | 65.80 | 131.60 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 837.85 |  | 2023 |
| 2.1 | ОТ | ТК-50 | мкр. Южный, 1 | 7.00 | 14.00 | 80 | 70 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 63.89 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-48 | ТК-50 | 60.10 | 120.20 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 615.57 |  | 2023 |
| 2.1 | ОТ | ТК-48 | мкр. Южный, 2 | 23.00 | 46.00 | 80 | 70 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 209.94 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-51 | мкр. Южный, 13а | 16.00 | 32.00 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 156.15 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-48 | Детский сад №4 | 74.00 | 148.00 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 722.20 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | У-38 | У-11 | 13.77 | 27.54 | 100 | 100 | до12.1991 | 2017 | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ОТ | У-7 | Ш2 | 0.01 | 0.02 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 0.16 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | Ш2 | П2 | 4.63 | 9.26 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 73.65 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | П2 | ЦТП 2 | 3.06 | 6.12 | 200 | 200 | до12.1991 | 2016 | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ОТ | ЦТП 2 | ТК-40 | 10.77 | 21.54 | 200 | 200 | до12.1991 | 2016 | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 0.00 |  | 0 |
|  | Всего |  |  | 1 364.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 377.46 |  |  |
|  | Сети после 12.1991 года, бесхозяйные сети |  |  | 106.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.1 | ОТ | У-8 | ТК-39 | 41.30 | 82.60 | 150 | 150 | 1992 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2.1 | ОТ | ТК-39 | У-9 | 37.00 | 74.00 | 80 | 70 | 1992 |  | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2.1 | ОТ | У-9 | ТО ОАО ЦентрТелеком (мкр.Южный 82) | 13.79 | 27.58 | 50 | 50 | 1992 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2.1 | ОТ | У-9 | ИП Русаков С.А. | 14.00 | 28.00 | 50 | 50 | 1992 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0.00 |
|  | Эксплуатируемые сети отопления от бойлерной 1.2 |  |  | 1 470.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 377.46 |  | 0.00 |
|  | Сети до 12.1991 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ГВС | ТК-45 | мкр. Южный, 4 | 12.50 | 25.00 | 70 | 50 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 110.73 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-47 | мкр. Южный, 3 | 53.00 | 106.00 | 70 | 50 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 469.51 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-47 | У-37 | 40.00 | 80.00 | 70 | 50 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 354.34 |  | 2023 |
| 2.1 | ГВС | У-37 | мкр. Южный, 5 | 5.00 | 10.00 | 70 | 50 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 44.29 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | У-37 | Детский сад №4 (мкр.Южный, 22) | 15.00 | 30.00 | 70 | 50 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 132.88 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-46 | ТК-49 | 43.30 | 86.60 | 150 | 100 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-02 | 497.42 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-40 | У-8 | 13.40 | 26.80 | 150 | 100 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-02 | 153.94 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | У-8 | ТК-44 | 122.40 | 244.80 | 150 | 100 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-02 | 1 406.11 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-44 | ТК-45 | 24.50 | 49.00 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 239.11 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-45 | ТК-47 | 57.40 | 114.80 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 560.19 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-47 | ТК-48 | 66.09 | 132.18 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 645.00 |  | 2023 |
| 2.1 | ГВС | ТК-48 | мкр. Южный, 2 | 23.00 | 46.00 | 70 | 50 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 203.75 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-48 | ТК-50 | 60.10 | 120.20 | 80 | 50 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 541.34 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-50 | мкр. Южный, 1 | 7.00 | 14.00 | 70 | 50 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 62.01 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-44 | ТК-46 | 35.20 | 70.40 | 150 | 100 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-02 | 404.37 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-46 | мкр. Южный, 6 | 12.60 | 25.20 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 110.10 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | У-6 | ТК-19 | 126.00 | 252.00 | 150 | 100 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-02 | 1 447.47 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-49 | Средняя школа №2 (мкр.Южный, 25) | 37.20 | 74.40 | 80 | 70 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 339.55 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-49 | ТК-51а | 47.00 | 94.00 | 150 | 100 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-02 | 539.93 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-51а | ТК-51 | 69.30 | 138.60 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 676.33 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-51 | мкр. Южный, 13а | 16.00 | 32.00 | 80 | 50 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 144.12 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-54 | мкр. Южный, 10 | 22.00 | 44.00 | 70 | 70 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 197.54 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-54 | У-12 | 53.00 | 106.00 | 70 | 70 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 475.88 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | У-12 | мкр. Южный, 11 | 5.07 | 10.14 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 49.48 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-53 | мкр. Южный, 13 | 44.00 | 88.00 | 80 | 50 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 396.33 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-53 | мкр. Южный, 8 ввод2 | 22.00 | 44.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 192.24 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | У-11 | ТК-53 | 34.50 | 69.00 | 100 | 80 | до12.1991 | 2017 | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ГВС | У-11 | ТК-52 | 23.85 | 47.70 | 80 | 50 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 214.83 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-52 | мкр. Южный, 8 ввод 1 | 9.11 | 18.22 | 80 | 50 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 82.06 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-51 | У-10 | 77.40 | 154.80 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 755.38 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-49 | мкр. Южный, 6 | 19.00 | 38.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 166.03 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | У-10 | У-39 | 19.15 | 38.30 | 100 | 80 | до12.1991 | 2017 | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ГВС | У-39 | У-11 | 13.77 | 27.54 | 100 | 80 | до12.1991 | 2017 | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ГВС | У-39 | ТК-54 | 121.70 | 243.40 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 1 187.73 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | У-10 | мкр. Южный, 9 | 5.59 | 11.18 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 54.56 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-19 | У-5 | 33.00 | 66.00 | 70 | 50 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 292.33 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | У-5 | ТК-19а | 39.00 | 78.00 | 70 | 50 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 345.49 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-19а | мкр. Южный, 2а | 5.00 | 10.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 43.69 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | У-5 | мкр. Южный, 1а | 5.00 | 10.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 43.69 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-19 | ТК-18б | 87.90 | 175.80 | 150 | 100 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 | 900.31 | 2023 |
| 2.1 | ГВС | ТК-18б | У-3 | 39.55 | 79.10 | 150 | 100 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 | 366.89 | 2023 |
| 2.1 | ГВС | ТК-19 | мкр. Южный, 41а | 15.00 | 30.00 | 80 | 70 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 136.92 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-40 | У-6 | 40.94 | 81.88 | 150 | 100 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-02 | 470.31 |  | 2034 |
|  | Всего |  |  | 1 621.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 186.97 |  |  |
|  | до12.1991 |  |  | 1 554.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 186.97 |  |  |
|  | 2017 |  |  | 67.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
|  | Сети после 12.1991 года, бесхозяйные сети |  |  | 47.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.1 | ГВС | У-3 | ТК-17 | 4.10 | 8.20 | 80 | 70 | 1994 |  | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2.1 | ГВС | ТК-17 | мкр. Южный, 47а | 20.00 | 40.00 | 80 | 70 | 1994 |  | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2.1 | ГВС | ТК-18б | У-4 | 4.59 | 9.18 | 80 | 70 | 1994 |  | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2.1 | ГВС | У-4 | мкр. Южный, 41б | 19.00 | 38.00 | 70 | 50 | 1992 |  | 8 978.9 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0.00 |
|  | Эксплуатируемые сети ГВС от бойлерной 1.2 |  |  | 1 669.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 186.97 |  |  |
|  | Сети ЦТП-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети до 12.1991 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ОТ | ЦТП 3 | 150-219 | 29.99 | 59.98 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 0.00 | 477.03 | 2029 |
| 2.2 | ОТ | ТК-19 | Магазин "Магнит" (мкр. Южный,68) | 30.00 | 60.00 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 307.27 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | Ш3 | П3 | 4.19 | 8.38 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 66.65 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-18 | Сбербанк Почта (мкр. Южный,69) | 12.00 | 24.00 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 117.11 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | 150-219 | ТК-18 | 15.30 | 30.60 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 243.37 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-20 | ТК-18а | 13.90 | 27.80 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 128.94 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-18 | ТК-19 | 43.00 | 86.00 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 440.42 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-18 | ТК-20 | 64.00 | 128.00 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 1 018.00 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | У-19 | ТК-21 | 51.62 | 103.24 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 821.08 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-21 | ТК-22 | 17.00 | 34.00 | 200 | 200 | до12.1991 | 2017 | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ОТ | ТК-22 | ТК-23 | 152.50 | 305.00 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 2 425.71 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | У-40 | ТК-24 | 15.00 | 30.00 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 238.59 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-26 | ТК-50 | 251.00 | 502.00 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 2 570.84 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-24 | ТК-25 | 33.60 | 67.20 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 534.45 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-25 | ТК-26 | 68.70 | 137.40 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 1 092.76 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-26 | ТК-27 | 39.30 | 78.60 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 625.12 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-20 | У-19 | 118.20 | 236.40 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 1 880.12 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-22 | У-20 | 4.00 | 8.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 37.11 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-27 | У-21 | 10.00 | 20.00 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 102.42 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-23 | У-40 | 15.00 | 30.00 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 238.59 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | П3 | ЦТП 3 | 3.46 | 6.92 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 55.04 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ЦТП №3 | Ш3 | 10.00 | 20.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 0.00 | 159.06 | 2029 |
| 2.2 | ОТ | У-21 | мкр. Южный, 7 | 3.89 | 7.78 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 39.84 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-25 | мкр. Южный, 14 | 26.00 | 52.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 227.20 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-23 | мкр. Южный, 16 | 23.00 | 46.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 200.98 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | У-20 | мкр. Южный, 17 | 80.00 | 160.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 742.12 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-21 | мкр. Южный, 18 | 8.00 | 16.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 74.21 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-20 | мкр. Южный, 19 | 9.00 | 18.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 83.49 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-18а | мкр. Южный, 20 ввод 1 | 80.00 | 160.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 742.12 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | У-19 | мкр. Южный, 20 ввод 2 | 66.00 | 132.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 576.73 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-18а | мкр. Южный, 21 | 4.00 | 8.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 37.11 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-50 | мкр. Южный, 22а | 15.71 | 31.42 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 145.73 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | У-20 | мкр. Южный, 24 | 16.00 | 32.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 148.42 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | У-21 | мкр. Южный, 12 | 124.00 | 248.00 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 1 270.06 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-24 | мкр. Южный, 15 | 113.00 | 226.00 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 1 157.39 |  | 2039 |
|  | Всего |  |  | 1 570.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 389.02 |  |  |
|  | до12.1991 |  |  | 1 553.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 389.02 |  |  |
|  | 2017 |  |  | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
|  | Сети после 12.1991 года, безхозяйные |  |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.2 | ОТ | У-40 | мкр. Южный, 14а | 9.00 | 18.00 | 20 | 20 | 2008 |  | 8 523.9 | 8 523.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0.00 |
|  | Эксплуатируемые сети отопления от бойлерной 3 |  |  | 1 579.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 389.02 |  |  |
|  | Сети до 12.1991 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ГВС | ТК-18в | ТК-18 | 15.30 | 30.60 | 250 | 100 | до12.1991 |  | 18 996.3 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-06 | НЦС13-05-003-02 | 223.68 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-20 | ТК-18а | 13.90 | 27.80 | 80 | 70 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 126.88 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-18 | ТК-20 | 64.00 | 128.00 | 250 | 100 | до12.1991 |  | 18 996.3 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-06 | НЦС13-05-003-02 | 935.64 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | У-19 | ТК-21 | 52.16 | 104.32 | 250 | 100 | до12.1991 |  | 18 996.3 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-06 | НЦС13-05-003-02 | 762.55 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-21 | ТК-22 | 17.00 | 34.00 | 200 | 100 | до12.1991 | 2017 | 15 906.3 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ГВС | ТК-22 | ТК-23 | 152.50 | 305.00 | 150 | 100 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-02 | 1 751.90 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-24 | ТК-25 | 33.60 | 67.20 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 327.92 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-23 | ТК-24 | 30.02 | 60.04 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 292.98 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-25 | ТК-27 | 108.00 | 216.00 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 1 054.02 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-20 | У-19 | 118.20 | 236.40 | 250 | 100 | до12.1991 |  | 18 996.3 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-06 | НЦС13-05-003-02 | 1 728.01 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-22 | У-20 | 4.00 | 8.00 | 80 | 50 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 36.03 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-27 | У-21 | 10.00 | 20.00 | 100 | 70 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 96.11 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | У-21 | мкр. Южный, 7 | 3.68 | 7.36 | 100 | 70 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 35.37 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | У-21 | мкр. Южный, 12 | 124.00 | 248.00 | 100 | 70 | до12.1991 | 2016 | 10 242.4 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ГВС | ТК-25 | мкр. Южный, 14 | 26.00 | 52.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 227.20 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-24 | мкр. Южный, 15 | 113.00 | 226.00 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 1 157.39 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-23 | мкр. Южный, 16 | 23.00 | 46.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 200.98 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | У-20 | мкр. Южный, 17 | 80.00 | 160.00 | 80 | 50 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 720.59 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-21 | мкр. Южный, 18 | 8.00 | 16.00 | 80 | 50 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 72.06 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-20 | мкр. Южный, 19 | 9.00 | 18.00 | 80 | 50 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 81.07 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-18а | мкр. Южный, 20 ввод 1 | 80.00 | 160.00 | 80 | 70 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 730.22 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | У-20 | мкр. Южный, 24 | 16.00 | 32.00 | 70 | 50 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 141.74 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | У-19 | мкр. Южный, 20 ввод 2 | 66.00 | 132.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 576.73 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-18а | мкр. Южный, 21 | 4.00 | 8.00 | 80 | 70 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 36.51 |  | 2040 |
|  | Всего |  |  | 1 171.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 315.54 |  |  |
|  | до12.1991 |  |  | 1 030.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 315.54 |  |  |
|  | 2016 |  |  | 124.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
|  | 2017 |  |  | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
|  | Эксплуатируемые сети ГВС от бойлерной 3 |  |  | 1 171.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 315.54 |  |  |
|  | Сети ЦТП-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети до 12.1991 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ОТ | Ш4 | П4 | 5.99 | 11.98 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 95.28 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ЦТП №4 | Ш4 | 3.15 | 6.30 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 50.10 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | П4 | ЦТП 4 | 4.14 | 8.28 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 52.72 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ЦТП 4 | ТК-15а | 13.35 | 26.70 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 0.00 | 212.35 | 2029 |
| 2.2 | ОТ | ТК-15а | ТК-17 | 37.60 | 75.20 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 | 478.77 | 2029 |
| 2.2 | ОТ | ТК-15а | У-15 | 35.00 | 70.00 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 358.48 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-17 | У-17 | 30.00 | 60.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 278.30 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ-М | У-18 | мкр. Южный, 32 | 6.14 | 12.28 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 59.92 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | У-17 | мкр. Южный, 33 ввод 2 | 20.63 | 41.26 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 191.37 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | У-17 | мкр. Южный, 33 ввод 1 | 5.19 | 10.38 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 50.65 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | У-15 | мкр. Южный, 35 | 3.93 | 7.86 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 40.25 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-15а | мкр. Южный, 47 | 164.00 | 328.00 | 70 | 70 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 1 472.54 |  | 2039 |
|  | Всего |  |  | 329.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 649.62 |  |  |
|  | до12.1991 |  |  | 329.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 649.62 |  |  |
|  | Эксплуатируемые сети отопления от бойлерной 4 |  |  | 329.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 649.62 |  |  |
|  | Сети мкр. Южнай, 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети после 12.1991 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ОТ | ТК-97 | ТК-96 | 45.50 | 106.00 | 100 | 100 | 2009 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 466.03 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-15а | ТК-97 | 75.50 | 158.00 | 100 | 100 | 2009 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 773.30 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-96 | мкр. Южный, 34А | 10.50 | 24.00 | 100 | 80 | 2009 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 102.47 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-96 | мкр. Южный, 34 | 84.00 | 172.00 | 100 | 80 | 2009 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 819.79 |  | 2039 |
| 2.2 | ГВС | ТК-15а | ТК-97 | 75.50 | 158.00 | 100 | 80 | 2009 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 736.84 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-97 | ТК-96 | 45.50 | 106.00 | 100 | 80 | 2009 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 444.05 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-96 | мкр. Южный, 34 | 10.50 | 24.00 | 80 | 70 | 2009 |  | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 95.84 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-96 | мкр. Южный, 34 | 84.00 | 172.00 | 80 | 70 | 2009 |  | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 766.73 |  | 2040 |
|  | Всего |  |  | 431.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 205.06 |  |  |
|  | 2009 |  |  | 431.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 205.06 |  |  |
|  | Эксплуатируемые сети мкр. Южный 34 |  |  | 431.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 205.06 |  |  |
|  | Сети до 12.1991 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ГВС | ТК-15а | У-15 | 35.00 | 70.00 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 341.58 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-17 | У-17 | 30.00 | 60.00 | 80 | 70 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 273.83 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | У-17 | мкр. Южный, 33 | 4.42 | 8.84 | 80 | 70 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 40.34 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | У-15 | мкр. Южный, 35 | 3.75 | 7.50 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 36.60 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-15а | мкр. Южный, 47 | 164.00 | 328.00 | 70 | 50 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 1 452.81 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-17 | У-18 | 97.00 | 194.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 | 1 235.13 | 2029 |
| 2.2 | ГВС | ТК-15а | ТК-17 | 37.60 | 75.20 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 366.96 |  | 2040 |
|  | Всего |  |  | 371.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 512.12 |  |  |
|  | до12.1991 |  |  | 371.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 512.12 |  |  |
|  | Эксплуатируемые сети ГВС от бойлерной 4 |  |  | 371.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 512.12 |  |  |
|  | Сети ЦТП-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети до 12.1991 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ОТ | ТК-41 | ТК-42 | 22.50 | 45.00 | 150 | 150 | до12.1991 | 2015 | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ОТ | ТК-42 | У-34 | 17.00 | 34.00 | 100 | 100 | до12.1991 | 2015 | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ОТ | ТК-42 | ТК-39 | 46.60 | 93.20 | 150 | 150 | до12.1991 | 2015 | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ОТ | ТК-39 | ТК-31 | 42.30 | 84.60 | 150 | 150 | до12.1991 | 2015 | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ОТ | ТК-31 | мкр. Южный, 43 | 11.00 | 22.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 102.04 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-31 | ТК-32 | 53.50 | 107.00 | 150 | 150 | до12.1991 | 2015 | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ОТ | ТК-32 | мкр. Южный, 44 | 23.00 | 46.00 | 80 | 80 | до12.1991 | 2015 | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ОТ | ТК-32 | У-36 | 19.30 | 38.60 | 70 | 70 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 173.29 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-33 | ТК-34 | 48.70 | 97.40 | 70 | 70 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 437.27 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-34 | ул. Привокзальная, 6 | 12.10 | 24.20 | 70 | 70 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 108.64 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | У-34 | мкр. Южный, 45 | 5.13 | 10.26 | 150 | 150 | до12.1991 | 2015 | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ОТ | У-34 | Магазин "Пятерочка" | 73.96 | 147.92 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 757.53 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ТК-33 | ул. Стрешнева, 8 | 21.10 | 42.20 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 184.38 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | У-36 | ТК-33 | 156.75 | 313.50 | 70 | 70 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 1 407.44 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | ЦТП5 | ТК-41 | 11.29 | 22.58 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 143.76 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | Р_ЦТП5 | Ш5 | 0.01 | 0.02 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 0.13 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | Ш5 | П5 | 2.60 | 5.20 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 33.11 |  | 2033 |
| 2.1 | ОТ | П5 | ЦТП5 | 13.90 | 27.80 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 176.99 |  | 2033 |
|  | Всего |  |  | 580.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 524.59 |  |  |
|  | до12.1991 |  |  | 370.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 524.59 |  |  |
|  | 2015 |  |  | 210.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
|  | Сети после 12.1991 года, бесхозяйные сети |  |  | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.1 | ОТ | ТК-39 | ТК-29 | 49.00 | 98.00 | 80 | 80 | 1999 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ОТ | ТК-29 | мкр. Южный, 46в | 8.00 | 16.00 | 80 | 80 | 1999 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ОТ | ТК-31 | мкр. Южный, 46а | 15.00 | 30.00 | 80 | 80 | 1992 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
|  | Эксплуатируемые сети отопления от бойлерной 5 |  |  | 652.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 524.59 |  |  |
|  | Сети до 12.1991 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ГВС | ТК-32 | мкр. Южный, 44 | 23.00 | 46.00 | 80 | 70 | до12.1991 | 2015 | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ГВС | ТК-31 | ТК-32 | 53.50 | 107.00 | 150 | 100 | до12.1991 | 2015 | 12 733.3 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ГВС | ТК-39 | ТК-31 | 42.30 | 84.60 | 150 | 100 | до12.1991 | 2015 | 12 733.3 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ГВС | ТК-42 | ТК-39 | 46.60 | 93.20 | 150 | 100 | до12.1991 | 2015 | 12 733.3 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ГВС | ТК-31 | мкр. Южный, 43 | 11.00 | 22.00 | 80 | 70 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 100.40 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-42 | У-35 | 15.88 | 31.76 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 154.98 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | У-35 | мкр. Южный, 45 | 5.99 | 11.98 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 58.46 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | У-35 | Магазин "Пятерочка" | 75.09 | 150.18 | 100 | 80 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 732.84 |  | 2034 |
| 2.1 | ГВС | ТК-41 | ТК-42 | 22.50 | 45.00 | 150 | 100 | до12.1991 | 2015 | 12 733.3 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 |  | 0 |
|  | Всего |  |  | 295.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 046.68 |  |  |
|  | до12.1991 |  |  | 107.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 046.68 |  |  |
|  | 2015 |  |  | 187.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
|  | Сети после 12.1991 года, бесхозяйные сети |  |  | 346.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.1 | ГВС | ТК-31 | мкр. Южный, 46а | 15.00 | 30.00 | 80 | 50 | 1992 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ГВС | ТК-39 | ТК-29 | 49.00 | 98.00 | 80 | 50 | 1999 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ГВС | ТК-29 | мкр. Южный, 46в | 8.00 | 16.00 | 80 | 50 | 1999 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ГВС | ТК-41 | ТК-36 | 174.30 | 348.60 | 80 | 50 | 2001 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.1 | ГВС | ТК-36 | мкр. Южный, 70а | 100.00 | 200.00 | 80 | 50 | 2001 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
|  | Эксплуатируемые сети ГВС от бойлерной 5 |  |  | 642.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 046.68 |  |  |
|  | Сети ЦТП-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети до 12.1991 года |  |  | 995.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ОТ | ТК-6 | МУП Благоустройство стадион | 52.00 | 104.00 | 25 | 25 | до12.1991 |  | 8 523.9 | 8 523.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 443.24 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | Ш6 | П6 | 3.11 | 6.22 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 39.60 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ЦТП 6 | ТК-5 | 8.70 | 17.40 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 110.78 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | У-26 | ТК-6 | 23.00 | 46.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 292.87 |  | 2029 |
| 2.2 | ОТ | ТК-14а | ТК-8 | 11.80 | 23.60 | 150 | 150 | до12.1991 | 2016 | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ОТ | ТК-8 | ТК-10 | 16.00 | 32.00 | 150 | 150 | до12.1991 | 2016 | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ОТ | ТК-10 | ТК-10а | 16.00 | 32.00 | 150 | 150 | до12.1991 | 2016 | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ОТ | ТК-10а | ТК-12 | 134.00 | 268.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 1 170.93 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | У-26.2 | ТК-14а | 55.40 | 110.80 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 705.42 |  | 2029 |
| 2.2 | ОТ | ТК-5 | У-13 | 42.00 | 84.00 | 100 | 100 | до12.1991 | 2016 | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ОТ | У-13 | У-23 | 141.00 | 282.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 1 307.99 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | У-28 | У-26 | 20.00 | 40.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 254.67 |  | 2029 |
| 2.2 | ОТ | ТК-6 | У-26.1 | 10.70 | 21.40 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 136.25 |  | 2029 |
| 2.2 | ОТ | У-26.1 | У-26.2 | 82.00 | 164.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 1 044.13 |  | 2029 |
| 2.2 | ОТ | У-29 | У-28 | 43.30 | 86.60 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 551.35 |  | 2029 |
| 2.2 | ОТ | ТК-5 | У-29 | 201.40 | 402.80 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 2 564.49 |  | 2029 |
| 2.2 | ОТ | ТК-10а | У-33 | 19.00 | 38.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 241.93 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | П6 | ЦТП 6 | 6.22 | 12.44 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 79.20 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | У-5.1 | Ш6 | 0.10 | 0.20 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 1.59 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | У-13 | мкр. Южный, 38а | 41.00 | 82.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 380.34 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | У-23 | мкр. Южный, 38б | 4.44 | 8.88 | 80 | 80 | до12.1991 | 2017 | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ОТ | ТК-5 | мкр. Южный, 39 | 28.00 | 56.00 | 70 | 50 | до12.1991 | 2016 | 8 978.9 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ОТ | У-33 | ул. Бундурина, 2 | 4.06 | 8.12 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 51.70 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | ТК-12 | ул. Декабристов, 1а | 6.00 | 12.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 52.43 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | У-33 | ул. Красноармейская, 1 | 17.99 | 35.98 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 229.07 |  | 2039 |
| 2.2 | ОТ | У-26.2 | ул. Стрешнева, 2Б | 8.00 | 16.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 69.91 |  | 2039 |
|  | Всего |  |  | 995.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 727.88 |  |  |
|  | до12.1991 |  |  | 876.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 727.88 |  |  |
|  | 2016 |  |  | 113.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
|  | 2017 |  |  | 4.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
|  | Сети после 12.1991 года, бесхозяйные сети |  |  | 333.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.2 | ОТ | У-14 | ООО "ВАИР" | 20.23 | 40.46 | 70 | 70 | 2003 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ОТ | ТК-10 | ТК-11 | 33.00 | 66.00 | 80 | 80 | 1993 | 2016 | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ОТ | У-31 | У-14 | 21.98 | 43.96 | 70 | 70 | 1999 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ОТ | ТК-14а | У-31 | 33.24 | 66.48 | 70 | 70 | 1999 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ОТ | У-14 | У-32 | 109.74 | 219.48 | 70 | 70 | 1999 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ОТ | У-32 | Швейная фабрика | 17.28 | 34.56 | 70 | 70 | 1999 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ОТ | ТК-10а | палатки | 33.00 | 66.00 | 40 | 40 | 1999 |  | 8 671.9 | 8 671.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ОТ | ТК-11 | ул. Красноармейская 2, кор.1 | 32.00 | 64.00 | 80 | 70 | 1993 | 2016 | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ОТ | ТК-11 | ул. Красноармейская 2, кор.2 | 33.00 | 66.00 | 70 | 70 | 1998 | 2016 | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
|  | Эксплуатируемые сети отопления от бойлерной 6 |  |  | 1 328.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 727.88 |  |  |
|  | Сети до 12.1991 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ГВС | ТК-14а | ТК-8 | 11.80 | 23.60 | 80 | 70 | до12.1991 | 2016 | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ГВС | У-25 | ТК-6 | 23.00 | 46.00 | 80 | 50 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 207.17 |  | 2029 |
| 2.2 | ГВС | ТК-8 | ТК-10 | 16.00 | 32.00 | 80 | 70 | до12.1991 | 2016 | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ГВС | ТК-6 | МУП Благоустройство стадион | 52.00 | 104.00 | 25 | 25 | до12.1991 |  | 8 523.9 | 8 523.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 443.24 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | ТК-10 | ТК-10а | 16.00 | 32.00 | 80 | 50 | до12.1991 | 2016 | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ГВС | У-26.2 | ТК-14а | 55.40 | 110.80 | 80 | 50 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 499.01 |  | 2029 |
| 2.2 | ГВС | ТК-5 | У-13 | 42.00 | 84.00 | 100 | 70 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-01 | 403.65 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | У-13 | У-24 | 141.00 | 282.00 | 80 | 70 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 1 287.01 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | У-27 | У-25 | 20.00 | 40.00 | 80 | 50 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 180.15 |  | 2029 |
| 2.2 | ГВС | ТК-6 | У-26.1 | 10.70 | 21.40 | 80 | 50 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 96.38 |  | 2029 |
| 2.2 | ГВС | У-26.1 | У-26.2 | 82.00 | 164.00 | 80 | 50 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 738.61 |  | 2029 |
| 2.2 | ГВС | У-26.1 | У-26.2.2 | 21.00 | 42.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 183.50 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | У-30 | У-27 | 43.30 | 86.60 | 80 | 50 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 390.02 |  | 2029 |
| 2.2 | ГВС | ТК-5 | У-30 | 201.40 | 402.80 | 80 | 50 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 1 814.09 |  | 2029 |
| 2.2 | ГВС | ТК-10а | У-33 | 19.00 | 38.00 | 80 | 50 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 171.14 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | У-13 | мкр. Южный, 38а | 41.00 | 82.00 | 80 | 50 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 369.30 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | У-24 | мкр. Южный, 38б | 5.49 | 10.98 | 80 | 70 | до12.1991 | 2017 | 9 276.5 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ГВС | ТК-5 | мкр. Южный, 39 | 28.00 | 56.00 | 50 | 50 | до12.1991 | 2016 | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ГВС | У-26.2.2 | ул. Стрешнева, 1 | 2.00 | 4.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 17.48 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | У-26.2.2 | ул. Стрешнева, 1Г | 3.00 | 6.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 26.21 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | У-33 | ул. Красноармейская, 1 | 19.27 | 38.54 | 80 | 50 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 173.57 |  | 2040 |
| 2.2 | ГВС | У-26.2 | ул. Стрешнева, 2Б | 7.00 | 14.00 | 32 | 32 | до12.1991 |  | 8 523.9 | 8 523.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 59.67 |  | 2040 |
|  | Всего |  |  | 860.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 060.20 |  |  |
|  | до 12.1991 |  |  | 783.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 71.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  | 5.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети после 12.1991 года, бесхозяйные сети |  |  | 243.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.2 | ГВС | ТК-88 | ТК-87 | 22.00 | 44.00 | 70 | 50 | 2008 |  | 8 978.9 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ГВС | ТК-5 | ТК-4 | 52.00 | 104.00 | 70 | 50 | 2008 |  | 8 978.9 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ГВС | ТК-4 | ТК-88 | 56.00 | 112.00 | 70 | 50 | 2008 |  | 8 978.9 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ГВС | ТК-87 | мкр. Южный, 47б | 15.00 | 30.00 | 70 | 50 | 2008 |  | 8 978.9 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ГВС | ТК-10 | ТК-11 | 33.00 | 66.00 | 80 | 50 | 1993 | 2016 | 9 276.5 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ГВС | ТК-11 | ул. Красноармейская 2, кор.1 | 32.00 | 64.00 | 70 | 50 | 1993 | 2016 | 8 978.9 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 2.2 | ГВС | ТК-11 | ул. Красноармейская 2, кор.2 | 33.00 | 66.00 | 70 | 50 | 1998 | 2016 | 8 978.9 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
|  | Эксплуатируемые сети ГВС от бойлерной 6 |  |  | 1 103.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 060.20 |  |  |
|  | Всего по котельной ЮЖНАЯ |  |  | 11 695.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 024.08 |  |  |
|  | Всего бесхозяйные сети по котельной Южная |  |  | 1 398.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
|  | Эксплуатируемые сети |  |  | 13 094.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 024.08 |  |  |
| Котельная Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети до 12.1991 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОТ | ТК-16 | ул. Белова, 9 | 9.00 | 18.00 | 40 | 40 | до12.1991 |  | 8 671.9 | 8 671.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 78.05 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-1 | ТК-1а | 60.00 | 120.00 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 614.54 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-1а | ул. Белова, 11 | 60.00 | 120.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 556.59 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-16 | ТК-17 | 49.85 | 99.70 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 510.58 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-17 | ТК-18 | 250.00 | 500.00 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 2 560.60 |  | 2020 |
| 3 | ОТ | ТК-5 | ТК-4 | 19.20 | 38.40 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 196.65 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-10 | ТК-6 | 51.60 | 103.20 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 657.04 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-16 | ТК-15 | 7.60 | 15.20 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 77.84 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | Котельная Школьная | ТК-11 | 16.35 | 32.70 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 208.19 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-10 | ТК-15 | 70.00 | 140.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 891.33 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-15 | ТК-12 | 53.70 | 107.40 | 50 | 50 | до12.1991 | 2012 | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 3 | ОТ | ТК-12а | ТК-13 | 33.00 | 66.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 288.36 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-13 | ТК-13а | 24.20 | 48.40 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 211.47 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-2 | ТК-1 | 40.30 | 80.60 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 412.77 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-2 | ул. Белова, 14Б | 9.00 | 18.00 | 40 | 40 | до12.1991 |  | 8 671.9 | 8 671.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 78.05 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-3 | ТК-2 | 45.25 | 90.50 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 463.47 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-4 | ТК-3 | 30.95 | 61.90 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 317.00 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-4 | ул. Белова, 14Г | 14.70 | 29.40 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 128.45 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-6 | ул. Белова, 14Д | 5.70 | 11.40 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 49.81 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-5 | ТК-6 | 14.30 | 28.60 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 146.47 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-8 | ул. Белова, 14Ж | 3.90 | 7.80 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 34.08 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-7 | ТК-8 | 68.85 | 137.70 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 638.69 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-5 | ТК-7 | 93.70 | 187.40 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 869.21 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-11 | ТК-10 | 41.00 | 82.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 522.07 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-11 | Школа №1 | 150.00 | 300.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 1 910.00 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-14 | ул. Революционная, 2 | 16.90 | 33.80 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 147.68 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-18 | ул. Белова, 22 | 12.00 | 24.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 104.86 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-19 | ул. Белова, 24 | 3.00 | 6.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 26.21 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-18 | ТК-19 | 35.00 | 70.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 305.84 |  | 2020 |
| 3 | ОТ | ТК-13 | ул. Рогожина, 1 | 30.00 | 60.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 262.15 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-3 | ул. Белова, 14В | 26.40 | 52.80 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 230.69 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-12 | ул. Рогожина, 2 | 7.50 | 15.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 65.54 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-12 | ТК-12а | 12.10 | 24.20 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 105.73 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-12а | ТК-12б | 46.10 | 92.20 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 402.84 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-12б | ул. Рогожина, 4 | 5.60 | 11.20 | 32 | 32 | до12.1991 |  | 8 523.9 | 8 523.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 47.73 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-12б | ТК-12в | 40.00 | 80.00 | 32 | 32 | до12.1991 |  | 8 523.9 | 8 523.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 340.96 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-12в | ул. Рогожина, 6 | 10.00 | 20.00 | 32 | 32 | до12.1991 |  | 8 523.9 | 8 523.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 85.24 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-13а | ул. Бизюкова, 2 | 15.00 | 30.00 | 32 | 32 | до12.1991 |  | 8 523.9 | 8 523.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 127.86 |  | 2031 |
| 3 | ОТ | ТК-13 | ТК-14 | 13.35 | 26.70 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 116.66 |  | 2031 |
|  | Всего |  |  | 1 495.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 791.28 |  |  |
|  | до12.1991 |  |  | 1 062.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 858.30 |  |  |
|  | до12.1991 |  |  | 378.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 932.98 |  |  |
|  | 2012 |  |  | 53.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
|  | Эксплуатируемые сети Школьная |  |  | 1 495.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 791.28 |  |  |
| Котельная Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети до 12.1991 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ОТ | ТК-12 | Северный мкр, 24 | 20.00 | 40.00 | 70 | 70 | до12.1991 | 2017 | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-6а | ТК-12 | 46.00 | 92.00 | 100 | 100 | до12.1991 | 2017 | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-6а | Северный мкр, 25 | 6.00 | 12.00 | 50 | 50 | до12.1991 | 2017 | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-7 | ТК-6а | 22.50 | 45.00 | 150 | 150 | до12.1991 | 2017 | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-7 | Северный мкр, 12А | 20.90 | 41.80 | 50 | 50 | до12.1991 | 2017 | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-5 | ТК-7 | 18.20 | 36.40 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 231.75 |  | 2022 |
| 4 | ОТ | ТК-11 | Северный мкр, 12 | 8.20 | 16.40 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 76.07 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-5 | ТК-11 | 110.00 | 220.00 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 1 126.66 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-4 | ТК-5 | 8.00 | 16.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 101.87 |  | 2022 |
| 4 | ОТ | ТК-4 | Северный мкр, 9 | 10.00 | 20.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 87.38 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-3 | ТК-4 | 20.00 | 40.00 | 150 | 150 | до12.1991 | 2017 | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-21 | Северный мкр, 22 | 48.00 | 96.00 | 70 | 70 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 430.99 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-12 | Северный мкр, 23 | 21.60 | 43.20 | 70 | 70 | до12.1991 | 2017 | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-20 | ТК-21 | 19.20 | 38.40 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 196.65 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-20 | Северный мкр, 7 | 9.00 | 18.00 | 70 | 70 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 80.81 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-15 | ТК-20 | 50.00 | 100.00 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 512.12 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-3 | Северный мкр, 8 | 10.00 | 20.00 | 50 | 50 | до12.1991 | 2017 | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-2 | ТК-3 | 28.00 | 56.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 356.53 |  | 2022 |
| 4 | ОТ | ТК-2 | Детский сад №1 | 362.00 | 724.00 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 3 707.75 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-2 | Северный мкр, 6 | 10.00 | 20.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 87.38 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-13 | ТК-2 | 46.00 | 92.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 585.73 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-13 | Северный мкр, 4 | 29.00 | 58.00 | 50 | 50 | до12.1991 | 2017 | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-13 | Северный мкр, 13 | 12.00 | 24.00 | 50 | 50 | до12.1991 | 2017 | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-14 | ТК-13 | 43.80 | 87.60 | 250 | 250 | до12.1991 | 2017 | 18 996.3 | 18 996.3 | НЦС13-05-003-06 | НЦС13-05-003-06 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-14 | Северный мкр, 2 | 8.00 | 16.00 | 50 | 50 | до12.1991 | 2017 | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-15 | ТК-14 | 15.00 | 30.00 | 250 | 250 | до12.1991 | 2017 | 18 996.3 | 18 996.3 | НЦС13-05-003-06 | НЦС13-05-003-06 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-15 | Северный мкр, 3 | 6.00 | 12.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 52.43 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-16 | ТК-15 | 36.00 | 72.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 458.40 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-17 | ТК-16 | 48.30 | 96.60 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 615.02 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-17 | Северный мкр, 5 | 11.00 | 22.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 96.12 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-17 | Северный мкр, 14 | 18.00 | 36.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 157.29 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-18 | ТК-17 | 55.25 | 110.50 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 703.51 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-19а | ТК-18 | 67.40 | 134.80 | 250 | 250 | до12.1991 | 2013 | 18 996.3 | 18 996.3 | НЦС13-05-003-06 | НЦС13-05-003-06 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-22 | Северный мкр, 15 | 16.00 | 32.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 148.42 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-19а | ТК-22 | 97.50 | 195.00 | 250 | 250 | до12.1991 |  | 18 996.3 | 18 996.3 | НЦС13-05-003-06 | НЦС13-05-003-06 | 1 852.14 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-19 | ТК-19а | 20.00 | 40.00 | 250 | 250 | до12.1991 |  | 18 996.3 | 18 996.3 | НЦС13-05-003-06 | НЦС13-05-003-06 | 379.93 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-31 | ул. Бундурина, 70 | 5.00 | 10.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 43.69 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | Котельная Северная | ТК-19 | 10.00 | 20.00 | 250 | 250 | до12.1991 |  | 18 996.3 | 18 996.3 | НЦС13-05-003-06 | НЦС13-05-003-06 | 189.96 |  | 2029 |
| 4 | ОТ | ТК-8 | Северный мкр, 20 | 60.90 | 121.80 | 70 | 70 | до12.1991 | 2017 | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-8 | ТК-9 | 41.20 | 82.40 | 100 | 100 | до12.1991 | 2017 | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-9 | Северный мкр, 25А | 31.40 | 62.80 | 100 | 100 | до12.1991 | 2017 | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-9 | ТК-10 | 39.50 | 79.00 | 100 | 100 | до12.1991 | 2017 | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-10 | Северный мкр, 30 | 1.00 | 2.00 | 50 | 50 | до12.1991 | 2017 | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-24 | ТК-25 | 38.40 | 76.80 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 610.80 |  | 2030 |
| 4 | ОТ | ТК-25 | У-25-1 | 110.90 | 221.80 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 1 764.01 |  | 2030 |
| 4 | ОТ | У-25-1 | Северный мкр, 31 | 2.00 | 4.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 18.55 |  | 2030 |
| 4 | ОТ | У-25-1 | ТК-26 | 92.20 | 184.40 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 944.35 |  | 2030 |
| 4 | ОТ | ТК-32 | ул. Бундурина, 72 | 5.00 | 10.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 43.69 |  | 2030 |
| 4 | ОТ | ТК-31 | ТК-32 | 34.10 | 68.20 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 316.33 |  | 2030 |
| 4 | ОТ | ТК-19 | ТК-31 | 238.25 | 476.50 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 2 440.25 |  | 2030 |
| 4 | ОТ | ТК-19 | ул. Бундурина, 68 | 212.69 | 425.38 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 2 708.25 |  | 2030 |
| 4 | ОТ | ТК-16 | Северный мкр, 1 | 15.00 | 30.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 131.07 |  | 2030 |
| 4 | ОТ | ТК-20 | Северный мкр, 10 | 18.00 | 36.00 | 70 | 70 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 161.62 |  | 2030 |
| 4 | ОТ | ТК-6а | ТК-8 | 56.00 | 112.00 | 100 | 100 | до12.1991 | 2017 | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-10 | Северный мкр, 26 | 54.00 | 108.00 | 80 | 80 | до12.1991 | 2017 | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-22 | ТК-23 | 140.00 | 280.00 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 2 226.88 |  | 2030 |
| 4 | ОТ | ТК-23 | Северный мкр, 20А | 23.00 | 46.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 213.36 |  | 2030 |
| 4 | ОТ | ТК-24 | ТК-23 | 98.00 | 196.00 | 200 | 200 | до12.1991 |  | 15 906.3 | 15 906.3 | НЦС13-05-003-05 | НЦС13-05-003-05 | 1 558.82 |  | 2030 |
| 4 | ОТ | ТК-27 | ТК-28 | 10.00 | 20.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 127.33 |  | 2030 |
| 4 | ОТ | ТК-26 | ТК-27 | 32.90 | 65.80 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 418.93 |  | 2030 |
| 4 | ОТ | ТК-26 | Северный мкр, 32 | 3.00 | 6.00 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 30.73 |  | 2030 |
| 4 | ОТ | ТК-28 | У-28-1 | 31.70 | 63.40 | 100 | 100 | до12.1991 | 2015 | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | У-28-1 | Северный мкр, 33 | 2.00 | 4.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 18.55 |  | 2030 |
| 4 | ОТ | У-28-1 | Северный мкр, 34 | 288.65 | 577.30 | 100 | 100 | до12.1991 | 2017 | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 |  | 0 |
| 4 | ОТ | ТК-28 | ТК-29 | 43.70 | 87.40 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 447.59 |  | 2030 |
| 4 | ОТ | ТК-29 | Детский сад №5 | 57.30 | 114.60 | 100 | 100 | до12.1991 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 586.89 |  | 2030 |
| 4 | ОТ | ТК-21 | Северный мкр, 21 | 13.00 | 26.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 120.59 |  | 2030 |
|  | Всего |  |  | 3 185.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 167.21 |  |  |
|  | до12.1991 |  |  | 1 648.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 165.57 |  |  |
|  | до12.1991 |  |  | 1 366.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 001.64 |  |  |
|  | 2013 |  |  | 67.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
|  | 2013 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
|  | 2017 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
|  | 2017 |  |  | 30.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
|  | 2015 |  |  | 31.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
|  | Сети после 12.1991 года, безхозяйные сети |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 4 | ОТ | ТК-27 | Северный мкр, 33А | 4.00 | 8.00 | 100 | 100 | 1996 |  | 10 242.4 | 10 242.4 | НЦС13-05-003-02 | НЦС13-05-003-02 | 0.00 |  | 0 |
|  | Эксплуатируемые сети Северная |  |  | 3 189.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 167.21 |  |  |
| Котельная Больничная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети до 12.1991 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ОТ | ТК-2 | ТК-3 | 43.00 | 86.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 547.53 |  | 2022 |
| 5.1 | ОТ | ТК-3 | У-2 | 105.00 | 210.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 1 337.00 |  | 2022 |
| 5.1 | ОТ | У-2 | ТК-4 | 260.00 | 520.00 | 70 | 70 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 2 334.51 |  | 2022 |
| 5.1 | ОТ | ТК-4 | Международная, 7 | 25.00 | 50.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 218.46 |  | 2022 |
| 5.1 | ОТ | ТК-1 | Неврологическое отделение | 100.00 | 200.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 927.65 |  | 2022 |
| 5.1 | ОТ | У-2 | Больница | 2.00 | 4.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 17.48 |  | 2022 |
| 5.1 | ОТ | ТК-2 | Морг | 32.00 | 64.00 | 70 | 70 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 287.32 |  | 2022 |
| 5.1 | ОТ | ТК-1 | ТК-2 | 87.00 | 174.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 1 107.80 |  | 2022 |
| 5.1 | ОТ | У-1 | ТК-1 | 22.00 | 44.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 280.13 |  | 2022 |
| 5.1 | ОТ | У-3 | ГУЗ ГО "Резерв" | 78.00 | 156.00 | 70 | 70 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 700.35 |  | 2022 |
| 5.1 | ОТ | У-3 | Гаражи | 48.00 | 96.00 | 50 | 50 | до12.1991 |  | 8 738.3 | 8 738.3 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 419.44 |  | 2022 |
| 5.1 | ОТ | У-1 | У-3 | 30.00 | 60.00 | 70 | 70 | до12.1991 |  | 8 978.9 | 8 978.9 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 269.37 |  | 2022 |
| 5.1 | ОТ | котельная Больничная | У-1 | 2.00 | 4.00 | 150 | 150 | до12.1991 |  | 12 733.3 | 12 733.3 | НЦС13-05-003-04 | НЦС13-05-003-04 | 25.47 |  | 2022 |
|  | Всего |  |  | 834.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 472.51 |  |  |
|  | до12.1991 |  |  | 549.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 901.81 |  |  |
|  | до12.1991 |  |  | 285.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 570.70 |  |  |
|  | Эксплуатируемые сети отопления Больничная |  |  | 834.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 472.51 |  |  |
|  | Сети до 12.1991 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | ГВС | ТК-1 | Неврологическое отделение | 50.00 | 100.00 | 50 | 0 | до12.1991 |  | 8 738.3 |  | НЦС13-05-003-01 |  | 436.92 |  | 2022 |
| 5.2 | ГВС | ТК-1 | ТК-2 | 87.00 | 174.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 403.53 |  | 2022 |
| 5.2 | ГВС | ТК-2 | Морг | 16.00 | 32.00 | 32 | 0 | до12.1991 |  | 8 523.9 |  | НЦС13-05-003-01 |  | 136.38 |  | 2022 |
| 5.2 | ГВС | Котельная Больничная_ГВС | ТК-1 | 22.00 | 44.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 102.04 |  | 2022 |
| 5.2 | ГВС | ТК-2 | ТК-3 | 43.00 | 86.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 199.44 |  | 2022 |
| 5.2 | ГВС | ТК-3 | У-1 | 105.00 | 210.00 | 80 | 80 | до12.1991 |  | 9 276.5 | 9 276.5 | НЦС13-05-003-01 | НЦС13-05-003-01 | 487.02 |  | 2022 |
| 5.2 | ГВС | У-1 | ТК-4 | 130.00 | 260.00 | 50 | 0 | до12.1991 |  | 8 738.3 |  | НЦС13-05-003-01 |  | 1 135.98 |  | 2022 |
| 5.2 | ГВС | ТК-4 | Международная. 7 | 12.50 | 25.00 | 32 | 0 | до12.1991 |  | 8 523.9 |  | НЦС13-05-003-01 |  | 106.55 |  | 2022 |
|  | Всего |  |  | 465.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 007.86 |  |  |
|  | до12.1991 |  |  | 387.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 328.01 |  |  |
|  | до12.1991 |  |  | 78.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679.85 |  |  |
|  | Эксплуатируемые сети ГВС Больничная |  |  | 465.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 007.86 |  |  |
|  | Эксплуатируемые сети в МО Венев |  |  | 23 299.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО сетей подлежит замене: |  |  | 15 030.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - меняется по износу |  |  | 14 351.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 462.93 |  |  |
|  | - меняется с изменением Ду |  |  | 679.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 076,02 |  |  |

Таблица 5.5 – Объем строительных работ на тепловых сетях МО город Венёв

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Срок действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого, м в двухтрубном исчислении | Новое строительство | Реконструкция | Износ | Всего, м в двухтрубном исчислении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность сетей строительства сетей в год |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная | м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 2 | Южная 2-5 |  |  |  |  |  |  | # 971.48 |  |  |  |  |  |  | # 227.10 |  |  | # 1 419.47 | # 1 428.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 046.57 | # 248.390 | # 491.100 | # 3 307.08 | # 4 046.57 |
|  | магистральный |  |  |  |  |  |  | # 475.35 |  |  |  |  |  |  | # 227.10 |  |  | # 0.00 | # 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распределительный |  |  |  |  |  |  | # 496.13 |  |  |  |  |  |  | # 0.00 |  |  | # 1 419.47 | # 1 428.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Южная 3-4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 073.30 | # 742.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 711.23 | # 1 867.90 |  |  |  |  |  |  | # 6 394.58 | # 13.76 | # 187.94 | # 6 192.88 | # 6 394.58 |
|  | магистральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13.76 | # 742.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0.00 | # 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распределительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 059.54 | # 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 711.23 | # 1 867.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Школьная |  |  |  | # 285.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 156.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 441.40 |  |  | # 1 441.40 | # 1 441.40 |
|  | магистральный |  |  |  | # 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распределительный |  |  |  | # 285.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 156.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Северная |  |  |  |  |  | # 54.20 |  |  |  |  |  |  | # 995.45 | # 1 189.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 239.09 |  |  | # 2 239.09 | # 2 239.09 |
|  | магистральный |  |  |  |  |  | # 0.00 |  |  |  |  |  |  | # 0.00 | # 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распределительный |  |  |  |  |  | # 54.20 |  |  |  |  |  |  | # 995.45 | # 1 189.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Больничная |  |  |  |  | # 1 442.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 442.00 | # 271 |  | # 1171 | # 1 442.00 |
| 6.1 | сети Отопления |  |  |  |  | # 834.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 834.00 |  |  | # 834.00 | # 834.00 |
|  | магистральный |  |  |  |  | # 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распределительный |  |  |  |  | # 834.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | сети ГВС |  |  |  |  | # 608.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 608.00 | # 271 |  | # 337.00 | # 608.00 |
|  | магистральный |  |  |  |  | # 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распределительный |  |  |  |  | # 608.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | # 0.00 | # 0.00 | # 285.00 | # 1 442.00 | # 54.20 | # 971.48 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 2 068.75 | # 2 158.69 | # 1 156.40 | # 0.00 | # 1 419.47 | # 1 428.52 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 2 711.23 | # 1 867.90 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 15 563.64 | # 533.15 | # 679.04 | # 14 351.45 | # 15 563.64 |

Таблица 5.6 – Объем финансовых вложений на замену тепловых сетей МО город Венёв

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Срок действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого, тыс. руб. без НДС | Новое строительств тыс. руб. без ДС о | Реконструк- ция тыс. руб. без ДС | Износ тыс. руб. без ДС | ВСЕГО, тыс. руб. без ДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Деньги на замену сетей |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная | тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Южная 2-5 |  |  |  |  |  |  | # 12 364.01 |  |  |  |  |  |  | # 3 539.34 |  |  | # 14 582.33 | # 14 234.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 44 719.99 | # 3 397.57 | # 6 513.67 | # 34 808.75 | # 44 719.99 |
|  | магистральный |  |  |  |  |  |  | # 7 205.20 |  |  |  |  |  |  | # 3 539.34 |  |  | # 0.00 | # 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распределительный |  |  |  |  |  |  | # 5 158.81 |  |  |  |  |  |  | # 0.00 |  |  | # 14 582.33 | # 14 234.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Южная 3-4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 357.09 | # 16 790.69 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 29 944.15 | # 19 005.89 |  |  |  |  |  |  | # 78 097.82 | # 320.15 | # 2 562.34 | # 75 215.33 | # 78 097.82 |
|  | магистральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 562.81 | # 16 790.69 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0.00 | # 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распределительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 794.28 | # 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 29 944.15 | # 19 005.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Школьная |  |  |  | # 2 866.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 924.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 14 791.28 |  |  | # 14 791.28 | # 14 791.28 |
|  | магистральный |  |  |  | # 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распределительный |  |  |  | # 2 866.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 924.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Северная |  |  |  |  |  | # 690.14 |  |  |  |  |  |  | # 11 588.47 | # 14 888.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 27 167.21 |  |  | # 27 167.21 | # 27 167.21 |
|  | магистральный |  |  |  |  |  | # 0.00 |  |  |  |  |  |  | # 0.00 | # 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распределительный |  |  |  |  |  | # 690.14 |  |  |  |  |  |  | # 11 588.47 | # 14 888.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Больничная |  |  |  |  | # 13 790.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 790.34 | # 2 309.98 | # 0.00 | # 11 480.36 | # 13 790.34 |
| 6.1 | сети Отопления |  |  |  |  | # 8 472.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 472.51 |  |  | # 8 472.51 | # 8 472.51 |
|  | магистральный |  |  |  |  | # 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распределительный |  |  |  |  | # 8 472.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | сети ГВС |  |  |  |  | # 5 317.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 317.83 | # 2 309.98 |  | # 3 007.86 | # 5 317.83 |
|  | магистральный |  |  |  |  | # 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распределительный |  |  |  |  | # 5 317.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | # 0.00 | # 0.00 | # 2 866.44 | # 13 790.34 | # 690.14 | # 12 364.01 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 23 945.56 | # 35 218.63 | # 11 924.84 | # 0.00 | # 14 582.33 | # 14 234.31 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 29 944.15 | # 19 005.89 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 178 566.64 | # 6 027.69 | # 9 076.02 | # 163 462.93 | # 178 566.64 |

е) Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах  теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В г. Венев Тульской области предоставление услуги централизованного горячего водоснабжения осуществляется по независимой схеме подключения через теплообменники, установленные в центральных тепловых пунктах (ЦТП) или ИТП, в связи с чем, мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах  теплоснабжения, не разрабатывались.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

Для составления перспективного топливного баланса в качестве характерной температуры принята температура наружного воздуха для проектирования системы отопления. В соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» для МО город Венев  ее значение составляет  -27 0С.

Низшая теплота сгорания природного газа в годы, предшествующие базовому периоду, составляет 7900 ккал/кг. Низшая теплота сгорания природного газа в паспорте качества топлива на 2017 год представлена в размере 8204 ккал/кг.

Расчеты годовых перспективных расходов топлива для источника тепла по этапам планируемого периода, представлены в таблицах  6.1-1-6.1-3.

Таблица 6.1-1 – Расчеты годовых перспективных расходов топлива для источника тепла по этапам планируемого периода (для всех сетей в эксплуатации)

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Срок действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1 | Потребность в топливе на выработку | тут/год | 13 530.3 | 13 351.8 | 13 351.8 | 13 362.7 | 13 250.4 | 13 151.0 | 13 148.7 | 12 789.1 | 12 789.1 | 12 851.8 | 12 854.7 | 12 854.7 | 12 884.6 | 12 434.2 | 12 163.3 | 12 137.7 | 12 137.7 | 12 098.2 | 12 021.2 | 12 057.1 | 12 062.9 | 12 062.9 | 12 119.0 | 12 018.6 | 11 892.0 | 11 895.9 | 11 895.9 | 11 933.3 | 12 000.2 | 12 024.3 |
| 1.1 | Южная (ЦТП 2-5) | тут/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 993.8 | 3 993.8 | 3 993.8 | 3 993.8 | 3 993.8 | 4 023.8 | 4 023.8 | 3 946.1 | 3 946.1 | 3 946.1 | 3 906.6 | 3 794.0 | 3 796.5 | 3 796.5 | 3 796.5 | 3 852.6 | 3 852.6 | 3 852.6 | 3 852.6 | 3 852.6 | 3 890.0 | 3 890.0 | 3 890.0 |
| 1.2 | Южная | тут/год | 9 682.0 | 9 503.4 | 9 503.4 | 9 514.4 | 9 585.8 | 9 585.8 | 9 585.8 | 5 232.3 | 5 232.3 | 5 271.3 | 5 271.3 | 5 271.3 | 5 271.3 | 4 863.1 | 4 747.4 | 4 747.4 | 4 747.4 | 4 747.4 | 4 783.0 | 4 783.0 | 4 783.0 | 4 783.0 | 4 783.0 | 4 682.6 | 4 529.7 | 4 529.7 | 4 529.7 | 4 529.7 | 4 596.7 | 4 596.7 |
| 1.3 | Центральная | тут/год | 1 206.4 | 1 206.4 | 1 206.4 | 1 206.4 | 1 215.4 | 1 215.4 | 1 215.4 | 1 215.4 | 1 215.4 | 1 224.5 | 1 224.5 | 1 224.5 | 1 224.5 | 1 224.5 | 1 205.3 | 1 205.3 | 1 205.3 | 1 205.3 | 1 205.3 | 1 214.3 | 1 214.3 | 1 214.3 | 1 214.3 | 1 214.3 | 1 223.4 | 1 223.4 | 1 223.4 | 1 223.4 | 1 223.4 | 1 241.4 |
| 1.4 | Северная | тут/год | 1 712.3 | 1 712.3 | 1 712.3 | 1 712.3 | 1 520.2 | 1 520.2 | 1 517.9 | 1 517.9 | 1 517.9 | 1 529.3 | 1 529.3 | 1 529.3 | 1 529.3 | 1 487.0 | 1 445.7 | 1 445.7 | 1 445.7 | 1 445.7 | 1 445.7 | 1 467.1 | 1 467.1 | 1 467.1 | 1 467.1 | 1 467.1 | 1 481.3 | 1 481.3 | 1 481.3 | 1 481.3 | 1 481.3 | 1 481.3 |
| 1.5 | Больничная | тут/год | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 486.0 | 386.6 | 386.6 | 386.6 | 386.6 | 386.6 | 389.5 | 389.5 | 389.5 | 389.5 | 389.5 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 398.2 | 398.2 | 398.2 | 398.2 | 398.2 | 402.0 | 402.0 | 402.0 | 402.0 | 402.0 |
| 1.6 | Школьная | тут/год | 447.2 | 447.2 | 447.2 | 447.2 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 446.3 | 446.3 | 446.3 | 446.3 | 446.3 | 429.3 | 400.8 | 400.8 | 400.8 | 400.8 | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 412.9 |
| 2 | Потребность в топливе на отпуск | тут/год | 13 530.3 | 13 351.8 | 13 351.8 | 13 362.7 | 13 250.4 | 13 151.0 | 13 148.7 | 12 789.1 | 12 789.1 | 12 851.8 | 12 854.7 | 12 854.7 | 12 884.6 | 12 434.2 | 12 163.3 | 12 137.7 | 12 137.7 | 12 098.2 | 12 021.2 | 12 057.1 | 12 062.9 | 12 062.9 | 12 119.0 | 12 018.6 | 11 892.0 | 11 895.9 | 11 895.9 | 11 933.3 | 12 000.2 | 12 024.3 |
| 2.1 | Южная (ЦТП 2-5) | тут/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 993.8 | 3 993.8 | 3 993.8 | 3 993.8 | 3 993.8 | 4 023.8 | 4 023.8 | 3 946.1 | 3 946.1 | 3 946.1 | 3 906.6 | 3 794.0 | 3 796.5 | 3 796.5 | 3 796.5 | 3 852.6 | 3 852.6 | 3 852.6 | 3 852.6 | 3 852.6 | 3 890.0 | 3 890.0 | 3 890.0 |
| 2.2 | Южная | тут/год | 9 682.0 | 9 503.4 | 9 503.4 | 9 514.4 | 9 585.8 | 9 585.8 | 9 585.8 | 5 232.3 | 5 232.3 | 5 271.3 | 5 271.3 | 5 271.3 | 5 271.3 | 4 863.1 | 4 747.4 | 4 747.4 | 4 747.4 | 4 747.4 | 4 783.0 | 4 783.0 | 4 783.0 | 4 783.0 | 4 783.0 | 4 682.6 | 4 529.7 | 4 529.7 | 4 529.7 | 4 529.7 | 4 596.7 | 4 596.7 |
| 2.3 | Центральная | тут/год | 1 206.4 | 1 206.4 | 1 206.4 | 1 206.4 | 1 215.4 | 1 215.4 | 1 215.4 | 1 215.4 | 1 215.4 | 1 224.5 | 1 224.5 | 1 224.5 | 1 224.5 | 1 224.5 | 1 205.3 | 1 205.3 | 1 205.3 | 1 205.3 | 1 205.3 | 1 214.3 | 1 214.3 | 1 214.3 | 1 214.3 | 1 214.3 | 1 223.4 | 1 223.4 | 1 223.4 | 1 223.4 | 1 223.4 | 1 241.4 |
| 2.4 | Северная | тут/год | 1 712.3 | 1 712.3 | 1 712.3 | 1 712.3 | 1 520.2 | 1 520.2 | 1 517.9 | 1 517.9 | 1 517.9 | 1 529.3 | 1 529.3 | 1 529.3 | 1 529.3 | 1 487.0 | 1 445.7 | 1 445.7 | 1 445.7 | 1 445.7 | 1 445.7 | 1 467.1 | 1 467.1 | 1 467.1 | 1 467.1 | 1 467.1 | 1 481.3 | 1 481.3 | 1 481.3 | 1 481.3 | 1 481.3 | 1 481.3 |
| 2.5 | Больничная | тут/год | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 486.0 | 386.6 | 386.6 | 386.6 | 386.6 | 386.6 | 389.5 | 389.5 | 389.5 | 389.5 | 389.5 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 398.2 | 398.2 | 398.2 | 398.2 | 398.2 | 402.0 | 402.0 | 402.0 | 402.0 | 402.0 |
| 2.6 | Школьная | тут/год | 447.2 | 447.2 | 447.2 | 447.2 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 446.3 | 446.3 | 446.3 | 446.3 | 446.3 | 429.3 | 400.8 | 400.8 | 400.8 | 400.8 | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 412.9 |
| 3 | Удельный расход топлива на отпуск | кг у.т./Гкал | 170.8 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 167.2 | 166.4 | 166.4 | 162.7 | 162.7 | 163.5 | 163.6 | 163.6 | 163.9 | 159.2 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 159.3 | 159.8 | 160.2 | 160.3 | 160.3 | 161.0 | 161.5 | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 162.5 | 163.4 | 163.7 |
| 3.1 | Южная (ЦТП 2-5) | кг у.т./Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 161.2 | 161.2 | 161.2 | 161.2 | 161.2 | 163.6 | 163.6 | 163.6 | 163.6 | 163.6 | 165.1 | 165.1 | 165.1 |
| 3.2 | Южная | кг у.т./Гкал | 171.6 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 169.6 | 169.6 | 169.6 | 169.2 | 169.2 | 170.4 | 170.4 | 170.4 | 170.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 159.6 | 159.6 | 159.6 | 159.6 | 159.6 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 163.2 | 163.2 |
| 3.3 | Центральная | кг у.т./Гкал | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 162.3 |
| 3.4 | Северная | кг у.т./Гкал | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 161.2 | 161.2 | 161.2 | 161.2 | 161.2 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 |
| 3.5 | Больничная | кг у.т./Гкал | 182.2 | 182.2 | 182.2 | 182.2 | 183.5 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 |
| 3.6 | Школьная | кг у.т./Гкал | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 162.2 |
| 4 | Удельный расход топлива на выработку | кг у.т./Гкал | 167.34 | 165.13 | 165.13 | 165.13 | 163.88 | 163.08 | 163.08 | 159.68 | 159.68 | 160.47 | 160.50 | 160.50 | 160.88 | 156.25 | 155.97 | 156.01 | 156.01 | 156.38 | 156.83 | 157.27 | 157.34 | 157.34 | 158.08 | 158.55 | 158.91 | 158.97 | 158.97 | 159.47 | 160.36 | 160.68 |
| 4.1 | Южная (ЦТП 2-5) | кг у.т./Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 159.94 | 159.94 | 159.94 | 159.94 | 159.94 | 161.49 | 161.49 | 161.49 |
| 4.2 | Южная | кг у.т./Гкал | 167.66 | 164.57 | 164.57 | 164.57 | 165.80 | 165.80 | 165.80 | 165.80 | 165.80 | 167.04 | 167.04 | 167.04 | 167.04 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 159.94 | 159.94 |
| 4.3 | Центральная | кг у.т./Гкал | 155.10 | 155.10 | 155.10 | 155.10 | 156.26 | 156.26 | 156.26 | 156.26 | 156.26 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 159.94 |
| 4.4 | Северная | кг у.т./Гкал | 174.56 | 174.56 | 174.56 | 174.56 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 159.94 | 159.94 | 159.94 | 159.94 | 159.94 | 161.49 | 161.49 | 161.49 | 161.49 | 161.49 | 161.49 |
| 4.5 | Больничная | кг у.т./Гкал | 178.40 | 178.40 | 178.40 | 178.40 | 179.73 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 159.94 | 159.94 | 159.94 | 159.94 | 159.94 | 161.49 | 161.49 | 161.49 | 161.49 | 161.49 |
| 4.6 | Школьная | кг у.т./Гкал | 158.73 | 158.73 | 158.73 | 158.73 | 159.92 | 159.92 | 159.92 | 159.92 | 159.92 | 161.11 | 161.11 | 161.11 | 161.11 | 161.11 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 159.94 |
| 5 | Потребность в топливе на выработку | тыс.м3/год | 11 988.9 | 11 830.7 | 11 830.7 | 11 840.4 | 11 740.9 | 11 652.8 | 11 650.7 | 11 332.1 | 11 332.1 | 11 387.6 | 11 390.2 | 11 390.2 | 11 416.7 | 11 017.6 | 10 777.6 | 10 754.9 | 10 754.9 | 10 719.9 | 10 651.7 | 10 683.5 | 10 688.6 | 10 688.6 | 10 738.3 | 10 649.4 | 10 537.2 | 10 540.6 | 10 540.6 | 10 573.8 | 10 633.1 | 10 654.4 |
| 5.1 | Южная (ЦТП 2-5) | тыс.м3/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 538.8 | 3 538.8 | 3 538.8 | 3 538.8 | 3 538.8 | 3 565.4 | 3 565.4 | 3 496.5 | 3 496.5 | 3 496.5 | 3 461.5 | 3 361.8 | 3 364.0 | 3 364.0 | 3 364.0 | 3 413.7 | 3 413.7 | 3 413.7 | 3 413.7 | 3 413.7 | 3 446.8 | 3 446.8 | 3 446.8 |
| 5.2 | Южная | тыс.м3/год | 8 579.0 | 8 420.8 | 8 420.8 | 8 430.5 | 8 493.7 | 8 493.7 | 8 493.7 | 4 636.2 | 4 636.2 | 4 670.8 | 4 670.8 | 4 670.8 | 4 670.8 | 4 309.1 | 4 206.6 | 4 206.6 | 4 206.6 | 4 206.6 | 4 238.1 | 4 238.1 | 4 238.1 | 4 238.1 | 4 238.1 | 4 149.2 | 4 013.7 | 4 013.7 | 4 013.7 | 4 013.7 | 4 073.0 | 4 073.0 |
| 5.3 | Центральная | тыс.м3/год | 1 068.9 | 1 068.9 | 1 068.9 | 1 068.9 | 1 077.0 | 1 077.0 | 1 077.0 | 1 077.0 | 1 077.0 | 1 085.0 | 1 085.0 | 1 085.0 | 1 085.0 | 1 085.0 | 1 068.0 | 1 068.0 | 1 068.0 | 1 068.0 | 1 068.0 | 1 076.0 | 1 076.0 | 1 076.0 | 1 076.0 | 1 076.0 | 1 084.0 | 1 084.0 | 1 084.0 | 1 084.0 | 1 084.0 | 1 100.0 |
| 5.4 | Северная | тыс.м3/год | 1 517.2 | 1 517.2 | 1 517.2 | 1 517.2 | 1 347.0 | 1 347.0 | 1 345.0 | 1 345.0 | 1 345.0 | 1 355.1 | 1 355.1 | 1 355.1 | 1 355.1 | 1 317.6 | 1 281.0 | 1 281.0 | 1 281.0 | 1 281.0 | 1 281.0 | 1 299.9 | 1 299.9 | 1 299.9 | 1 299.9 | 1 299.9 | 1 312.6 | 1 312.6 | 1 312.6 | 1 312.6 | 1 312.6 | 1 312.6 |
| 5.5 | Больничная | тыс.м3/год | 427.4 | 427.4 | 427.4 | 427.4 | 430.6 | 342.5 | 342.5 | 342.5 | 342.5 | 342.5 | 345.1 | 345.1 | 345.1 | 345.1 | 345.1 | 347.7 | 347.7 | 347.7 | 347.7 | 347.7 | 352.8 | 352.8 | 352.8 | 352.8 | 352.8 | 356.2 | 356.2 | 356.2 | 356.2 | 356.2 |
| 5.6 | Школьная | тыс.м3/год | 396.3 | 396.3 | 396.3 | 396.3 | 392.6 | 392.6 | 392.6 | 392.6 | 392.6 | 395.5 | 395.5 | 395.5 | 395.5 | 395.5 | 380.4 | 355.2 | 355.2 | 355.2 | 355.2 | 357.8 | 357.8 | 357.8 | 357.8 | 357.8 | 360.5 | 360.5 | 360.5 | 360.5 | 360.5 | 365.8 |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку | м3/Гкал | 148.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 145.2 | 144.5 | 144.5 | 141.5 | 141.5 | 142.2 | 142.2 | 142.2 | 142.5 | 138.4 | 138.2 | 138.2 | 138.2 | 138.6 | 139.0 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 140.1 | 140.5 | 140.8 | 140.9 | 140.9 | 141.3 | 142.1 | 142.4 |
| 6.1 | Южная (ЦТП 2-5) | м3/Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 143.1 | 143.1 | 143.1 |
| 6.2 | Южная | м3/Гкал | 148.6 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 146.9 | 146.9 | 146.9 | 146.9 | 146.9 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 141.7 | 141.7 |
| 6.3 | Центральная | м3/Гкал | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 141.7 |
| 6.4 | Северная | м3/Гкал | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 143.1 | 143.1 | 143.1 | 143.1 | 143.1 | 143.1 |
| 6.5 | Больничная | м3/Гкал | 158.1 | 158.1 | 158.1 | 158.1 | 159.3 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 143.1 | 143.1 | 143.1 | 143.1 | 143.1 |
| 6.6 | Школьная | м3/Гкал | 140.6 | 140.6 | 140.6 | 140.6 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 142.8 | 142.8 | 142.8 | 142.8 | 142.8 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 141.7 |

Таблица 6.1-2 – Годовые перспективные расходы топлива источников теплоснабжения по этапам планируемого периода (для сетей по свидетельствам о праве собственности)

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Срок действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1 | Потребность в топливе на выработку | тут/год | 13 457.7 | 13 280.5 | 13 280.5 | 13 291.4 | 13 178.7 | 13 079.2 | 13 076.9 | 12 718.8 | 12 718.8 | 12 781.3 | 12 784.2 | 12 784.2 | 12 813.8 | 12 365.0 | 12 094.2 | 12 068.6 | 12 068.6 | 12 028.7 | 11 951.6 | 11 987.4 | 11 993.2 | 11 993.2 | 12 048.7 | 11 948.1 | 11 821.5 | 11 825.4 | 11 825.4 | 11 862.3 | 11 928.9 | 11 953.0 |
| 1.1 | Южная (ЦТП 2-5) | тут/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 948.9 | 3 948.9 | 3 948.9 | 3 948.9 | 3 948.9 | 3 978.5 | 3 978.5 | 3 900.8 | 3 900.8 | 3 900.8 | 3 861.0 | 3 748.4 | 3 750.9 | 3 750.9 | 3 750.9 | 3 806.3 | 3 806.3 | 3 806.3 | 3 806.3 | 3 806.3 | 3 843.3 | 3 843.3 | 3 843.3 |
| 1.2 | Южная | тут/год | 9 610.8 | 9 433.5 | 9 433.5 | 9 444.5 | 9 515.3 | 9 515.3 | 9 515.3 | 5 208.3 | 5 208.3 | 5 247.1 | 5 247.1 | 5 247.1 | 5 247.1 | 4 840.6 | 4 724.9 | 4 724.9 | 4 724.9 | 4 724.9 | 4 760.4 | 4 760.4 | 4 760.4 | 4 760.4 | 4 760.4 | 4 659.8 | 4 506.9 | 4 506.9 | 4 506.9 | 4 506.9 | 4 573.5 | 4 573.5 |
| 1.3 | Центральная | тут/год | 1 205.0 | 1 205.0 | 1 205.0 | 1 205.0 | 1 214.1 | 1 214.1 | 1 214.1 | 1 214.1 | 1 214.1 | 1 223.1 | 1 223.1 | 1 223.1 | 1 223.1 | 1 223.1 | 1 203.9 | 1 203.9 | 1 203.9 | 1 203.9 | 1 203.9 | 1 213.0 | 1 213.0 | 1 213.0 | 1 213.0 | 1 213.0 | 1 222.0 | 1 222.0 | 1 222.0 | 1 222.0 | 1 222.0 | 1 240.0 |
| 1.4 | Северная | тут/год | 1 712.3 | 1 712.3 | 1 712.3 | 1 712.3 | 1 520.2 | 1 520.2 | 1 517.9 | 1 517.9 | 1 517.9 | 1 529.3 | 1 529.3 | 1 529.3 | 1 529.3 | 1 487.0 | 1 445.7 | 1 445.7 | 1 445.7 | 1 445.7 | 1 445.7 | 1 467.0 | 1 467.0 | 1 467.0 | 1 467.0 | 1 467.0 | 1 481.3 | 1 481.3 | 1 481.3 | 1 481.3 | 1 481.3 | 1 481.3 |
| 1.5 | Больничная | тут/год | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 486.0 | 386.6 | 386.6 | 386.6 | 386.6 | 386.6 | 389.5 | 389.5 | 389.5 | 389.5 | 389.5 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 398.2 | 398.2 | 398.2 | 398.2 | 398.2 | 402.0 | 402.0 | 402.0 | 402.0 | 402.0 |
| 1.6 | Школьная | тут/год | 447.2 | 447.2 | 447.2 | 447.2 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 446.3 | 446.3 | 446.3 | 446.3 | 446.3 | 429.3 | 400.8 | 400.8 | 400.8 | 400.8 | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 412.9 |
| 2 | Потребность в топливе на отпуск | тут/год | 13 457.7 | 13 280.5 | 13 280.5 | 13 291.4 | 13 178.7 | 13 079.2 | 13 076.9 | 12 718.8 | 12 718.8 | 12 781.3 | 12 784.2 | 12 784.2 | 12 813.8 | 12 365.0 | 12 094.2 | 12 068.6 | 12 068.6 | 12 028.7 | 11 951.6 | 11 987.4 | 11 993.2 | 11 993.2 | 12 048.7 | 11 948.1 | 11 821.5 | 11 825.4 | 11 825.4 | 11 862.3 | 11 928.9 | 11 953.0 |
| 2.1 | Южная (ЦТП 2-5) | тут/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 948.9 | 3 948.9 | 3 948.9 | 3 948.9 | 3 948.9 | 3 978.5 | 3 978.5 | 3 900.8 | 3 900.8 | 3 900.8 | 3 861.0 | 3 748.4 | 3 750.9 | 3 750.9 | 3 750.9 | 3 806.3 | 3 806.3 | 3 806.3 | 3 806.3 | 3 806.3 | 3 843.3 | 3 843.3 | 3 843.3 |
| 2.2 | Южная | тут/год | 9 610.8 | 9 433.5 | 9 433.5 | 9 444.5 | 9 515.3 | 9 515.3 | 9 515.3 | 5 208.3 | 5 208.3 | 5 247.1 | 5 247.1 | 5 247.1 | 5 247.1 | 4 840.6 | 4 724.9 | 4 724.9 | 4 724.9 | 4 724.9 | 4 760.4 | 4 760.4 | 4 760.4 | 4 760.4 | 4 760.4 | 4 659.8 | 4 506.9 | 4 506.9 | 4 506.9 | 4 506.9 | 4 573.5 | 4 573.5 |
| 2.3 | Центральная | тут/год | 1 205.0 | 1 205.0 | 1 205.0 | 1 205.0 | 1 214.1 | 1 214.1 | 1 214.1 | 1 214.1 | 1 214.1 | 1 223.1 | 1 223.1 | 1 223.1 | 1 223.1 | 1 223.1 | 1 203.9 | 1 203.9 | 1 203.9 | 1 203.9 | 1 203.9 | 1 213.0 | 1 213.0 | 1 213.0 | 1 213.0 | 1 213.0 | 1 222.0 | 1 222.0 | 1 222.0 | 1 222.0 | 1 222.0 | 1 240.0 |
| 2.4 | Северная | тут/год | 1 712.3 | 1 712.3 | 1 712.3 | 1 712.3 | 1 520.2 | 1 520.2 | 1 517.9 | 1 517.9 | 1 517.9 | 1 529.3 | 1 529.3 | 1 529.3 | 1 529.3 | 1 487.0 | 1 445.7 | 1 445.7 | 1 445.7 | 1 445.7 | 1 445.7 | 1 467.0 | 1 467.0 | 1 467.0 | 1 467.0 | 1 467.0 | 1 481.3 | 1 481.3 | 1 481.3 | 1 481.3 | 1 481.3 | 1 481.3 |
| 2.5 | Больничная | тут/год | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 486.0 | 386.6 | 386.6 | 386.6 | 386.6 | 386.6 | 389.5 | 389.5 | 389.5 | 389.5 | 389.5 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 398.2 | 398.2 | 398.2 | 398.2 | 398.2 | 402.0 | 402.0 | 402.0 | 402.0 | 402.0 |
| 2.6 | Школьная | тут/год | 447.2 | 447.2 | 447.2 | 447.2 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 446.3 | 446.3 | 446.3 | 446.3 | 446.3 | 429.3 | 400.8 | 400.8 | 400.8 | 400.8 | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 412.9 |
| 3 | Удельный расход топлива на отпуск | кг у.т./Гкал | 170.8 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | 167.2 | 166.4 | 166.4 | 162.7 | 162.7 | 163.5 | 163.6 | 163.6 | 163.9 | 159.2 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 159.3 | 159.8 | 160.2 | 160.3 | 160.3 | 161.0 | 161.5 | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 162.4 | 163.4 | 163.7 |
| 3.1 | Южная (ЦТП 2-5) | кг у.т./Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 161.2 | 161.2 | 161.2 | 161.2 | 161.2 | 163.6 | 163.6 | 163.6 | 163.6 | 163.6 | 165.1 | 165.1 | 165.1 |
| 3.2 | Южная | кг у.т./Гкал | 171.6 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.2 | 169.2 | 170.4 | 170.4 | 170.4 | 170.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 159.6 | 159.6 | 159.6 | 159.6 | 159.6 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 163.2 | 163.2 |
| 3.3 | Центральная | кг у.т./Гкал | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 162.3 |
| 3.4 | Северная | кг у.т./Гкал | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 161.2 | 161.2 | 161.2 | 161.2 | 161.2 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 |
| 3.5 | Больничная | кг у.т./Гкал | 182.2 | 182.2 | 182.2 | 182.2 | 183.5 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 |
| 3.6 | Школьная | кг у.т./Гкал | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 162.2 |
| 4 | Удельный расход топлива на выработку | кг у.т./Гкал | 167.34 | 165.13 | 165.13 | 165.13 | 163.87 | 163.06 | 163.07 | 159.69 | 159.69 | 160.47 | 160.51 | 160.51 | 160.88 | 156.25 | 155.97 | 156.01 | 156.01 | 156.38 | 156.83 | 157.27 | 157.35 | 157.35 | 158.07 | 158.55 | 158.91 | 158.97 | 158.97 | 159.46 | 160.36 | 160.68 |
| 4.1 | Южная (ЦТП 2-5) | кг у.т./Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 159.94 | 159.94 | 159.94 | 159.94 | 159.94 | 161.49 | 161.49 | 161.49 |
| 4.2 | Южная | кг у.т./Гкал | 167.66 | 164.57 | 164.57 | 164.57 | 165.80 | 165.80 | 165.80 | 165.80 | 165.80 | 167.04 | 167.04 | 167.04 | 167.04 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 159.94 | 159.94 |
| 4.3 | Центральная | кг у.т./Гкал | 155.10 | 155.10 | 155.10 | 155.10 | 156.26 | 156.26 | 156.26 | 156.26 | 156.26 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 159.94 |
| 4.4 | Северная | кг у.т./Гкал | 174.56 | 174.56 | 174.56 | 174.56 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 159.94 | 159.94 | 159.94 | 159.94 | 159.94 | 161.49 | 161.49 | 161.49 | 161.49 | 161.49 | 161.49 |
| 4.5 | Больничная | кг у.т./Гкал | 178.40 | 178.40 | 178.40 | 178.40 | 179.73 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 159.94 | 159.94 | 159.94 | 159.94 | 159.94 | 161.49 | 161.49 | 161.49 | 161.49 | 161.49 |
| 4.6 | Школьная | кг у.т./Гкал | 158.73 | 158.73 | 158.73 | 158.73 | 159.92 | 159.92 | 159.92 | 159.92 | 159.92 | 161.11 | 161.11 | 161.11 | 161.11 | 161.11 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | 159.94 |
| 5 | Потребность в топливе на выработку | тыс.м3/год | 11 924.6 | 11 767.5 | 11 767.5 | 11 777.2 | 11 677.3 | 11 589.2 | 11 587.1 | 11 269.8 | 11 269.8 | 11 325.2 | 11 327.7 | 11 327.7 | 11 354.0 | 10 956.4 | 10 716.3 | 10 693.7 | 10 693.7 | 10 658.4 | 10 590.0 | 10 621.8 | 10 626.9 | 10 626.9 | 10 676.0 | 10 586.9 | 10 474.8 | 10 478.2 | 10 478.2 | 10 510.9 | 10 569.9 | 10 591.3 |
| 5.1 | Южная (ЦТП 2-5) | тыс.м3/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 499.0 | 3 499.0 | 3 499.0 | 3 499.0 | 3 499.0 | 3 525.3 | 3 525.3 | 3 456.4 | 3 456.4 | 3 456.4 | 3 421.1 | 3 321.4 | 3 323.6 | 3 323.6 | 3 323.6 | 3 372.7 | 3 372.7 | 3 372.7 | 3 372.7 | 3 372.7 | 3 405.4 | 3 405.4 | 3 405.4 |
| 5.2 | Южная | тыс.м3/год | 8 515.9 | 8 358.8 | 8 358.8 | 8 368.5 | 8 431.3 | 8 431.3 | 8 431.3 | 4 615.0 | 4 615.0 | 4 649.3 | 4 649.3 | 4 649.3 | 4 649.3 | 4 289.2 | 4 186.6 | 4 186.6 | 4 186.6 | 4 186.6 | 4 218.0 | 4 218.0 | 4 218.0 | 4 218.0 | 4 218.0 | 4 128.9 | 3 993.5 | 3 993.5 | 3 993.5 | 3 993.5 | 4 052.5 | 4 052.5 |
| 5.3 | Центральная | тыс.м3/год | 1 067.8 | 1 067.8 | 1 067.8 | 1 067.8 | 1 075.8 | 1 075.8 | 1 075.8 | 1 075.8 | 1 075.8 | 1 083.8 | 1 083.8 | 1 083.8 | 1 083.8 | 1 083.8 | 1 066.8 | 1 066.8 | 1 066.8 | 1 066.8 | 1 066.8 | 1 074.8 | 1 074.8 | 1 074.8 | 1 074.8 | 1 074.8 | 1 082.8 | 1 082.8 | 1 082.8 | 1 082.8 | 1 082.8 | 1 098.8 |
| 5.4 | Северная | тыс.м3/год | 1 517.2 | 1 517.2 | 1 517.2 | 1 517.2 | 1 347.0 | 1 347.0 | 1 345.0 | 1 345.0 | 1 345.0 | 1 355.0 | 1 355.0 | 1 355.0 | 1 355.0 | 1 317.6 | 1 281.0 | 1 281.0 | 1 281.0 | 1 281.0 | 1 281.0 | 1 299.9 | 1 299.9 | 1 299.9 | 1 299.9 | 1 299.9 | 1 312.5 | 1 312.5 | 1 312.5 | 1 312.5 | 1 312.5 | 1 312.5 |
| 5.5 | Больничная | тыс.м3/год | 427.4 | 427.4 | 427.4 | 427.4 | 430.6 | 342.5 | 342.5 | 342.5 | 342.5 | 342.5 | 345.1 | 345.1 | 345.1 | 345.1 | 345.1 | 347.7 | 347.7 | 347.7 | 347.7 | 347.7 | 352.8 | 352.8 | 352.8 | 352.8 | 352.8 | 356.2 | 356.2 | 356.2 | 356.2 | 356.2 |
| 5.6 | Школьная | тыс.м3/год | 396.3 | 396.3 | 396.3 | 396.3 | 392.6 | 392.6 | 392.6 | 392.6 | 392.6 | 395.5 | 395.5 | 395.5 | 395.5 | 395.5 | 380.4 | 355.2 | 355.2 | 355.2 | 355.2 | 357.8 | 357.8 | 357.8 | 357.8 | 357.8 | 360.5 | 360.5 | 360.5 | 360.5 | 360.5 | 365.8 |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку | м3/Гкал | 148.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 145.2 | 144.5 | 144.5 | 141.5 | 141.5 | 142.2 | 142.2 | 142.2 | 142.6 | 138.4 | 138.2 | 138.2 | 138.2 | 138.6 | 139.0 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 140.1 | 140.5 | 140.8 | 140.9 | 140.9 | 141.3 | 142.1 | 142.4 |
| 6.1 | Южная (ЦТП 2-5) | м3/Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 143.1 | 143.1 | 143.1 |
| 6.2 | Южная | м3/Гкал | 148.6 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 146.9 | 146.9 | 146.9 | 146.9 | 146.9 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 141.7 | 141.7 |
| 6.3 | Центральная | м3/Гкал | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 141.7 |
| 6.4 | Северная | м3/Гкал | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 143.1 | 143.1 | 143.1 | 143.1 | 143.1 | 143.1 |
| 6.5 | Больничная | м3/Гкал | 158.1 | 158.1 | 158.1 | 158.1 | 159.3 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 143.1 | 143.1 | 143.1 | 143.1 | 143.1 |
| 6.6 | Школьная | м3/Гкал | 140.6 | 140.6 | 140.6 | 140.6 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 142.8 | 142.8 | 142.8 | 142.8 | 142.8 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 141.7 |

Таблица 6.1-3 – Годовые перспективные расходы топлива источников теплоснабжения по этапам планируемого периода (для бесхозяйных сетей и сетей в собственности третьих лиц)

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Срок действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1 | Потребность в топливе на выработку | тут/год | 72.6 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 70.3 | 70.3 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.8 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.5 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 70.3 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.9 | 71.3 | 71.3 |
| 1.1 | Южная (ЦТП 2-5) | тут/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.7 | 46.7 | 46.7 |
| 1.2 | Южная | тут/год | 71.2 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 24.0 | 24.0 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.2 | 23.2 |
| 1.3 | Центральная | тут/год | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 1.4 | Северная | тут/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5 | Больничная | тут/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6 | Школьная | тут/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Потребность в топливе на отпуск | тут/год | 72.6 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 70.3 | 70.3 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.8 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.5 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 70.3 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.9 | 71.3 | 71.3 |
| 2.1 | Южная (ЦТП 2-5) | тут/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.7 | 46.7 | 46.7 |
| 2.2 | Южная | тут/год | 71.2 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 24.0 | 24.0 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.2 | 23.2 |
| 2.3 | Центральная | тут/год | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 2.4 | Северная | тут/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5 | Больничная | тут/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6 | Школьная | тут/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Потребность в топливе на выработку | тыс.м3/год | 64.3 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 62.3 | 62.3 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.8 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.5 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 62.3 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.9 | 63.2 | 63.2 |
| 3.1 | Южная (ЦТП 2-5) | тыс.м3/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |
| 3.2 | Южная | тыс.м3/год | 63.1 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 20.5 |
| 3.3 | Центральная | тыс.м3/год | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 3.4 | Северная | тыс.м3/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.5 | Больничная | тыс.м3/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.6 | Школьная | тыс.м3/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое  перевооружение

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 7.1 приведена итоговая стоимость реализации мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения в МО Венев

Таблица 7. 1  – Итоговая стоимость реализации мероприятий на источниках с разбивкой по годам

| Затраты | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Итого, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство источников тепловой энергии | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 999.56 | 11 623.67 | 0.00 | 46 545.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 159.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108 328.20 |
| Строительство модульной котельной мощностью 13 МВт в районе ЦТП-2 и ЦТП-5 с работой в автоматическом режиме. Подключение потребителей отопления и горячего водоснабжения ЦТП-2 и ЦТП-5 к новой модульной котельной | - | - | - | - | - | - | 45 024.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 024.53 |
| Строительство газопровода для новой блочно-модульной котельной при объединении ЦТП-2 и ЦТП-5 | - | - | - | - | - | - | 1 521.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 521.02 |
| Строительство блочно-модульной котельной мощностью 6.4 МВт (на базе котельной мкр. Южный) с работой в автоматическом режиме. Подключение потребителей отопления и горячего водоснабжения ЦТП-3, ЦТП-4 и ЦТП-6 к новой блочно-модульной котельной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 159.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 159.43 |
| Строительство источника тепловой энергии для потребителей котельной Больничная, мощностью 1.55 МВт | - | - | - | - | 11 623.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 623.67 |
| Строительство источника тепловой энергии для потребителей котельной мкр. Северный, мощностью 5.0 МВт | - | - | - | 21 999.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 999.56 |
| Модернизация источников тепловой энергии | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 459.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 459.32 |
| Модернизация котельной Центральная МО г. Венев с заменой водогрейных котлов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 399.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 399.58 |
| Модернизация котельной Школьная МО г. Венев с заменой водогрейных котлов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 059.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 059.75 |
| Итого по источникам тепловой энергии | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 999.56 | 11 623.67 | 0.00 | 46 545.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 159.43 | 9 459.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117 787.54 |

Рисунок 7.1 – Итоговая стоимость реализации мероприятий на источниках в МО Венев с разбивкой по годам

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице 7.2 приведена итоговая стоимость реализации мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения в МО Венев.

Таблица 7. 2  – Итоговая стоимость реализации мероприятий на тепловых сетях в МО Венев Тульской области

| Затраты | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Итого, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей в связи с мероприятиями по строительству новых источников | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 309.98 | 0.00 | 9 911.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 882.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 103.71 |
| Строительство (прокладка, перекладка) тепловых сетей для новой модульной котельной при объединении потребителей ЦТП-2 и ЦТП-5 | - | - | - | - | - | - | 9 911.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 911.24 |
| Строительство (прокладка, перекладка) тепловых сетей при подключении потребителей отопления и горячего водоснабжения ЦТП-3, ЦТП-4 и ЦТП-6 к новой блочно-модульной котельной мощностью 6.4 МВт (на базе котельной мкр. Южный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 882.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 882.49 |
| Строительство (прокладка, перекладка) циркуляционного трубопровода ГВС от новой модульной котельной до потребителя по адресу ул. Международная, дом №7 | - | - | - | - | 2 309.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 309.98 |
| Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 866.44 | 11 480.36 | 690.14 | 2 452.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 063.06 | 35 218.63 | 11 924.84 | 0.00 | 14 582.33 | 14 234.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 944.15 | 19 005.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163 462.93 |
| Замена сетей в мкр. Южный 2-5 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | - | - | - | - | - | - | 2 452.77 | - | - | - | - | - | - | 3 539.34 | - | - | 14 582.33 | 14 234.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 808.75 |
| Замена сетей в мкр. Южный 3-4-6 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 474.60 | 16 790.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 944.15 | 19 005.89 | - | - | - | - | - | - | 75 215.33 |
| Замена сетей от котельной Центральная в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Замена сетей от котельной Больничная в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | - | - | - | - | 11 480.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 480.36 |
| Замена сетей от котельной Школьная в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | - | - | - | 2 866.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 924.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 791.28 |
| Замена сетей в п. Северный в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | - | - | - | - | - | 690.14 | - | - | - | - | - | - | 11 588.47 | 14 888.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 167.21 |
| Итого по сетям теплоснабжения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 866.44 | 13 790.34 | 690.14 | 12 364.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 945.56 | 35 218.63 | 11 924.84 | 0.00 | 14 582.33 | 14 234.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 944.15 | 19 005.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178 566.64 |

Рисунок 7.2 – Итоговая стоимость реализации мероприятий на тепловых сетях в МО Венев с разбивкой по годам

в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В рамках реализации всех мероприятий по строительству,  реконструкции и техническому перевооружению в МО Венев происходит установление на всех источниках, кроме котельной Южная,  действующего температурного графика качественного регулирования отпускаемого теплоносителя – 95-70˚С для отопления и 65-40 ˚С для нужд ГВС.

Оптимальный температурный график работы котельных:

- «Южная ЦТП 2-5»;

– 95-72°С (отопительный период на нужды отопления);

– 65-40°С (на нужды ГВС);

- «Центральная», «Северная», «Больничная», «Школьная» – 95-70°С (отопительный период на нужды отопления);

-  «Южная ЦТП 3-4-6»:

– 95-72°С с полкой на 70°С на нужды горячего водоснабжения при температуре наружного воздуха tнв= - 10°С (отопительный период на нужды отопления);

– 65-40°С (летний период на нужды ГВС).

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика системы теплоснабжения представлены в Разделе 7 пункт «Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии».

Ввиду строительства новых источников «Южная 2-5» и «Южная 3-4-6», происходит изменение гидравлического режима работы системы теплоснабжения и замена сетей с изменением диаметров.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями гидравлического режима работы системы теплоснабжения представлены в Разделе 7 пункт «Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе».

Раздел 8.  Решение об определении единой теплоснабжающей     организации (организаций)

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Рекомендуется в качестве теплоснабжающих организаций ООО «Восточный филиал ККС». Окончательное решение остается за Администрацией муниципального образования.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Каждый источник теплоснабжения соответствует потребности в тепле отапливаемого здания или группы зданий.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Пункт 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении» гласит: «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного управления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В настоящее время по данным единой теплоснабжающей организации, которой является Восточный филиал ООО «ККС», отсутствует балансодержатель для 1409,66 м тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

В соответствии с собранной информацией о фактическом состоянии системы теплоснабжения в МО город Венёв определены бесхозяйные сети, а также сформирована таблица 10.1.

Таблица 10.1 – Бесхозяйные сети в МО Венев

| Номер источника | СЦТ | Назначение трубопровода | Наименование начала участка | Наименование конца участка |  |  | Длина тр-да, м в двухтрубном исч. |  |  | Длина тр-да, м в однотрубном исч. | Условный диаметр под. тр-да, м |  | Условный диаметр обр. тр-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал под.тр-да | Материальная хар-ка всего |  | Объем сети, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Всего: |  |  |  |  |  | # 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0.80 |  | # 0.03 |
| # 1 | # ОТ | # распределительный | # УП22-2 | # пл..Ильича, 4В гараж |  |  | # 4.00 |  |  | # 8.00 | # 50 |  | # 50 | # Бесканальная | # ППУ | # 0.456 |  | # 0.016 |
| # 1 | # ОТ | # распределительный | # УП22-2 | # пл. Ильича, 4 В |  |  | # 3.00 |  |  | # 6.00 | # 50 |  | # 50 | # Бесканальная | # ППУ | # 0.342 |  | # 0.012 |
| Котельная «Южная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 241.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.42 |  | 3.29 |
| 2.1 | ОТ-М | распределительный | У-2 | ТК-88 |  | 4.01 |  |  |  | 8.02 | 80 |  | 80 | Непроходной канал | Минеральная вата | 0.71378 |  | 0.042 |
| 2.1 | ОТ-М | распределительный | ТК-88 | ТК-87 |  | 22.00 |  |  |  | 44.00 | 80 |  | 80 | Непроходной канал | Минеральная вата | 3.916 |  | 0.232 |
| 2.1 | ОТ-М | распределительный | ТК-87 | мкр. Южный, 47б |  | 15.00 |  |  |  | 30.00 | 80 |  | 80 | Непроходной канал | Минеральная вата | 2.67 |  | 0.158 |
| 2.1 | ОТ-М | распределительный | У-1 | ТК-36 |  | 48.00 |  |  |  | 96.00 | 100 |  | 100 | Непроходной канал | Минеральная вата | 10.368 |  | 0.754 |
| 2.1 | ОТ-М | распределительный | ТК-36 | мкр. Южный, 70а |  | 100.00 |  |  |  | 200.00 | 100 |  | 100 | Непроходной канал | Минеральная вата | 21.6 |  | 1.570 |
| 2.1 | ОТ-М | распределительный | ТК-18б | У-4 |  | 4.29 |  |  |  | 8.58 | 80 |  | 80 | Непроходной канал | Минеральная вата | 0.76362 |  | 0.045 |
| 2.1 | ОТ-М | распределительный | У-4 | У-110 |  | 19.00 |  |  |  | 38.00 | 80 |  | 80 | Непроходной канал | Минеральная вата | 3.382 |  | 0.201 |
| 2.1 | ОТ-М | распределительный | У-110 | мкр. Южный, 41б подъезд 1 |  | 4.71 |  |  |  | 9.42 | 70 |  | 70 | Непроходной канал | Минеральная вата | 0.71592 |  | 0.035 |
| 2.1 | ОТ-М | распределительный | У-3 | ТК-17 |  | 4.10 |  |  |  | 8.20 | 80 |  | 80 | Непроходной канал | Минеральная вата | 0.7298 |  | 0.043 |
| 2.1 | ОТ-М | распределительный | ТК-17 | мкр. Южный, 47а |  | 20.00 |  |  |  | 40.00 | 80 |  | 80 | Надземная | Минеральная вата | 3.56 |  | 0.211 |
| Котельная «Южная» ЦТП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 106.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.41 | 1.90 |
| 2.1 | ОТ | распределительный | У-8 | ТК-39 |  |  | 41.30 |  |  | 82.60 | 150 |  | 150 | Непроходной канал | Минеральная вата |  | 13.1334 | 1.459 |
| 2.1 | ОТ | распределительный | ТК-39 | У-9 |  |  | 37.00 |  |  | 74.00 | 80 |  | 70 | Непроходной канал | Минеральная вата |  | 6.105 | 0.334 |
| 2.1 | ОТ | распределительный | У-9 | ТО ОАО ЦентрТелеком (мкр.Южный 82) |  |  | 13.79 |  |  | 27.58 | 50 |  | 50 | Непроходной канал | Минеральная вата |  | 1.57206 | 0.054 |
| 2.1 | ОТ | распределительный | У-9 | ИП Русаков С.А. |  |  | 14.00 |  |  | 28.00 | 50 |  | 50 | Непроходной канал | Минеральная вата |  | 1.596 | 0.055 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 47.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.26 | 0.37 |
| 2.1 | ГВС | распределительный | У-3 | ТК-17 |  |  | 4.10 |  |  | 8.20 | 80 |  | 70 | Непроходной канал | Минеральная вата |  | 0.6765 | 0.037 |
| 2.1 | ГВС | распределительный | ТК-17 | мкр. Южный, 47а |  |  | 20.00 |  |  | 40.00 | 80 |  | 70 | Надземная | Минеральная вата |  | 3.3 | 0.180 |
| 2.1 | ГВС | распределительный | ТК-18б | У-4 |  |  | 4.59 |  |  | 9.18 | 80 |  | 70 | Непроходной канал | Минеральная вата |  | 0.75735 | 0.041 |
| 2.1 | ГВС | распределительный | У-4 | мкр. Южный, 41б |  |  | 19.00 |  |  | 38.00 | 70 |  | 50 | Непроходной канал | Минеральная вата |  | 2.527 | 0.108 |
| Котельная «Южная» ЦТП-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.45 | 0.01 |
| 2.2 | ОТ | распределительный | У-40 | мкр. Южный, 14а |  |  | 9.00 |  |  | 18.00 |  | 20 | 20 | Непроходной канал | Минеральная вата |  | 0.45 | 0.006 |
| Котельная «Южная» ЦТП-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.82 | 0.76 |
| 2.1 | ОТ | распределительный | ТК-39 | ТК-29 |  | 49.00 |  |  |  | 98.00 | 80 |  | 80 | Надземная | Минеральная вата |  | 8.722 | 0.517 |
| 2.1 | ОТ | распределительный | ТК-29 | мкр. Южный, 46в |  | 8.00 |  |  |  | 16.00 | 80 |  | 80 | Непроходной канал | Минеральная вата |  | 1.424 | 0.084 |
| 2.1 | ОТ | распределительный | ТК-31 | мкр. Южный, 46а |  | 15.00 |  |  |  | 30.00 | 80 |  | 80 | Непроходной канал | Минеральная вата |  | 2.67 | 0.158 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 346.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.56 | 2.51 |
| 2.1 | ГВС | распределительный | ТК-31 | мкр. Южный, 46а |  | 15.00 |  |  |  | 30.00 | 80 |  | 50 | Непроходной канал | Минеральная вата |  | 2.19 | 0.109 |
| 2.1 | ГВС | распределительный | ТК-39 | ТК-29 |  | 49.00 |  |  |  | 98.00 | 80 |  | 50 | Надземная | Минеральная вата |  | 7.154 | 0.355 |
| 2.1 | ГВС | распределительный | ТК-29 | мкр. Южный, 46в |  | 8.00 |  |  |  | 16.00 | 80 |  | 50 | Непроходной канал | Минеральная вата |  | 1.168 | 0.058 |
| 2.1 | ГВС | распределительный | ТК-41 | ТК-36 |  | 174.30 |  |  |  | 348.60 | 80 |  | 50 | Надземная | Минеральная вата |  | 25.4478 | 1.262 |
| 2.1 | ГВС | распределительный | ТК-36 | мкр. Южный, 70а |  | 100.00 |  |  |  | 200.00 | 80 |  | 50 | Непроходной канал | Минеральная вата |  | 14.6 | 0.724 |
| Котельная «Южная» ЦТП-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 333.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.92 |  | 2.48 |
| 2.2 | ОТ | распределительный | У-14 | ООО "ВАИР" | 20.23 |  |  | 40.46 |  |  | 70 |  | 70 | Непроходной канал | Минеральная вата | 3.07496 |  | 0.151 |
| 2.2 | ОТ | распределительный | ТК-10 | ТК-11 | 33.00 |  |  | 66.00 |  |  | 80 |  | 80 | Непроходной канал | Минеральная вата | 5.874 |  | 0.348 |
| 2.2 | ОТ | распределительный | У-31 | У-14 | 21.98 |  |  | 43.96 |  |  | 70 |  | 70 | Надземная | Минеральная вата | 3.34096 |  | 0.164 |
| 2.2 | ОТ | распределительный | ТК-14а | У-31 | 33.24 |  |  | 66.48 |  |  | 70 |  | 70 | Непроходной канал | Минеральная вата | 5.05248 |  | 0.248 |
| 2.2 | ОТ | распределительный | У-14 | У-32 | 109.74 |  |  | 219.48 |  |  | 70 |  | 70 | Надземная | Минеральная вата | 16.68048 |  | 0.820 |
| 2.2 | ОТ | распределительный | У-32 | Швейная фабрика | 17.28 |  |  | 34.56 |  |  | 70 |  | 70 | Непроходной канал | Минеральная вата | 2.62656 |  | 0.129 |
| 2.2 | ОТ | распределительный | ТК-10а | палатки | 33.00 |  |  | 66.00 |  |  | 40 |  | 40 | Непроходной канал | Минеральная вата | 2.97 |  | 0.083 |
| 2.2 | ОТ | распределительный | ТК-11 | ул. Красноармейская 2, кор.1 | 32.00 |  |  | 64.00 |  |  | 80 |  | 70 | Непроходной канал | Минеральная вата | 5.28 |  | 0.289 |
| 2.2 | ОТ | распределительный | ТК-11 | ул. Красноармейская 2, кор.2 | 33.00 |  |  | 66.00 |  |  | 70 |  | 70 | Непроходной канал | Минеральная вата | 5.016 |  | 0.247 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 243.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.75 |  | 1.44 |
| 2.2 | ГВС | распределительный | ТК-88 | ТК-87 |  | 22.00 |  |  | 44.00 |  | 70 |  | 50 | Непроходной канал | Минеральная вата | 2.926 |  | 0.125 |
| 2.2 | ГВС | распределительный | ТК-5 | ТК-4 |  | 52.00 |  |  | 104.00 |  | 70 |  | 50 | Непроходной канал | Минеральная вата | 6.916 |  | 0.296 |
| 2.2 | ГВС | распределительный | ТК-4 | ТК-88 |  | 56.00 |  |  | 112.00 |  | 70 |  | 50 | Непроходной канал | Минеральная вата | 7.448 |  | 0.319 |
| 2.2 | ГВС | распределительный | ТК-87 | мкр. Южный, 47б |  | 15.00 |  |  | 30.00 |  | 70 |  | 50 | Непроходной канал | Минеральная вата | 1.995 |  | 0.085 |
| 2.2 | ГВС | распределительный | ТК-10 | ТК-11 |  | 33.00 |  |  | 66.00 |  | 80 |  | 50 | Непроходной канал | Минеральная вата | 4.818 |  | 0.239 |
| 2.2 | ГВС | распределительный | ТК-11 | ул. Красноармейская 2, кор.1 |  | 32.00 |  |  | 64.00 |  | 70 |  | 50 | Непроходной канал | Минеральная вата | 4.256 |  | 0.182 |
| 2.2 | ГВС | распределительный | ТК-11 | ул. Красноармейская 2, кор.2 |  | 33.00 |  |  | 66.00 |  | 70 |  | 50 | Непроходной канал | Минеральная вата | 4.389 |  | 0.188 |
| Котельная «Северная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.86 |  | 0.06 |
| 4 | ОТ | распределительный | ТК-27 | Северный мкр, 33А | 4.00 |  |  |  | 8.00 |  | 100 |  | 100 | Непроходной канал | Минеральная вата | 0.864 |  | 0.063 |
|  | Всего: |  |  |  | 1409.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.24 |  | 12.84 |

Таблица 10.2 – Бесхозяйные сети в МО Венев

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм | Протяженность сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная | м в двухтрубном исчислении | 7.00 |
| 2.1 | Южная 2-5 |  | 813.19 |
| 2.1.1 | Отопление |  | 419.20 |
| 2.1.2 | ГВС |  | 393.99 |
| 2.2 | Южная 3-4-6 |  | 585.47 |
| 2.2.1 | Отопление |  | 342.47 |
| 2.2.2 | ГВС |  | 243.00 |
| 3 | Школьная |  | 0.00 |
| 4 | Северная |  | 4.00 |
| 5 | Больничная |  | 0.00 |
| 5.1 | сети Отопления |  | 0.00 |
| 5.2 | сети ГВС |  | 0.00 |
| Итого |  |  | 1 409.66 |

Раздел 11. Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации по развитию систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей.

Согласно требованиям п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» «О теплоснабжении», обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения МО город Венёв Тульской области, а также объем необходимых для реализации варианта инвестиций  отражены в разработанном документе - «Схема теплоснабжения МО город Венёв Тульской области».

Уровень централизованного теплоснабжения в ГО «город Венёв Тульской области» достаточно высок – к тепловым сетям от котельных подключены практически все многоквартирные дома и общественные здания, производственные здания промышленных предприятий. Обеспечение теплом намечаемых к строительству объектов перспективной застройки также планируется от системы централизованного теплоснабжения (за исключением объектов с индивидуальными (поквартирными) источниками теплоснабжения, предусмотренными проектом).

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением жилых домов малоэтажной застройки, либо многоквартирными домами в которых предусмотрены проектом индивидуальные источники теплоснабжения.

Развитие системы теплоснабжения ГО «город Венёв Тульской области» предлагается базировать на преимущественном использовании котельной «Южная», и существующих котельных, находящихся в эксплуатации  Восточного филиала ООО «ККС». При этом в схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период. Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению котельных и тепловых сетей приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей.

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу определит ООО " Восточный филиал ККС ", предлагаемый органам местного самоуправления для присвоения статуса ЕТО в границах соответствующих систем теплоснабжения.

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития городской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики городского поселения, определяют объем необходимых инвестиций для реализации принятых решений.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

- распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, на которые распределяются нагрузки;

- изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

- внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

- переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования системы теплоснабжения;

- переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим в отопительный период работы, холодный резерв, из эксплуатации;

- мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной  выработки тепловой и электрической энергии;

- ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

- строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

- баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

- финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 1 марта.